Приложение

УТВЕРЖДЕНА

распоряжением

Старшего вице-президента –

Финансового директора

ПАО «ГМК «Норильский никель»

от 24.11.2022 № ГМК-05/029-р

Методика

применения единых технических требований

к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения

ПАО «ГМК «Норильский никель»
(с изм. от 12.04.2023 № ГМК-05/008-р)

Обозначение: М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022

Введен впервые.

Дата введения: 24.11.2022

Содержание

1. Область применения	3

2. Организационные требования и ограничения	4

3. Требования к АСУТП	5

4. Требования к системе противопожарной автоматики	82

5. Требования к системам промышленного телевидения	94

6. Ответственность	99

Приложение А Нормативные ссылки	100

Приложение Б Сокращения	112

Приложение В Термины	115

Область применения

  - Настоящая Методика применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Методика)  определяет единые требования к оборудованию и программному обеспечению автоматизированных систем управления технологическими процессами (далее – АСУТП), систем противопожарной автоматики (далее – СППА) и систем промышленного телевидения (далее – СПТ), устанавливаемых на объектах ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) и российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН) в рамках бизнес-процесса [IT.1.11] «Управление Системами автоматизации производства» в процессе реализации:

- ИТ-проектов, продуктом которых являются АСУТП, СППА и СПТ, а также оказании ИТ-услуг и выполнение ИТ-мероприятий в рамках их эксплуатации и содержания;

- инвестиционных проектов капитального строительства, частью которых, исходя из целей и задач, является внедрение ИТ-продуктов (ИТ-технологий) в виде АСУТП, СППА и СПТ (далее – проекты КС с ИТ-составляющей).

  - Требования методики применяются при новом строительстве (создании), реконструкции, модернизации и проведении ремонтов следующих систем:

- АСУТП;

- СППА;

- СПТ.

  - Требования настоящей Методики распространяются на работников Компании и РОКС НН, участвующих в процессах разработки, внедрения, развития и эксплуатации АСУТП, СППА и СПТ.

  - Требования обязательны для применения при разработке и согласовании исходных технических требований (технических условий (далее – ТУ)/ функционально-технических требований (далее - ФТТ), технических заданий (далее – ТЗ), проектной документации на всех стадиях проектирования (основные технические решения (далее – ОТР), проектная документация (далее – ПД), рабочая документация - РД), этапе приемки оборудования в эксплуатацию, а также в ходе эксплуатации оборудования (при проведении капитальных и аварийных ремонтов).

  - Методика включает требования к унификации и типизации технических средств АСУТП, СППА и СПТ с целью повышения общих технических характеристик, устранения излишнего многообразия, сокращения номенклатуры оборудования, используемого в АСУТП, СППА, СПТ Компании и РОКС НН.

Требования настоящей Методики не применяются к средствам защиты информации информационных систем и компонентов ИТ-инфраструктуры.

Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Главном офисе установлены в Инструкции по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель», в обособленных подразделениях/РОКС НН – в локальных нормативных актах, регламентирующих делопроизводство и организацию архивного дела.

Организационные требования и ограничения

Организационные требования

Выбор оборудования и программного обеспечения для вновь создаваемых систем (АСУТП, СППА и СПТ) в ИТ-проектах и проектах КС с ИТ-составляющей должен соответствовать техническим решениям, утвержденным Научно-техническим советом и Архитектурным подкомитетом ИТ-комитета
ПАО «ГМК «Норильский никель».

При наличии технико-экономического обоснования о невозможности применения, в том числе при отсутствии аналогов, допускается применение не представленных в Методике технических решений, представляющих из себя законченный, предварительно настроенный программно-аппаратный комплекс (далее - ПАК). При этом предварительно (до принятия решения о возможности применения) должен быть проработан вопрос организации технической поддержки применяемого ПАК, в том числе с привлечением производителя оборудования или его авторизованных партнеров.

В случае, если технологические, организационные или иные причины не позволяют использовать принципы построения и архитектуру систем, а также технические решения, указанные в Методике, данный вопрос должен быть вынесен на согласование с Архитектурным подкомитетом ИТ-комитета Компании для принятия решения.

Ограничения по выбору технических решений

Определение целевого технического решения осуществляется в результате последовательного соблюдения обязательных организационных требований и выполнения этапов анализа имеющихся на рынке решений.

Обязательные организационные требования:

- соблюдение условий унификации и типизации оборудования;

- соответствие требованиям Компании в части обеспечения информационной безопасности (далее – ИБ);

- наличие представительств производителя оборудования на территории РФ;

- наличие технической поддержки на территории РФ;

- применяемое оборудование и материалы должны быть новыми, не использованными, не снятыми с производства, не восстановленными, не обремененными правами третьих лиц или имущественными спорами.

Этапы для анализа имеющихся на рынке решений в рамках проведения предварительной коммерческой работы:

Анализ требований к техническим решениям

На основе требований к АСУТП, СППА, СПТ и обеспечению ИБ определяются ФТТ/ТУ к используемым решениям и их конфигурациям.

Анализ предложений на рынке

Выполняется анализ продуктовых линеек оборудования различных производителей для определения наиболее соответствующих ФТТ/ТУ.

Анализ опыта эксплуатации технического решения

Осуществляется экспертная оценка наличия требуемых компетенций по эксплуатации оборудования выбранных на предыдущем шаге производителей. Оценивается возможность технической поддержки оборудования данного производителя авторизованным сервисным центром во всех регионах присутствия Компании и РОКС НН. Для средств измерения (далее - СИ) рекомендуемым требованием является обеспечение поверкой на территории внедрения.

Анализ экономических параметров

Запрос ценового предложения у предпочтительных производителей оборудования. Рекомендуется проводить анализ совокупной стоимости владения для решений каждого из производителей оборудования, включая затраты на обучение персонала и техническую поддержку по результатам закупочных процедур или отдельно от них.

Анализ соответствия требованиям по ИБ

На всех этапах анализа имеющихся на рынке решений, совместно с Департаментом защиты информации и IT инфраструктуры (далее -  ДЗИиИТИ) и Департаментом управления инвестиционными проектами безопасности и планирования (далее – ДУИПБиП), проводится их дополнительный анализ на соответствие требованиям Компании и РОКС НН в части обеспечения ИБ по техническим (ДЗИиИТИ) и стоимостным (ДУИПБиП) характеристикам.

Анализ санкционных рисков

Оборудование должно соответствовать критериям производства на территории Российской Федерации, установленным действующей на момент утверждения технического решения редакцией Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.2015 № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Применение импортного оборудования возможно при условии соблюдения требований, изложенных в 2.1 настоящей Методики.

Требования к АСУТП

Требования к архитектуре систем АСУТП

Типовая архитектура АСУТП должна включать три основных уровня: нижний, средний, верхний. Различия между уровнями АСУТП определяются составом прикладных функций, техническими и/или программными средствами, применяемыми для выполнения соответствующих функциональных задач. В отдельных случаях возможно применение технических и/или программных средств, сочетающих функции нескольких уровней АСУТП для решения определенного круга задач. Типовая архитектура приведена на Рисунке 1.

Рисунок 1. Типовая архитектура АСУТП

Все уровни АСУТП в рамках управления производством относятся к сегменту операционных технологий (далее - ОТ), то есть представляют собой комплекс технических и программных средств, с помощью которого определяют текущее состояние промышленного оборудования, технологических процессов (далее – ТП) и вызывают его изменения посредством управляющих воздействий.

Технические устройства нижнего уровня АСУТП выполняют следующие функции:

- определение и первичное преобразование параметров технологического процесса и состояния технологического оборудования;

- передача дискретных, цифровых или аналоговых электрических сигналов к устройствам среднего уровня;

- осуществление непосредственных управляющих воздействий.

Помимо основных задач устройства нижнего уровня могут осуществлять функции самодиагностики и выработки предупреждающих сигналов в случае ошибок в работе или отказов, поддерживать цифровые протоколы связи для дистанционной диагностики и настройки.

Технические устройства среднего уровня АСУТП выполняют следующие функции:

- сбор и обработка сигналов, поступающих от устройств нижнего уровня;

- вычисление расчетных параметров;

- выполнение алгоритмов автоматического управления параметрами технологического процесса в режиме реального времени по заданным алгоритмам и законам регулирования;

- выдача управляющих сигналов на исполнительные устройства нижнего уровня;

- включение противоаварийных защит, блокировок и светозвуковой сигнализации при выходе технологических параметров за допустимые пределы;

- обмен данными со смежными управляющими устройствами среднего уровня и с устройствами верхнего уровня.

Программные и технические средства верхнего уровня АСУТП должны выполнять следующие задачи:

- сбор, обработка, хранение и предоставление информации о ходе технологического процесса;

- обеспечение доступа оперативного персонала к технологической информации и функциям управления технологическим процессом с применением средств человеко-машинного интерфейса (мнемосхемы, графики, гистограммы, таблицы и т.п.);

- архивирование данных (технологических параметров, сигнализации, и т.п.);

- формирование и печать технологических отчетов;

- обмен информацией с внешними автоматизированными системами;

- разделение прав и защита от несанкционированного доступа персонала к технологической информации и функциям управления технологическим процессом;

- обеспечение выполнения инженерных функций по конфигурированию и обслуживанию технических средств АСУТП.

Интеграционный/межзонный сервер осуществляет централизованный, автоматический сбор данных в технологической сети с различных источников, с последующим представлением по унифицированным протоколам передачи информации. Технические требования к серверной инфраструктуре верхнего уровня изложены в подпункте 3.20.1 настоящей Методики.

Состав технических средств АСУТП приведен в Таблице 1.

Таблица 1. Состав технических средств АСУТП

| Уровень системы | Основные технические средства |
| --- | --- |
| Нижний уровень | Контрольно-измерительные приборы и датчики (в том числе встроенные в технологическое оборудование), измерительные преобразователи, исполнительные механизмы и устройства, блоки управления регулирующей и запорной арматуры, вторичные приборы, установленные по месту или на щитах управления |
| Средний уровень | Программируемые логические контроллеры в компактном или модульном исполнении, устройства связи с объектом (удаленные станции ввода-вывода), сетевые устройства полевой шины передачи данных, панели управления |
| Верхний уровень | Автоматизированные рабочие места операторов и специалистов, видеостены, консоли, серверы приложений, серверы исторических данных, контроллеры доменов, внешние системы хранения данных, межзонные интеграционные серверы, сетевые устройства и средства обеспечения ИБ технологической сети передачи данных |

В зависимости от способа организации структуры АСУТП подразделяются на следующие типы:

- Централизованные системы управления (далее - ЦСУ).

- Распределенные системы управления (далее - РСУ).

- Локальные системы управления (далее - ЛСУ).

- Вспомогательные системы.

ЦСУ осуществляет сбор данных и управление всеми элементами технологической цепочки объекта управления при помощи одного комплекта управляющих устройств среднего уровня, размещаемого в непосредственной близости к центральному пункту управления. Типовая структура ЦСУ приведена на Рисунке 2.

Рисунок 2. Типовая структура централизованной системы управления

Распределенная система управления характеризуется наличием нескольких управляющих устройств среднего уровня (ПЛК), осуществляющих сбор данных и управление отдельными элементами технологической цепочки объекта управления. Все управляющие устройства РСУ связаны друг с другом и с верхним уровнем при помощи технологической сети передачи данных. Территориально управляющие устройства РСУ могут размещаться произвольно, в зависимости от принятых проектных решений.  Также РСУ характеризуется возможностью объединения вычислительных мощностей ПЛК, при которой реализуются единые для объекта программы и алгоритмы управления. Типовая структура РСУ приведена на Рисунке 3.

Рисунок 3. Типовая структура распределенной системы управления

Локальные системы управления предназначены для контроля, защиты и управления выделенным из общей технологической цепочки оборудованием (агрегатом, установкой, линией). ЛСУ должны работать как автономно, так и в интеграции с другими системами управления. Все технические и программные средства ЛСУ, размещаются в непосредственной близости к объекту управления, если это не противоречит требованиям федеральных норм и правил или требованиям ТУ/ФТТ. Типовая структура локальных систем управления приведена на Рисунке 4.

Рисунок 4. Типовая структура локальной системы управления

Во всех вышеперечисленных типах систем может применяться распределенная система ввода-вывода, в которой для сбора данных и выдачи управляющих воздействий используются выносные устройства связи с объектом (далее - УСО), размещаемые в непосредственной близости к объекту управления и связанные с основным управляющим устройством при помощи полевой шины передачи данных. УСО не обладают вычислительными мощностями и не реализуют самостоятельно алгоритмы управления.

Вспомогательные системы, как правило, не оказывают прямых управляющих воздействий на параметры технологического процесса, выполняют диагностическую, либо настроечную функцию, функцию дополнительного сбора данных. Вспомогательные системы имеют структуру отличную от типовых структур АСУТП и не рассматриваются в данной Методике. Некоторые виды вспомогательных систем:

- система мониторинга и диагностики оборудования;

- система усовершенствованного управления технологическими процессами;

- оптимизационная система-советчик.

Неотъемлемой составной частью АСУТП являются промышленные коммуникационные сети, выполняющие функцию передачи данных между устройствами, принадлежащими к одному или разным уровням АСУТП. Промышленные коммуникационные сети, соединяющие устройства нижнего и среднего уровней, относятся к категории полевых шин передачи данных. Промышленные коммуникационные сети среднего и верхнего уровней АСУТП относятся в Компании/РОКС НН  к категории технологических сетей передачи данных (далее - ТСПД).

АСУТП должны отвечать требованиям информационной совместимости. Для этого в архитектуре АСУТП должны быть реализованы информационные интерфейсы, необходимые для обеспечения взаимодействия между ее компонентами, и интерфейсы для обмена данными с внешними системами.

Интеграция АСУТП с системами управления производством и бизнес-системами обеспечивается за счет применения всеми системами совместимых интерфейсов и протоколов обмена данными. Системы управления производством и бизнес-системы находятся в сегменте корпоративной сети предприятия (далее - КСПД). Согласно Стандарту обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель», ТСПД должны быть физически отделены от КСПД, в связи с чем интеграция осуществляется с помощью межсетевых экранов и демилитаризованных зон.

Демилитаризованная зона (DMZ сегмент защищённой сети) содержит и предоставляет общедоступные сервисы, а также отделяет их от остальных участков локальной сети. Входящий в состав демилитаризованной зоны сервер сбора 2 порядка реализует единое решение для сбора данных со всех интеграционных/межзонных серверов АСУТП с последующей отправкой в корпоративную сеть предприятия. Требования к средствам обеспечения информационной безопасности приведены в Стандарте обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель».

Требования к унификации и типизации

В составе программно-технического комплекса (далее – ПТК) должны использоваться оборудование и материалы промышленного изготовления, не являющиеся экспериментальными образцами или опытной партией. Используемые в составе ПТК технические средства должны иметь унифицированный конструктив, стандартизованные физические, сетевые и программные интерфейсы с возможностью совместной работы с изделиями других разработчиков.

На всех уровнях построения АСУТП для организации информационного обмена между компонентами систем применять открытые, документированные протоколы обмена данными, стандартизированные МЭК. Применение проприетарных протоколов допустимо при наличии технико-экономического обоснования.

При создании и модернизации АСУТП в максимальной степени должны преследоваться цели унификации и типизации технических и проектных решений. Проектная документация должна создаваться на основе Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель», а также других нормативно-технических документов, действующих на территории РФ.

Типизация проектных решений должна обеспечиваться разработкой документально оформленных результатов решения одной или нескольких взаимосвязанных задач создания АСУТП или ее компонентов, предназначенных для последующего многократного применения в проектах. Типизация проектных решений АСУТП в части типовых решений должна быть направлена на разработку:

- типовых решений по математическому обеспечению;

- типовых решений по техническому обеспечению;

- типовых решений по программному обеспечению;

- типовых решений по информационному обеспечению.

Применять единый подход к решению однотипных задач с использованием:

- унификации алгоритмов функционирования АСУТП;

- унификации функциональной структуры АСУТП в части информационных, вспомогательных функций системы;

- ориентации на единообразный программно-технический способ реализации функций системы;

- типизации алгоритмических модулей и унификации компонентов видов обеспечения (создание, в перспективе, базы типовых алгоритмов).

Унификация компонентов технического обеспечения АСУТП должна достигаться за счет:

- использования рационально ограниченного количества типов датчиков аналоговых и дискретных сигналов, а также вторичных измерительных и иных преобразователей;

- применения средств измерений и автоматизации, соответствующих требованиям ГОСТ 26.011-80 и ГОСТ 26.013-81;

- применения во всех частях и на всех уровнях системы средств вычислительной техники единой архитектурной линии, обладающих свойствами электрической, логической, конструктивной и иной совместимости и имеющих единую систему интерфейсов;

- использования однотипных средств и способов конструктивной и эргономической компоновки оборудования.

Унификация компонентов программного обеспечения АСУТП в части общего программного обеспечения должна быть ориентирована на максимальное использование стандартных программных средств, а в части специального программного обеспечения – на использование методов структурного программирования, модульного принципа построения программных компонентов и единообразных связей между программными модулями. Разработка прикладного программного обеспечения (далее – ППО) должна производиться с использованием современных графических языков программирования или стандартных языков программирования, позволяющих описывать автоматизируемый процесс в наиболее легкой и понятной форме.

Унификация компонентов информационного обеспечения АСУТП достигается при использовании унифицированных сигналов и кодов, единых способов структуризации данных и построения баз данных.

Унификация компонентов организационного обеспечения АСУТП должна быть направлена на:

- разработку и использование единой сквозной системы кодирования технологического оборудования и его элементов, устройств автоматики, измеряемых и регулируемых параметров;

- использование единых принципов, методов, средств и процедур для операторского интерфейса;

- исполнение требований НМД в области информационных технологий и ИБ, действующих в Компании и РОКС НН.

Требования к режимам функционирования

Оборудование и программное обеспечение АСУТП должно обеспечить безотказную работу независимо от хода технологического процесса и функционировать:

- в нормальном режиме;

- в предаварийном режиме;

- в аварийном режиме;

- в послеаварийном режиме.

Отключение и восстановление внешнего электропитания не должно сказываться на стабильной работе компонентов АСУТП. Защита от пропадания основного и резервного электропитания оборудования АСУТП (кроме силового) должна осуществляться через собственную систему бесперебойного электропитания. Требования по организации электропитания АСУТП изложены в пункте 3.13 настоящей Методики.

Конфигурации и параметры настройки технических средств АСУТП (модулей, блоков, контроллеров и др.) не должны сбрасываться при внезапных отключениях питания, перерывах питания. При восстановлении внешнего электропитания АСУТП должна автоматически запускаться и самостоятельно выходить на нормальный режим функционирования, без дополнительных операций со стороны персонала, если иное не предусмотрено ТУ/ФТТ или регламентом эксплуатации технологического оборудования. При отказах каналов связи АСУТП должна функционировать в автономном режиме. После восстановления работоспособности каналов связи должен автоматически восстанавливаться обмен информацией с верхним уровнем управления. В случаях, предусмотренных ТУ/ФТТ, накопленная в автономном режиме информация должна передаваться на верхний уровень управления.

АСУТП должна обеспечивать работу объекта автоматизации для непрерывных процессов в круглосуточном режиме.

Функции автоматического регулирования, централизованного контроля текущих значений технологических параметров должны выполняться непрерывно.

Для отдельных технологических установок, оснащенных локальными системами управления, должна быть предусмотрена возможность дистанционного режима управления.

Точность измерений/преобразований контролируемых параметров датчиками/преобразователями, поставляемыми комплектно с технологическим оборудованием или рекомендованными разработчиками этого оборудования, определяется требованиями ФТТ и/или нормативных правовых актов РФ, НМД Компании/РОКС НН в области обеспечения единства измерений, в случае отсутствия вышеуказанных требований - их типами и техническими характеристиками.

Должна быть предусмотрена возможность формирования нескольких уставок по каждому контролируемому параметру с разрешающей способностью, обеспечивающей очередность их формирования.

Любые нарушения в работоспособности АСУТП не должны влиять на работоспособность системы противоаварийной защиты (далее – ПАЗ).

АСУТП и её основные компоненты должны предусматривать возможность «горячей» замены (без снятия электропитания) отказавшего элемента и минимально необходимый объём операций по плановому эксплуатационному обслуживанию без вывода оборудования в ремонт, кроме АСУТП, допускающих кратковременное отсутствие управления технологическим процессом.

Там, где применимо, в АСУТП должны быть реализованы технологические алгоритмы автоматизированного пуска/останова/аварийного останова технологического оборудования, с отображением и регистрацией шагов программы пуска/останова/аварийного останова, времени выполнения каждого шага и ошибок на каждом шаге.

При появлении нештатных ситуаций (отключение внешнего питания, сбой в системах ввода-вывода и прочее) в АСУТП должны быть реализованы алгоритмы управления, направленные на перевод оборудования в безопасное состояние.

Требования к диагностике

АСУТП должна иметь аппаратную и программную диагностику исправности контроллеров, модулей ввода/вывода, интерфейсных модулей, блоков питания, источников бесперебойного питания, каналов связи с полевым оборудованием и локальными системами управления, каналов и сетей передачи данных, серверов, автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ), диагностику и обработку ошибок программного обеспечения и ручного ввода.

При обнаружении неисправности, АСУТП должна информировать оператора и системного инженера о ее характере и месте, с фиксацией информации в журнале событий.

Для аналоговых входных и выходных каналов должна производиться проверка целостности цепи на обрыв, короткое замыкание или выход измеряемого параметра за допустимый диапазон. При обнаружении неисправности в цепи должна выдаваться аварийная сигнализация, информирующая оператора.

Для исполнительных механизмов должно быть предусмотрено определение состояния ошибки по окончании максимально допустимого времени для срабатывания.

Технические средства должны позволять обнаружить неисправность модуля или линии связи внешним осмотром при помощи светодиодной индикации. Световая индикация должна быть выведена на лицевую панель шкафа (если не снижает характеристики защищенности шкафа от воздействия окружающей среды) для сигнализации об неисправном оборудовании.

В АСУТП должны быть предусмотрены средства визуализации диагностики работы всех компонентов АСУТП на АРМ инженера (оператора).

В АСУТП должна быть предусмотрена возможность передачи диагностической информации во внешнюю систему сбора событий.

Требования к быстродействию

Требования к показателям быстродействия устанавливаются для таких функций АСУТП, от несвоевременного выполнения которых могут зависеть безопасность и/или эффективность эксплуатации объекта.

Состав и количественные значения требуемых показателей быстродействия АСУТП определяются скоростью протекания контролируемого технологического процесса или требованиями нормативно-технической документации. Количественные значения или порядок их определения должны быть установлены в ТУ/ФТТ.

Требуемые показатели быстродействия АСУТП:

- цикл опроса аналоговых и дискретных параметров с технологических объектов управления – не более 100 мс; для параметров, участвующих в алгоритмах ПАЗ – не более 50 мс;

- решение вычислительных задач по контролю текущих режимов работы и работы технологического оборудования – не более 100 мс;

- выявление аварийных, предаварийных ситуаций и представление информации об этих событиях – не более 50 мс;

- доставка команд управления на исполнительные механизмы – не более 100 мс;

- периодичность обновления текущего видеокадра – не более 1 с;

- время обработки сигналов при регистрации аварийных ситуаций должно опережать время срабатывания аппаратных средств защиты на величину разрешающей способности регистрации событий.

Требования к расширению системы

АСУТП должна предусматривать возможность расширения, т.е. создаваться с учетом возможности наращивания Системы путем установки дополнительных аппаратных блоков и модулей, модификации программного обеспечения.

Проектные решения АСУТП должны предусматривать и учитывать этапы строительства объектов автоматизации (пусковые комплексы) в соответствии с требованиями ТУ/ФТТ.

Программно-технический комплекс (далее – ПТК) должен обеспечивать возможность модернизации путем:

- установки в каждый шкаф управления до 20 % дополнительных модулей ввода/вывода, нормирующих преобразователей и других аппаратных компонентов от числа установленных;

- наличия не менее 30 % свободного места в шкафах, панелях, шасси контроллеров для размещения дополнительного оборудования;

- добавления в управляющую программу дополнительных программных модулей;

- наличия свободных портов в коммуникационном оборудовании;

- добавления дополнительных рабочих станций и серверов.

На стадии подготовки спецификаций проекта необходимо предусмотреть не менее 20 % резерва каналов ввода/вывода, оперативной и дисковой памяти, а также по быстродействию микропроцессорных вычислителей и промышленных сетей, которые потребуются для развития функций АСУТП в будущем.

Система должна позволять модернизацию операционной системы, реконфигурацию, обновление алгоритмов, обновление микропрограммного обеспечения резервированных контроллеров без остановки технологического процесса.

Требования к безопасности

Все АСУТП, применяемые на объектах Компании и РОКС НН, должны отвечать комплексу требований промышленной безопасности, который включает в себя требования к следующим составляющим безопасности:

- функциональная безопасность;

- ИБ;

- объектовая безопасность;

- экологическая безопасность;

- пожарная безопасность;

- электробезопасность.

Требования по обеспечению промышленной безопасности АСУТП должны соблюдаться на всех стадиях жизненного цикла системы, начиная с формирования концепции и заканчивая стадией вывода из эксплуатации.

Вся документация, связанная с безопасностью АСУТП, должна пополняться и, при необходимости, обновляться при каждом внесении в систему изменений, влияющих на функциональную безопасность.

Требования к функциональной безопасности

Функциональная безопасность АСУТП должна обеспечиваться путем соблюдения следующих требований:

- отказ одного из элементов системы не должен приводить к отказу всей системы;

- отказ одного из элементов системы или системы целиком не должен приводить к возникновению риска для жизни и здоровья людей или повреждению технологического оборудования;

- ошибочные действия персонала не должны приводить к возникновению риска для жизни и здоровья людей или повреждению технологического оборудования;

- при аварии на технологическом оборудовании АСУТП должна переходить в режим управления, предотвращающий дальнейшее развитие аварии и минимизирующий риски для жизни и здоровья людей.

Для обеспечения требований к функциональной безопасности необходимо:

- применять оборудование, соответствующее требованиям надежности, предъявляемым к системе;

- применять схемы построения комплекса технических средств, обеспечивающие дублирование критически важных функций;

- применять алгоритмы и технические решения, обеспечивающие перевод технологического оборудования и оборудования АСУТП в безопасное состояние в случае возникновения аварийного режима;

- применять программные и физические блокировки, препятствующие неправильным действиям персонала;

- применять программные и аппаратные средства самодиагностики, позволяющие своевременно выявить сбои в работе программного обеспечения и оборудования АСУТП;

- для контуров управления, может быть предусмотрен режим работы с реализацией ручного управления, без использования АСУТП.

В соответствии с сериями стандартов ГОСТ Р МЭК 61508-2012 и ГОСТ Р МЭК 61511-2018 функциональная безопасность любой АСУТП должна определяться показателями качества выполнения данной АСУТП функций безопасности, т.е. функций, целью выполнения которых является достижение или поддержание безопасного состояния управляемого объекта. Функции противоаварийных защит и блокировок могут быть реализованы в независимых системах ПАЗ.

При необходимости, в ТУ/ФТТ на АСУТП могут быть включены требования по расчету уровня полноты безопасности (SIL) и других показателей, необходимых для обеспечения функциональной безопасности.

Требования к ИБ определяются Департаментом защиты информации и IT инфраструктуры (далее – ДЗИиИТИ) и должны прорабатываться индивидуально в рамках соответствующего раздела проекта. Средства ИБ и защиты информации должны соответствовать требованиям Стандарта обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» и Стандарта применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель».

Дистанционное управление оборудованием по цифровым каналам связи из-за пределов контролируемой зоны должно осуществляться с использованием средств шифрования трафика. Технические меры защиты информации при реализации функций дистанционного управления должны соответствовать требованиям нормативно-методических документов (далее – НМД) Компании, указанных в п. 3.8.2 настоящей Методики, действующим нормам и правилам и могут быть дополнены техническими и организационными мерами, определяемыми ДЗИиИТИ.

Требования к объектовой безопасности

Помещения для размещения оборудования АСУТП обеспечиваются инженерно-техническими средствами охраны. Требования к составу средств, их характеристикам и размещению определяются Департаментом расследований и экономической защиты (далее – ДРиЭЗ). Решения по инженерно-техническим средствам охраны разрабатываются в соответствующем разделе проекта.

Требования по экологической безопасности

Для обеспечения экологической безопасности технологического процесса, АСУТП должны в необходимых случаях выполнять такие функции, целями реализации которых являются предотвращение событий, связанных с нанесением вреда природной среде, и/или уменьшение их последствий, в том числе – мониторинг параметров окружающей среды, защита от выбросов вредных или воспламеняющихся веществ, обнаружение (локализация) утечек из трубопровода и т.п.

Требования по пожарной безопасности

Пожарная безопасность оборудования АСУТП должна обеспечиваться путем соблюдения мер, предусмотренных Федеральным законом «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ и другой нормативной документации в области обеспечения правил пожарной безопасности

Требования к электробезопасности

Электробезопасность АСУТП обеспечивается выполнением следующих требований:

- все применяемые в системах электрические и электронные средства автоматизации (включая импортные) должны соответствовать требованиям, установленным правилами безопасности электротехнических изделий по ГОСТ 12.2.007.0-75 и другой нормативной документации РФ, определяющей требования по электробезопасности;

- порядок применения этих средств должен отвечать требованиям главы 7.3 Правил устройства электроустановок, утвержденный приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 (далее - ПУЭ);

Требования к надежности

Показателями, характеризующими надежность АСУТП являются:

- средняя наработка на отказ ТФ.СР (показатель безотказности);

- среднее время восстановления после отказа ТВ (показатель ремонтопригодности);

- средний срок службы TСЛ (показатель долговечности).

Оценка соответствия показателей надежности требуемым значениям производится на этапе проектирования аналитическим (расчетным) методом только для внезапных и независимых отказов.

При отсутствии указаний производителя системы АСУТП по методам расчета показателей надежности, расчет производить по формулам для экспоненциального распределения вероятности безотказной работы.

Расчет показателей надежности производится для критических функций АСУТП. Критическими являются функции, прекращение выполнения которых приведет к:

- остановке технологического процесса или выходу параметров технологического процесса за заданные пределы;

- снижение уровня безопасности обслуживающего персонала;

- увеличение вероятности негативного влияния на окружающую среду.

При проведении проектной оценки надежности для АСУТП критические функции разделяются по следующим типам:

- функции измерения (сигнализации) с передачей информации оператору (диспетчеру);

- функции автоматического регулирования без участия оператора;

- функции дистанционного управления с выдачей команд управления оператором (диспетчером).

При проведении оценки надежности функций учитываются показатели надежности каждого элемента и единицы оборудования, задействованных в реализации функции. Допускается не учитывать элементы, показатели надежности которых значительно превышают средние показатели надежности других задействованных в реализации функции единиц оборудования и элементов (например, кабельные связи, шины обмена данными, клеммы, разъемы и пр.).

Общий вид логических связей для проектной оценки надежности функций каждого типа приведен на Рисунке 5.

Блоки питания

Датчик

УСО

ПЛК

Коммутатор

Сервер

Функция измерения с передачей информации оператору

АРМ

Блоки питания

Исполнительный механизм

УСО

ПЛК

Коммутатор

Сервер

Функция дистанционного управления

АРМ

Блоки питания

n штук датчиков

m штук

УСО

ПЛК

УСО

Исполнительный механизм

Функция автоматического регулирования

Рисунок 5. Логические связи элементов при реализации функций различных типов

Для функции автоматического регулирования при построении логической схемы предусмотреть последовательное соединение всех задействованных датчиков и всех УСО, осуществляющих сбор сигналов от них.

При организации электропитания отдельных элементов от различных блоков питания в логической схеме предусмотреть последовательное соединение всех задействованных блоков питания.

Для обеспечения требуемого уровня надежности допускается резервирование отдельных элементов и единиц оборудования (раздельное резервирование), задействованных в реализации функций, при этом резервирование предпочтительно производить для оборудования и элементов, задействованных в выполнении сразу нескольких критических функциях (процессорные модули, блоки питания, сетевое оборудование, сервера и пр.). Допускается применять различные типы резервирования (нагруженный, облегченный, ненагруженный резерв, постоянное, общее и смешанное резервирование, и другие типы в соответствии с ГОСТ 27.102-2021).

Для каждой функции выполняется расчет средней наработки на отказ. При экспоненциальном распределении вероятности безотказной работы выполняется в следующем порядке:

- Для каждого элемента или группы резервированных элементов, задействованных в реализации функции, на основании паспортных значений TП.СР (час.) определяется среднее время наработки на отказ.

Для элементов без резервирования:

(1)

Для элементов с нагруженным резервом:

(2)

Для элементов с ненагруженным резервом:

(3)

где r – кратность резервирования (отношение числа резервных к числу основных элементов).

- Для полученных значений TiСР вычисляют поток отказов λi (1/час.) по формуле:

(4)

- Рассчитывается поток отказов для всей функции:

(5)

- Дале вычисляется средняя наработка на отказ ТФ.СР (час.) всей функции:

(6)

Полученное значение средней наработки на отказ для каждой критической функции должно быть не менее значений, указанных в Таблице 2.

Для обеспечения требуемого уровня ремонтопригодности в составе комплекса технических средств АСУТП применять оборудование, ремонт которого производится путем замены вышедшего из строя модуля (блока) непосредственно на месте установки системы (модульный ремонт, далее – ремонт). При проектировании рекомендуется применять в составе системы модули, допускающие «горячую» замену для тех блоков, «холодная» замена которых может привести прекращению выполнения других критических функций АСУТП.

При расчете среднего времени восстановления системы учитывать время обнаружения и локализации неисправного модуля (блока), время замены отказавшего модуля и время настройки и проверки работоспособности. Не учитывается время, необходимое для доставки исправных модулей и блоков к месту ремонта, время на оформление нарядов, допусков, время на проведение мероприятий по подготовке рабочего места.

Среднее время восстановления для каждой критической функции определяется по формуле:

(7)

где k – количество отдельных элементов, задействованных в реализации функции

Ti – вычисляется по формуле:

(8)

TОБН – время обнаружения неисправности отдельного блока или модуля, определяется экспертно, при проектировании, с учетом реализованных функций самодиагностики и индикации неисправностей;

TЗАМ – время замены неисправного блока или модуля, определяется экспертно, при проектировании, с учетом доступности сменного модуля/блока, его конструктива, количества присоединяемых цепей и их типов;

TНАС – время настройки и проверки работоспособности оборудования, определяется экспертно, при проектировании, с учетом сложности настройки или конфигурирования, количества проверок работоспособности и мер по резервному копированию настроек и конфигураций, предусмотренных проектом.

Полученное значение времени восстановления для каждой критической функции должно быть не более значений, указанных в Таблице 2.

Средний срок службы АСУТП должен быть не менее 7 лет (с учетом проведения восстановительных работ).

Средний срок службы определяется по формуле:

(9)

где TСЛ1, TСЛ2,… TСЛk – средний срок службы компонентов, входящего в состав системы (ПТК, электротехнические шкафы, система бесперебойного питаний, отображения информации, обработки и хранения данных и т.п.).

Средний срок службы отдельных комплектующих берется из паспортов на изделия.

Таблица 2. Показатели надежности АСУТП

| № | Виды функций | Показатели надежности | Значение показателя, часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Функция измерения с передачей информации оператору (диспетчеру) | Средняя наработка на отказ ТФ.СР | 25000 ч |
|  |  | Среднее время восстановления ТВ. | 8,0 ч |
| 2 | Функция автоматического регулирования | Средняя наработка на отказ ТФ.СР | 20000 ч |
|  |  | Среднее время восстановления ТВ. | 8,0 ч |
| 3 | Функция дистанционного управления | Средняя наработка на отказ ТФ.СР | 25000 ч |
|  |  | Среднее время восстановления ТВ. | 8,0 ч |

Системы АСУТП должны быть укомплектованы запасными частями, инструментами и принадлежностями (далее – ЗИП). В состав ЗИП включаются запасные части, инструменты и принадлежности, необходимые для проведения технического обслуживания и ремонтов комплекса технических средств.

Тип, номенклатура и количественный состав комплекта ЗИП определяется на этапе проектирования.

По типам комплекты ЗИП подразделяется на:

- групповой комплект (ЗИП-Г) – комплект ЗИП, используемый для технического обслуживания и ремонта нескольких изделий; групповой комплект формируется в рамках проектирования нескольких однотипных систем АСУТП;

- одиночный комплект (ЗИП-О) – комплект ЗИП, используемый для технического обслуживания и ремонта одного изделия; одиночный комплект формируется в рамках проектирования отдельной АСУТП.

Состав инструментов и принадлежностей для проведения технического обслуживания и ремонтов определяется на основании рекомендаций производителя.

Состав запасных частей для ремонта, включаемых в ЗИП определяется расчетом исходя из требуемого показателя достаточности ЗИП. Показатель достаточности ЗИП (РД) задается в ТУ/ФТТ из ряда: 0.8, 0.9, 0.95, 0.99, 0.995.

Среднее время пополнения ЗИП (ТЗИП) принимается равным 8800 часов, если иное не определено ТУ/ФТТ.

Количество типов элементов S для включения в состав ЗИП определяется на основании спецификации для основных элементов, входящих в состав АСУТП (модули ввода-вывода, модули питания, модули центрального процессора, гальванические развязки, коммутаторы и т.д.).

Количество элементов каждого типа Ui в АСУТП определяется по спецификации.

Количество отказов для элементов i-го типа (или групп элементов, с учетом резервирования) определяется по формуле:

(10)

где TiСР – среднее время наработки на отказ для i-го типа элементов, вычисленное с учетом его применения в различных схемах резервирования по формулам (1)-(3).

Для каждого элемента i-го типа (или групп элементов, с учетом резервирования) определяется показатель достаточности:

(11)

Количество элементов zi каждого типа включаемых во состав ЗИП определяется итеративно из условия:

(12)

После определения полного состава ЗИП выполняется проверочный расчет, подтверждающий соблюдение неравенства:

(13)

Для группового комплекта ЗИП (ЗИП-Г) расчет производится аналогично, при этом количество типов модулей S и количество элементов каждого типа U определяется суммарно, с учетом всех спецификаций на проектируемые однотипные системы.

Управление эксплуатационной надежностью АСУТП осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по управлению эксплуатационной надежностью промышленных активов.

Требования к системе единого времени

В составе АСУТП должна быть предусмотрена система единого времени (далее - СЕВ). СЕВ должна выдавать сигналы точного времени в систему АСУТП, локальную автоматизированную систему управления (далее – ЛАСУ), а также в смежные системы управления по стандартным протоколам синхронизации времени NTP.

Допустимо выполнять синхронизацию времени с СЕВ, находящимся в другой системе. В таком случае, СЕВ и система АСУТП должны находится в сети ТСПД.

СЕВ в своём составе должна иметь:

- приёмник сигналов точного времени от системы ГЛОНАСС/GPS;

- сервер времени.

Сервер времени должен получать сигналы точного времени от приёмника ГЛОНАСС/GPS и обеспечивать синхронизацию времени оборудования АСУТП, а также служить источником сигналов точного времени при отсутствии сигнала от спутников. Сервер времени должен иметь встроенный алгоритм анализа и проверки достоверности данных, получаемых от приемника.

Погрешность хода внутренних часов сервера времени при автономной работе (отсутствие сигнала ГЛОНАСС/GPS) не более 100мс/сутки.

Сервер времени должен поддерживать стандартные интерфейсы и протоколы синхронизации времени для связи с контроллерами, рабочими местами и серверами.

Приёмник ГЛОНАСС/GPS и сервер времени могут быть реализованы в одном устройстве.

СЕВ должен обеспечивать привязку к государственной шкале единого времени с погрешностью не хуже 10 мс.

Синхронизация времени должна выполняться на всех уровнях системы АСУТП.

Общие требования к электроснабжению и электропитанию

При разработке и эксплуатации АСУТП необходимо использовать следующие стандартные напряжения:

- получаемые от сети переменного тока, местной генерации и источника бесперебойного питания (далее – ИБП): 400 VAC (3 фазы, переменного тока, частота 50Гц) и 230 VAC (1 фаза, переменного тока, частота 50Гц);

- получаемое от преобразователей сетевого напряжения (блоков питания): 24 VDC, постоянного тока;

- для цепей дистанционного управления электроприемниками горно-шахтного оборудования - не выше 42 В (передвижные), а при условии искробезопасности цепей - не выше 220 В (стационарные);

- на авто и железнодорожном транспорте допускается использование: 660/380, 380/220 VAC, 127 VAC, 12 VDC, 5 VDC.

Другие номиналы напряжения допустимо использовать в:

- внутренних цепях оборудования;

- измерительных цепях (линиях питания между первичным и вторичным преобразователем);

- стандартных шинах связи, включая обеспечивающих подключаемых абонентов/устройств электропитанием;

- оборудовании с автономным электропитанием от встроенного источника (батарея, аккумулятор, альтернативные источники),

- внутренних цепях аккумуляторов.

Система энергоснабжения оборудования АСУТП должна соответствовать требованиям надежности, предъявляемым к потребителям согласно ПУЭ-7 п.1.2.17-1.2.21 и требованиям законодательства в отношении систем жизнеобеспечения в составе, которого присутствует оборудование АСУТП. Требования по надёжности указаны в Таблице 3.

- Таблица 3. Требования по надёжности электроснабжения

| № | Наименование системы | Минимально допустимая категория надежности энергоснабжения* | Наличие ИБП в цепи энерго-снабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Системы ПАЗ | 1 особая | да |
| 2 | Централизованная серверная АСУТП | 1 особая | да |
| 3 | АСУТП участка/отделения/Цеха, локальные АСУТП*, включая коммуникационное оборудование и операторское оборудование | 1 | да |
| 4 | Автоматизированные вспомогательные системы: аналитики, коррекции, экспресс хим. анализа и т.д. не входящие в ПАЗ, системы жизнеобеспечения и без которых возможна штатная остановка ТП, АРМ не оперативного персонала | 2 | да |
| * - дополнительно регламентируется отраслевыми нормативными документами в зависимости от класса опасности объекта и примененных решений |  |  |  |

Организация электропитания силового оборудования (устройства плавного пуска, преобразователи частоты, электродвигатели приводов механизмов) осуществляется по требованиям соответствующего раздела ТУ/ФТТ с соблюдением действующего законодательства.

Оборудование должно соответствовать:

- ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования»;

- ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств» в случае применения в взрывоопасных средах,

- ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах, другие по видам и типам объектов автоматизации и местам применения.

Запрещено использовать оборудование в взрывоопасных зонах несоответствующего класса исполнения.

Применяемое оборудование должно иметь достаточный резерв по установленной мощности (не менее 30% от пиковой) и иметь возможность расширения.

Применяемое оборудование электропитания АСУТП, кроме серверного, должно иметь температурный диапазон эксплуатации, не хуже: 0 ...+40⁰С.

Оборудование с расширенным температурным диапазоном эксплуатации применяется при невозможности и/или нецелесообразности использования климатического оборудования для обеспечения необходимых условий эксплуатации и соответствовать классу климатического исполнения.

Степень защищенности (IP) оборудования должна соответствовать условиям окружающей среды.

Для цепей электропитания первой и первой особой категорий применять автоматические вводы резерва (далее – АВР) с возможностью ручного переключения и блокировки переключения.

В качестве независимого источника питания для обеспечения первой особой группы электроприемников использовать АКБ. При наличии технического обоснования допускается применение дизель-генераторных установок с автоматическим запуском при отсутствии электропитания по обоим вводам. На время запуска генераторной установки электропитание оборудования должно обеспечиваться от батарей.

Требования к линиям электропитания

К каждому объекту АСУТП с первой и первой особой категории надежности энергоснабжения должно быть подключено два независимых ввода электропитания. Питание обоих вводов электропитания от линии одного понижающего трансформатора/комплектной трансформаторной подстанции (низкой стороны) или фидера запрещено. Допускается питание от одной трансформаторной подстанции при наличии на ней АВР.

Если от топливно-генераторной установки питается только один комплекс технических средств (далее – КТС), то прокладывается дополнительная кабельная линия до АВР данного КТС от установки генерации.

Прокладку резервируемых между собой кабелей электропитания АСУТП запрещено производить:

- по одному кабельному лотку или желобу, кроме случаев прокладки в параллельно-уложенные отдельные железобетонные лотки с железобетонной крышкой, при этом лотки не должны иметь общих колодцев, крышек;

- в одной трубе;

- в одной траншее, кабельной шахте, в том числе если расстояние между кабелями более 1200 мм;

При наличии конструктивной возможности, исключить параллельную прокладку основного и резервного кабеля электропитания АСУТП в помещениях, представляющих единое пространство для систем пожаротушения.

Исключение составляют тупиковые выработки (проходы, штреки) не имеющие кабельных скважин, в этом случае выдерживается максимально возможное расстояние между резервируемыми линиями.

Ввод кабелей в электропомещения производить через металлические гильзы, использовать конструктив и расположение, которые предохраняют помещение от неблагоприятных для электрооборудования и персонала факторов (пыль, загазованность, влага, шум, грунтовые и паводковые воды, т.д.).

Расположение кабельных вводов (блоков кабельных вводов) рекомендуется делать с противоположных сторон помещения или на расстоянии не менее 1200 мм друг от друга для:

- кабелей резервированного электроснабжения;

- кабелей информационных и электроснабжения.

Расположение АВР и щитов вводных распределительных должно быть непосредственно в помещениях периферийных узлов энергопотребления в непосредственной близости от входа.

Оборудование АСУТП входящие в единый КТС должно питаться от одной локальной системы энергоснабжения.

Сеть энергоснабжения оборудования АСУТП должно иметь топологию «звезда» (радиальная).

При ведении горных работ дополнительно между постами электроснабжения АСУТП рекомендуется прокладывать резервные линии энергоснабжения, для возможности последовательного подключения в аварийных ситуациях. Каждая линия питания, переменным током выходящая из шкафа/щита должна быть оснащена 4х/2х полюсным автоматическим выключателем, управляемым дифференциальным током, со встроенной защитой от сверхтока, вне зависимости от потребляемой мощности, как на стороне источника электропитания, так и на стороне потребителя.

Каждая линия питания 24 VDC и менее с током потребления более 25 мА, выходящая из шкафа/щита, должна быть оснащена минимум 1-но полюсным автоматическим выключателем, как на стороне источника электропитания, так и на стороне потребителя.

Каждая линия питания измерительных цепей 24 VDC и менее с током потребления менее 25 мА, выходящая из шкафа/щита, должна быть оснащена клеммой со встроенным сменным (или самовосстанавливающимся) предохранителем, на стороне источника электропитания.

Электропитание полевого оборудования через интерфейсные линии по шинной топологии допускается, при этом рекомендуется топология «кольцо» (в случаях отсутствия поддержки «горячего» резервирования линии - применить «холодное»). Как на «master», так и на «slave» УСО или интерфейсных модулях должны быть встроенные гальванические развязки.

Цепи управления исполнительными устройствами и аппаратурой (выходные цепи релейной, гальванической, оптической развязки) должны быть изолированы от схемы электропитания ПЛК, УСО, коммутационного оборудования.

Оборудование АСУТП установленное на транспортных средствах должно иметь гальваническую развязку от бортовых цепей питания систем транспортного средства.

Блоки питания (далее – БП) с выходным напряжением 24 VDC и менее должны соответствовать следующим минимальным требованиям:

- гальваническая развязка (по высокой и низкой стороне);

- защита от короткого замыкания;

- защита от перенапряжения;

- самозапуск после ухода в защиту;

- встроенные цепи обеспечения безопасного параллельного подключения БП;

- ограничение пускового тока;

- сглаживание кратковременных (до 20 мс) просадок и отключений питающего напряжения.

Электрическая кабельная разводка должна быть выполнена с использованием кабелей, не поддерживающих горение с пониженным дымообразованием, необходимой зимостойкостью, термостойкостью, электромагнитной и механической защитой для конкретных условий эксплуатации и требований законодательства.

Требования к источникам бесперебойного питания (далее – ИБП) систем АСУТП

Источник бесперебойного питания - сочетание преобразователей, переключателей и устройств хранения электроэнергии (например, аккумуляторных батарей), образующее систему электропитания для поддержания непрерывности питания нагрузки в случае отказа источника энергоснабжения.

Условное разделение ИБП по типу применений в АСУТП:

- централизованный (для питания КТС АСУТП предприятия);

- локальный (для питания отдельных технических средств АСУТП);

- локально-индивидуальные (для питания малоответственного оборудования, как правило бытовые версии ИБП, которым не предъявляются требования данного раздела).

ИБП должен выполнять следующие функции:

- обеспечивать потребителей автономным электроснабжением на время отсутствия вводного электроснабжения;

- обеспечивать потребителей автономным электроснабжением на время периодов с неудовлетворительным качеством вводного электроснабжения;

- исправлять качество поданного электропитания;

- иметь гальваническую развязку входных и выходных цепей, осуществлять защиту своих вводных цепей питания и своих выходных цепей питания, в том числе от перегрузки, короткого замыкания, обратного электропитания и электромагнитных помех;

- иметь встроенный и внешний байпасы с ручным и автоматическим управлением;

- автоматически пополнять запас электроэнергии до 100% в устройствах аккумулирования не более чем за 8 часов;

- иметь встроенную автоматическую диагностику, прогнозирование состояния своих компонентов, выходных цепей с автоматической выдачей сигнализаций;

- ИБП с выходными переменными напряжениями должны быть c двойным преобразованием энергии активного типа с режимом работы «на линии» (on-line) с выходным питающим напряжением, имеющим «чистую» синусоиду, «модифицированная» синусоида не допускается;

- предохранять устройства аккумулирования электроэнергии от перезаряда, перегрева и т.д., продлевать их срок эксплуатации;

- аккумуляторы должны быть герметичного исполнения в штатном режиме эксплуатации, допускается с наличием предохранительных клапанов (клапанно-регулируемые).

Рекомендуется применение ИБП с КПД не менее 90 % (при питании от электросети).

Следующее оборудование необходимо располагать в отдельных шкафах от оборудования АСУТП (ПЛК, серверы и т.д.):

- ИБП с суммарной мощностью более 7.5 кВА;

- свинцово-кислотные аккумуляторы любой емкости в составе ИБП и отдельно.

Программное и аппаратное обеспечение для управления и мониторинга ИБП в составе с его системой распределения/коммутации в составе централизованных систем энергоснабжения должно обеспечить:

- возможность контроля и управления ИБП через локальную вычислительную сеть с использованием стандартного протокола;

- встроенную диагностику компонентов системы;

- учет качества и количества потребленной электроэнергии;

- ведение журнала событий;

- автоматическое отображение и передачу сообщений о возникающих событиях в электрической сети и самодиагностики ИБП;

- автоматическое информирование потребителя для сохранения целостности данных при невозможности длительного обеспечения автономной работы потребителей, например, при низком уровне заряда аккумуляторных устройств;

- приоритезация электропитания отдельных подключенных к нему потребителей при дефиците запасенной энергии;

- штатную работу и возможность обновления ПО без соединения с сетью Internet.

Требования к электроснабжению от ИБП

Перерыв в электроснабжении потребителя не должен превышать 20 мс.

Время работы систем АСУТП от ИБП, и емкость аккумуляторных сборок, рассчитывается при проектировании для обеспечения:

- времени работы оборудования от ИБП не менее 30 минут под полной нагрузкой;

- гарантированного перехода электропитания на местную генерацию;

- расчетного времени продолжения и безопасного штатного останова технологических процессов и оборудования;

- приоритетности по длительности электропитания систем АСУТП от ИБП (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Приоритет длительности электропитания систем АСУТП от ИБП

| № | Наименование системы | Приоритет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системы ПАЗ | Очень высокий |
| 2 | Коммуникационное оборудование ТСПД и связи | Очень высокий |
| 3 | Централизованная серверная АСУТП | Очень высокий |
| 4 | АСУТП участка/отделения/Цеха, ЛАСУ, включая коммуникационное оборудование и операторское оборудование | высокий |
| 5 | Автоматизированные вспомогательные системы: аналитики, коррекции, экспресс хим. анализа и т.д., не входящие в ПАЗ, и без которых возможна штатная остановка ТП участка/отделения/Цеха | средний |
| 6 | Клиентские АРМ контроля и анализа ТП не относящиеся к оперативному персоналу | низкий |

Для реализации приоритетности электропотребителей допускается последовательная схема подключения ИБП.

Оборудование, оснащенное согласно проекту 2-мя встроенными БП или 2-мя входами резервируемого питания (если не противоречить инструкции производителя) подключать:

- при наличии резервируемых ИБП: каждый вход подключать на отдельный ИБП;

- для серверного оборудования каждая единица активного оборудования должна иметь 2 встроенных блока питания «горячей» замены: питание каждого БП подключать к выходным цепям отдельного ИБП.

Запрещено подключать к выходным цепям ИБП АСУТП:

- электрические розетки, располагаемые вне/снаружи шкафов АСУТП;

- цепи основного освещения;

- потребителей, которые не входят в состав АСУТП.

Требования к заземлению АСУТП

Заземление оборудования должно обеспечивать защиту от поражения электрическим током в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84). Государственный стандарт Российской Федерации. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации;

- ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005). Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током;

- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

Необходимо применять системы заземления TN-S, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении.

Шина заземления защитного заземления (PE) и шина функционального заземления (FE) должны быть выполнены раздельно.

Шина РЕ должно должна быть защищена от течения токов пробоя силового электрооборудования, молниезащиты.

Шина РЕ предназначена только для подключения потребителей АСУТП.

Выполнение заземления оборудования, линий электропитания, линий связи не должно противоречить требованиям и техническим условиям производителя оборудования.

При ведении горных работ установки должны иметь устройства защитного отключения в соответствии с действующими нормами по проектированию, техническими регламентами и правилами устройства электроустановок.

Требования к оборудованию на ОПО

К видам деятельности Компании/РОКС НН в области промышленной безопасности относятся проектирование, строительство, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация опасного производственного объекта; изготовление, монтаж, наладка, обслуживание и ремонт технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте (далее - ОПО); проведение экспертизы промышленной безопасности.

Предусмотренное проектом, поставляемое и используемое оборудование должно иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и оборудования», декларации соответствия требованиям ТР ТС или разрешения Ростехнадзора на применение технических устройств на опасном производственном объекте.

Поставляемое оборудование должно соответствовать (если применимо) требованиям, установленным соответствующими техническими регламентами, Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности (в т.ч. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», утвержденными приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505).

Обязательные требования к техническим устройствам, применяемым при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, и формы оценки их соответствия таким обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»).

Не допускаются отклонения от требований и параметров, установленных регламентами технологических производственных процессов.

Если техническим регламентом не установлена иная форма оценки соответствия технического устройства, применяемого на опасном производственном объекте, обязательным требованиям к такому техническому устройству, оно подлежит экспертизе промышленной безопасности в случаях, установленных Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности могут быть предусмотрены возможность, порядок и сроки опытного применения технических устройств на опасном производственном объекте без проведения экспертизы промышленной безопасности при условии соблюдения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии на опасном производственном объекте.

Порядок применения оборудования и приборов в РН и РВ исполнении, а также степень их защиты (IP) должны определяться, в том числе в соответствии с требованиями п. 1451 ФНИП ГР 2021.

Применяемое оборудование должно соответствовать, в том числе требованиям законодательства в части энергосбережения и энергоэффективности.

Требования к техническим средствам АСУТП. Требования к нижнему уровню АСУТП.

Состав и функции технических средств нижнего уровня АСУТП

Технические средства нижнего уровня АСУТП должны обеспечивать выполнение следующих функций:

- измерение физических величин;

- первичное преобразование полученной информации;

- для измерительных приборов – представление информации об измеренной физической величине по месту (с возможностью хранения ее значений за определенный период времени);

- передача информации на вышестоящий уровень АСУТП;

- приемка командных и настроечных сигналов от вышестоящего уровня АСУТП;

- воздействие в виде сигнализации (световой, звуковой, светозвуковой), управления, регулирования и блокирования.

Технические средства нижнего уровня АСУТП должны иметь необходимую разрешительную документацию на применение на территории РФ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Измерительные приборы должны отвечать общим требованиям, представленным в ГОСТ Р 8.674.2009 Национальный стандарт Российской Федерации. Общие требования к средствам измерений, техническим системам и устройствам с измерительными функциями, и в Федеральном законе от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Исполнительные устройства, применяемые на технологических объектах, должны отвечать техническим требованиям, установленным в следующих стандартах:

- ГОСТ 14770-69 Межгосударственный стандарт. Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ 9887-70 Межгосударственный стандарт. Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия.

- ГОСТ 7192-89 (СТ СЭВ 5983-87) Государственный стандарт Союза ССР. Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия.

Пневматические устройства автоматики, применяемые на технологических объектах, должны отвечать техническим требованиям, установленным в следующих стандартах:

- ISO 15552-2018 Приводы пневматические. Цилиндры со съемными креплениями серии 1 000 кПа (10 бар), отверстиями диаметром от 32 мм до 320 мм. Основные, присоединительные размеры и размеры вместе с вспомогательными принадлежностями;

- ISO 6432-2015 Приводы пневматические. Однопоршневые цилиндры серий, рассчитанные на давление 1000 кПа (10 бар), внутренним диаметром от 8 мм до 25 мм. Основные и установочные размеры;

- DIN ISO 21287-2005 Газовая рабочая среда для пневмосистем. Цилиндры. Компактные цилиндры, 1000 кПа (10 бар), отверстия диаметром от 20 мм до 100 мм;

- ISO 5599-1:2001 Приводы пневматические. Пятилинейные распределители. Часть 1. Монтажные поверхности без электрического соединителя;

- ISO 5599-2:2001 Приводы пневматические. Пятилинейные распределители. Часть 2. Присоединительные поверхности с необязательным электрическим соединителем;

На отдельные виды пневмоавтоматики (пневмоострова и т.д.) допускается применение внутренних стандартов и ТУ заводов-изготовителей, если это не противоречит условиям, установленным договором и требованиям законодательства РФ.

Качество воздуха, используемого в работе пневматических устройств автоматики, должно отвечать требованиям ISO 8573-1-2010 Сжатый воздух. Часть 1. Загрязнения и классы чистоты.

В местах установки схем пневмоавтоматики предусмотреть локальные схемы воздухоподготовки, обеспечивающие очистку, осушку воздуха и т.п. в соответствии с требованиями потребителей энергоресурса.

На пневматических приводах для установки распределительного соленоидного клапана или прямого подключения питающего воздуха рекомендуется использовать тип присоединения NAMUR.

Конструкция технических средств нижнего уровня АСУТП должна обеспечивать ограничение доступа к определенным их частям (включая ПО) в целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений. Технические средства нижнего уровня АСУТП должны иметь заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр. Место, способ и форма нанесения номера или другого обозначения должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации технического средства нижнего уровня АСУТП.

Технические средства нижнего уровня АСУТП должны быть приспособлены для работы на объектах силового электрооборудования, с высоким уровнем электромагнитной напряженности и обладать соответствующей электромагнитной совместимостью.

Технические средства нижнего уровня АСУТП должны применяться с унифицированными аналоговыми/цифровыми входными и выходными сигналами, максимально исключая проприетарные протоколы связи.

Технические средства нижнего уровня АСУТП должны использовать совместимые с вышестоящим уровнем АСУТП протоколы и виды связи.

Измерительные приборы, исполнительные устройства, первичные преобразовательные устройства, вторичные приборы должны по своим техническим характеристикам соответствовать требуемым задачам контроля технологических параметров в части формы представления информации, метрологических характеристик и условий эксплуатации окружающей среды (воздействие климатических и механических факторов, взрыво- и пожаробезопасность и т.п.).

Аналоговые и дискретные сигналы от измерительных приборов и исполнительных устройств должны быть гальванически развязаны от электронных цепей приемного устройства (ПЛК, УСО). При вводе в приемное устройство дискретных сигналов должны быть приняты меры по защите от ложного срабатывания («дребезга» контактов).

На вводе в приемное устройство сигналов от технических средств нижнего уровня АСУТП с видом взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь» должны быть применены искрозащитные барьеры.

В составе основного технологического оборудования, в том числе исполнительных устройств рекомендуется использовать бесконтактные (токовихревые, магнитные) выключатели. Концевые выключатели с «сухим» контактом использовать только в качестве аварийных (выключателей).

Применяемое оборудование и материалы должны быть новыми, не использованными, не снятыми с производства.

В целях определения причин возможных отказов и их предотвращения рекомендуется использовать измерительные приборы и исполнительные устройства, обладающие встроенными средствами диагностики, и передающие результаты внутренних диагностических тестов в систему управления по цифровым протоколам.

Технические средства нижнего уровня АСУТП, для которых характерна работа в условиях труднодоступности и отсутствия охраны объектов, а также нестабильного напряжения, низкой надежности сети питания и возможных перерывов электроснабжения, должны удовлетворять следующим дополнительным требованиям:

- непрерывная автономная работа устройств, их повышенная надежность и наличие стабильной связи;

- специальные меры и средства обеспечения бесперебойности и стабилизации питания наиболее важных устройств, в связи с возможными перерывами электроснабжения, применять полевые устройства, которые, будучи в исправном состоянии, предусматривали автоматический самозапуск.

Требования к размещению

Установка технических средств нижнего уровня АСУТП должна осуществляться в соответствии с техническими решениями согласно проектной документации, руководствуясь требованиями завода-изготовителя.

Измерительные приборы, исполнительные устройства не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости к источникам вибрации, возможных зон проливов, разбрызгивания растворов, под трубопроводами, фланцевыми соединениями трубопроводов, рядом с насосами, источниками электромагнитных излучений и т.п.

В случае невозможности установки измерительных приборов, вне перечисленных зон, необходимо предусмотреть мероприятия по минимизации данных факторов (виброгасящие вставки на трубопровод, защитные козырьки (боксы), материалы (экраны) для защиты от электромагнитных полей и т.д.)

Исключается установка технических средств нижнего уровня АСУТП на технологическом оборудовании при невозможности доступа к обслуживанию (работа на высоте). В таких местах проектом должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие безопасное проведение обслуживания технических средств нижнего уровня без проведения работ на высоте с учетом нормативных правовых актов в области охраны труда.

Необходимые принадлежности и расходные материалы для монтажа технических средств нижнего уровня АСУТП (бобышки, клапанные блоки, кронштейны, кабельные вводы и т.п.) и их защиты от воздействий окружающей среды (козырьки, боксы, электрообогрев, термочехлы и т.п.) должны быть включены в проектные и поставочные спецификации.

Технические средства нижнего уровня АСУТП должны размещаться в местах с освещением, достаточным для проведения зрительных работ IV разряда по СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

При необходимости, места размещения технических средств нижнего уровня должны оборудоваться дополнительными источниками света.

Требования к защите от воздействий окружающей среды

Все измерительные приборы, комплектующие исполнительных устройств, фитинги, должны заказываться в защищенном исполнении, предотвращающем коррозию корпусов и элементов, контактирующих с окружающей и измеряемой средой.

Технические средства нижнего уровня АСУТП, располагаемые на открытых производственных площадках или в помещениях с непосредственным влиянием окружающей среды/вредных факторов производственного процесса, должны устойчиво функционировать при воздействии вредных факторов производственного процесса и температур, выходящих за требуемые границы нормативных рабочих диапазонов применяемых устройств. В случае необходимости, технические средства АСУТП необходимо размещать в герметичных обогреваемых или охлаждаемых боксах (будках, шкафах, чехлах).

В случае отказа систем охлаждения или обогрева боксов (будок, шкафов, чехлов), размещаемые в них технические средства нижнего уровня АСУТП, должны сохранять работоспособность при влиянии временного (до 1 часа) воздействия температуры окружающего воздуха выходящей за границы нормативного диапазона. В необходимых случаях для оборудования, устанавливаемого вне помещений и обогреваемых боксов, должны предусматриваться конструктивные меры защиты от атмосферных осадков.

Технические средства нижнего уровня АСУТП, устанавливаемые вне помещения, должны иметь пыле- и влагозащищенные корпуса. По степени конструктивной защищенности от внешних механических воздействий такие устройства должны иметь исполнение не ниже, чем IP 65 по ГОСТ 14254-2015 Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). В случае отсутствия защиты корпуса измерительный прибор должен быть смонтирован в защитном шкафу со степенью защиты не менее IP65.

Все электрические и электронные компоненты технических средств нижнего уровня АСУТП, размещаемые во взрывоопасных или пожароопасных зонах технологических объектов, должны применяться только во взрывозащищенном исполнении, соответствовать требованиям ГОСТ 30852.13-2002 и ПУЭ и маркироваться согласно ГОСТ 31610.0-2014 Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования. Для датчиков с электрическим выходным сигналом следует использовать вид взрывозащиты – «искробезопасная электрическая цепь», для датчиков с дискретным выходом типа «сухой» контакт - вид взрывозащиты - «взрывонепроницаемая оболочка». Средства защиты должны иметь свидетельство о взрывозащищенности. Технические средства должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивались их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание.

Требования к метрологическим характеристикам

Метрологическое обеспечение технических средств нижнего уровня АСУТП должно соответствовать следующим требованиям:

- Федерального закона от 26.06.2008 №102-ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений»;

- Постановления Правительства РФ от 31.10.2009 N 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

- ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин»;

- ГОСТ 8.009-84 «ГСИ. Нормированные метрологические характеристики средств измерений»;

- РМГ 63-2003 «Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации»;

- приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- иным нормативным правовым актам РФ, нормативно-методическим Компании/РОКС НН в области обеспечения единства измерений.

Средства измерений должны соответствовать типам средств измерений, внесенным в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, иметь Сертификаты об утверждении типа средств измерений, паспорта, руководства по эксплуатации, описание типа средств измерений, методики поверки и заказываться с первичной поверкой, в том числе и для средств измерений, являющихся комплектными в поставляемом оборудовании. Включение в поставку не поверенных средств измерений не допускается.

Рекомендуется использовать средства измерений, которые обеспечены на территории присутствия Компани/РОКС НН:

- поверкой в случае их применения для измерений, попадающих в сферу государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- калибровкой в остальных случаях.

Необходимые технические средства, эталоны и программные продукты для обеспечения тестирования должны быть включены в проектные и поставочные спецификации.

На момент ввода системы автоматизации в промышленную эксплуатацию все средства измерений должны иметь действующий результат поверки, со сроком не менее половины межповерочного интервала.

Средства измерений должны выполнять измерения в единицах измерения, допущенных к использованию на территории РФ на постоянной основе. Допускаются единицы измерения, временно допущенные к использованию при их кратности с допущенными – 10x.

Требования к технической документации на средства измерения

Техническая документация должна содержать требования к монтажу, установке, настройке, описание особенностей подготовки к работе со средством измерений, требования к подключаемым устройствам, требования к климатическим и другим воздействующим факторам, и иную информацию, обеспечивающую правильную эксплуатацию средства измерений.

Для средства измерений, поставляемого в составе АСУТП, должна быть предоставлена следующая документация:

- описание типа средства измерений;

- сертификат об утверждении типа средства измерений;

- методика поверки средства измерений;

- техническое описание;

- руководство (инструкция) по эксплуатации (техническому обслуживанию);

- руководство (инструкция) по монтажу, наладке (при отсутствии данной информации в инструкции по эксплуатации);

- руководство пользователя (инструкция) по программному обеспечению;

- разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора РФ;

- результаты поверки, оформленные в соответствии с требованиями приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», результаты калибровки средств измерений;

- паспорт средства измерений;

- сертификаты соответствия ТР ТС;

- сертификаты SIL (в случае применения в системах ПАЗ);

Вся документация на средства измерений должна быть на русском языке.

Требования к техническим средствам с беспроводной передачей данных

Применение технических средств нижнего уровня АСУТП с беспроводной передачей информации должно быть обосновано в проектной документации, если в ТУ/ФТТ нет прямых требований по их использованию.

При необходимости создания беспроводной сети передачи данных в рамках проекта на АСУТП должно быть выполнено радиопланирование сети с предоставлением результатов о зоне покрытия радиосети и её параметрах.

Применение технических средств нижнего уровня АСУТП с беспроводной передачей данных допускается в случае:

- экономической нецелесообразности применения проводных линий связи - большая площадь разброса при малой концентрации средств автоматизации и малом трафике от оконечных устройств;

- использования в составе систем, запатентованных фирмой-производителем;

- применения на движущихся механизмах и агрегатах;

- физической невозможности прокладки кабельных линий связи.

Запрещается использовать беспроводные технологии в составе контуров регулирования и систем противоаварийной защиты.

При использовании беспроводного измерительного прибора должен быть обеспечен надежный и безопасный канал передачи информации на вышестоящий уровень АСУТП.

При выборе радиочастотного диапазона необходимо соблюдать российские нормативные требования, в том числе в части требований по регистрации частот в Главном радиочастотном центре (ФГУП «ГРЧЦ»), по мощности используемого передающего оборудования, по степени влияния радиомагнитного окружения (в составе проекта необходимо определить) и пр.

При использовании технических средств с беспроводной передачей данных необходимо предусмотреть локальное хранение данных (буферизацию) с целью исключения потери информации в случае недоступности сети. Глубина хранения должна быть определена в рамках разработки системы.

Беспроводной измерительный прибор должен быть оснащен автономным элементом электропитания, требуемая емкость которого определяется проектом.

Рекомендуется применять измерительные приборы с поддержкой современных беспроводных сетей полевого уровня на базе стандартных протоколов передачи данных. Использование проприетарных протоколов допустимо при наличии технико-экономического обоснования.

Требования к техническим средствам АСУТП. Требования к среднему уровню

Назначение среднего уровня АСУТП – реализация функций измерений, сбора данных, дистанционного управления, технологических защит и блокировок, автоматического регулирования, функционально-группового управления и связи с подсистемой верхнего уровня.

Средний уровень АСУТП представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих информационный обмен с нижним (прием данных, формирование управляющих сигналов) и верхним уровнем АСУТП.

В АСУТП средний уровень представлен следующими классами технических устройств:

- программируемый логический контроллер (ПЛК);

- устройства связи с объектом (УСО).

Требования к ПЛК

Общие требования

        - ПЛК должны соответствовать требованиям ГОСТ IEC 61131-1-2016, ГОСТ IEC 61131-2-2012, а также иметь:

- возможность «горячего» резервирования процессорных модулей, системных блоков питания, модулей ввода/вывода (для систем, соответствующих требованиям 3.17.1.1.4 настоящей Методики и при наличии требования в ТУ/ФТТ);

- независимое электропитание процессорных групп от дублированных источников (в случае применения ПЛК с «горячим» резервированием);

- программно-аппаратный арбитр управления переключениями резервов;

- возможность построения различных схем резервирования контроллеров (нагруженный, облегченный, ненагруженный резерв, постоянное, общее и смешанное резервирование, резервирование замещением по определениям ГОСТ 27.102-2021);

- конструкцию, а также принятый порядок их обслуживания в случае отказа, предусматривающий восстановление работоспособности только путем замены модулей (блоков) на месте;

- многоуровневую парольную защиту доступа к ПЛК для: считывания программы, перепрограммирования, доступа к отдельным модулям ПО;

- возможность написания драйверов для последовательно подключаемых устройств;

- поддержку синхронизации времени по протоколу NTP;

- возможность наращивания входов/выходов;

- возможность загрузки и/или обновления программного обеспечения удаленным способом по каналам связи без присутствия на объекте;

- присвоение меток времени аварийным событиям и активацию сигналов тревоги;

- возможность сквозной передачи служебной информации от интеллектуальных полевых приборов, получаемую по цифровым протоколам в сеть управления (поддержка технологии FDT/DTM).

- возможность подключения не поддерживаемых цифровых полевых шин через конверторы (преобразователи) протоколов, в том числе сторонних производителей;

- поддержка беспроводного ввода/вывода (рекомендуемое требование);

- наличие самодиагностики процессора, модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей с визуальным отображением тестового контроля на светодиодах соответствующих модулей;

- установка аналоговых и дискретных входов-выходов в заданные состояния программным инструментарием;

- поддержка стандартов OPC UA для доступа к данным и сообщениям(тревогам);

- возможность веб-визуализации (при наличии требования в ТУ/ФТТ и при соблюдении требований по обеспечению ИБ);

- контроль исправности каналов измерения и управления (обрыв, короткое замыкание, выход за диапазон).

        - Все технические устройства среднего уровня должны иметь световую индикацию наличия питания, ошибок и статуса.

        - В системах, где предъявляются повышенные требования к уровню безопасности и надёжности ПЛК (пожарная и газовая безопасность) и непрерывности протекания процесса, необходимо применять горячее резервирование контроллеров. Переключение с основного контроллера на резервный и обратно не должно приводить к потере работоспособности системы.

        - ПЛК и устройства системы ПАЗ должны быть разработаны в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 Национальный стандарт Российской Федерации. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования.

Подробные требования к ПЛК систем ПАЗ рассматриваются в п. 3.4 настоящей Методики.

Требования к УСО

УСО в составе АСУ ТП представляют собой технические устройства, предназначенные для двустороннего обмена данными с устройствами нижнего уровня и передачи информации к вычислительным средствам системы управления.

Требования к функциональным возможностям УСО:

- предварительная низкочастотная фильтрация аналоговых сигналов - ограничение полосы частот первичного непрерывного сигнала с целью снижения влияния на результат измерений помех различного происхождения;

- обеспечение гальванической изоляции между источником сигнала и каналами системы;

- формирование и двунаправленную передачу в адрес основной вычислительной системы информации, содержащей результат измерений или состояние дискретных входов/выходов после получения, соответствующего запроса по коммуникационному каналу;

- обеспечивать возможность сохранения состояния каналов вывода (дискретных и аналоговых) при потере связи с основной вычислительной системой или перевода выходов в фиксированное состояние.

Общие требования к УСО:

- подключение по сети с обеспечением резервирования/дублирования;

- разрядность модулей аналого-цифрового преобразователя УСО должна обеспечивать преобразование аналогового сигнала с требуемой точностью, но не ниже 12 разрядов;

- поддержка технологий для быстрого монтажа вибростойких и не требующих обслуживания соединений;

- УСО для ввода сигналов от термоэлектрических преобразователей (термопар) должны допускать их заземление в местах установки на объекте;

- прием сигналов от термопреобразователей сопротивления должен обеспечиваться по четырех- или по трехпроводной линии связи;

- степень защиты оболочки IP в соответствии с условиями применения;

- встроенные средства диагностики с точностью до канала и индикацией состояния;

- контроль достоверности сигнала;

- возможность коррекции значений;

- возможность присвоения меток времени событиям;

- поддержка технологий беспроводной связи (в случае, если это предусмотрено ТУ/ФТТ);

- питающее напряжение в диапазоне: 10-30 VDC;

- возможность настройки входных фильтров сигналов;

- эксплуатация при температуре -25+70 °С, влажности 10-90 %, виброустойчивость до 5g;

- наличие защиты от переполюсовки питания.

Коммуникационные возможности технических средств среднего уровня

ПЛК должны иметь поддержку информационного обмена посредством открытых, документированных протоколов обмена данными, стандартизированные МЭК.

Рекомендуется использование сетей с открытой сетевой архитектурой.

Подробные требования к сетевым интерфейсам и протоколам передачи данных, используемым в устройствах среднего уровня АСУТП, рассматриваются в пункте 4.7 настоящей Методики.

Требования к устойчивости к внешним воздействиям и условиям эксплуатации

Защищённость оборудования среднего уровня от воздействия окружающей среды (влажность, пыль, агрессивные химические соединения и т.д.) должны обеспечиваться видом исполнения контроллерного оборудования в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

В местах установки, где требуется защита от агрессивных химических соединений, экстремальных температур, для контроллерного оборудования должно применяться конформное покрытие.

Компоненты технического обеспечения АСУТП, устанавливаемые вне закрытых помещений, должны обеспечивать степень защиты по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) не ниже IP65, а остальные компоненты, устанавливаемые внутри помещений, – не ниже IP42. Если оборудование не имеет такой степени защиты, оно должно монтироваться в шкафы, пульты, боксы и т.п. конструкции, обеспечивающие выполнение указанных условий.

Требования к разрешительной документации

При выборе технических средств среднего уровня АСУТП следует проверять наличие следующих документов (в зависимости от условий применения и вида технических средств):

- свидетельство об утверждении типа средств измерений;

- сертификат соответствия требованиям Технических регламентов Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 012/2011);

- сертификат соответствия требованиям нормативных документов ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (исполнение сейсмостойкости 9 баллов (по шкале MSK-64);

- сертификат соответствия требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности;

- свидетельство о типовом одобрении Российского морского регистра судоходства;

- декларация о соответствии нормам ЕС;

- добровольный сертификат соответствия ГОСТ Р МЭК 61508;

- заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ;

- положительное санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора.

Требования к техническим средствам АСУТП. Требования к верхнему уровню

Требования к серверной инфраструктуре

Серверная инфраструктура – это аппаратно-программный комплекс серверного и сетевого оборудования, обеспечивающий использование компонентов программного обеспечения верхнего уровня АСУТП.

Серверная инфраструктура предусматривает использование технологий виртуализации и виртуальных машин.

Оборудование серверной инфраструктуры должно соответствовать требованиям Стандарта обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель».

Архитектура серверной инфраструктуры может организовываться в виде кластера серверов. В Таблице 5 приведены состав и минимальные требования к компонентам архитектуры.

Таблица 5. Состав и минимальные требования к компонентам архитектуры

| № | Кластер | Без кластера |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 | * сервер контроллера домена DC1 (основной); * сервер контроллера домена DC2 (резервный, может быть размещён на виртуальной машине); * сервер Node1 (узел кластера); * сервер Node2 (узел кластера); * внешняя система хранения данных (далее - СХД). | Стойка серверная в составе: * резервируемый Ethernet коммутатор; * KVM консоль; * сервер контроллера домена DC1 (основной); * сервер контроллера домена DC2 (резервный); * сервер Srv1 (сервер приложений – основной); * сервер Srv2 (сервер приложений – резервный); * сервер Historian (сервер истории данных). |
| 3 | Требования к резервируемому коммутатору Ethernet: * уровень Layer 2; * Ethernet порты 1 Gb/s (кол-во определяется количеством подключаемых устройств); * Ethernet порты 10 Gb/s (для организации кластера, кол-во определяется количеством узлов Node в кластере) | Требования к резервируемому коммутатору Ethernet: * уровень Layer 2; * Ethernet порты 1 Gb/s (кол-во определяется количеством подключаемых устройств) |
| 4 | Требования к контроллеру домена DC1/DC2: * 2 HDD/SSD RAID; * Ethernet порт 2 x 1 Gb/s; * два блока питания; *IPMI (интерфейс управления) | Требования к контроллеру домена DC1/DC2: * 2 HDD/SSD RAID; * Ethernet порт 2 x 1 Gb/s; * два блока питания; *IPMI (интерфейс управления) |
| 5 | Требования к серверам Node1, Node2: * 2 HDD/SSD RAID; * SAS/FC Port 2 шт.; * Ethernet порт 2 x 1 Gb/s; * Ethernet порт 2 x 10 Gb/s; * два блока питания; *IPMI (интерфейс управления) | Требования к серверам Srv1, Srv2: * 4 HDD/SSD RAID (количество определяется в зависимости от уровня RAID и требований проекта); * Ethernet порт 2 x 1 Gb/s; * два блока питания. *IPMI (интерфейс управления) |
| 6 | Требования к СХД: * 2 контроллера SAS (дублирование, каждый контроллер имеет 2 порта SAS); * HDD/SSD RAID (количество определяется в зависимости от уровня RAID и требований проекта); * 2 блока питания | Требования к серверу Historian: * 4 HDD/SSD RAID (количество определяется в зависимости от уровня RAID и требований проекта); * Ethernet порт 2 x 1 Gb/s; * два блока питания |

Серверы Node1, Node2 образуют отказоустойчивый кластер с использованием внешней системы хранения данных (СХД). Серверы Node1, Node2 подключаются к СХД по интерфейсам SAS/FC. На серверах должно быть два порта SAS/FC. Один порт используется для подключения к первому контроллеру СХД, второй порт – ко второму. При необходимости кластер может состоять более, чем из двух серверов. Если каждый контроллер СХД имеет два порта SAS/FC, то в кластер может быть организовано до четырёх серверов с прямым подключением к СХД.

На контроллере домена используются:

- AD - Active Directory (MS Windows);

- LDAP - Lightweight Directory Access Protocol (Linux).

В кластере организуется необходимое количество виртуальных машин. Виртуальные жёсткие диски виртуальных машин размещаются на внешней системе хранения данных. На виртуальных машинах размещаются компоненты программного обеспечения АСУТП. Виртуальные машины могут мигрировать с одного физического сервера на другой. Для миграции виртуальных машин внутри кластера с одного физического сервера на другой на коммутаторах используются высокоскоростные порты со скоростью не менее 10 Gb/s.
	Пример: на внешней системе хранения данных используется до 24 жёстких дисков. При использовании 24 дисков организуется 2 массива жёстких дисков с уровнем RAID 6, каждый из которых включает 11 дисков (2 RAID 6 по 11 дисков = 22 диска). Остальные 2 диска используются в качестве горячего резерва. Каждый массив дисков с уровнем RAID 6 сохраняет свою работоспособность при выходе из строя до 2-х дисков из 11. Наличие двух дисков в горячем резерве обеспечивает автоматическую замену любого вышедшего из строя диска из 22-х.

Решение по серверной инфраструктуре и выделение серверных мощностей на существующем оборудовании, либо установка новых серверных мощностей определяются в порядке, установленном Регламентом управления ИТ-мощностями ПАО «ГМК «Норильский никель».

Требования к автоматизированному рабочему месту АСУТП

Автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) — программно-технический комплекс, располагающийся, непосредственно на рабочем месте специалиста и предназначенный для автоматизации его работы.

АРМ проектируется в соответствии с требованиями технического задания на проектирование АСУТП и требованиями эргономики рабочего места.

При проектировании АРМ выделяют:

- стационарный АРМ;

- мобильный АРМ.

При выборе ПТК стационарного АРМ необходимо руководствоваться требованиями ТУ/ФТТ, Методикой оснащения рабочих мест пользователей информационных систем ПАО «ГМК «Норильский никель» и требованиями безопасности и санитарной гигиены.

При выборе ПТК мобильного АРМ необходимо учитывать функции и обязанности специалиста, выполняемые непосредственно на рабочем месте, условия эксплуатации, требования безопасности и санитарной гигиены. Требования к техническим средствам, применяемому на ОПО описаны в пункте 3.16 настоящей Методики.

Виды стационарного АРМ:

- АРМ оператора-технолога и инженерные станции;

- система отображения информации: видеостена;

- пульты управления.

Требования к резервному копированию

Решения по резервному копированию должны определяться проектом с учетом требований Стандарта обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель».

Требования к видеостене

Видеостена – это система видеоотображающих устройств, которые объединены между собой и формируют единый экран, позволяющий воспроизводить в многооконном режиме большие объёмы информации из разных источников.

Видеостена должна обеспечивать вывод информации с автоматизированных рабочих мест, а также иметь возможность выводить информацию, получаемую от системы промышленного видеонаблюдения.

Связь между компонентами системы должна осуществляться по кабельным линиям, при помощи аналоговых и цифровых сигналов. Все компоненты видеостен должны быть совместимы и работать как единый комплекс.

Общие функциональные требования к видеостене:

- свободное позиционирование окон и изменение их размеров;

- воспроизведение контента по локальной сети;

- наличие модульного принципом построения;

- вывод информации в мультиоконном режиме с разных источников.

Габариты видеостены определяется объемами отображаемой информации и зависит от количества видеоизображений, количества мнемосхем, одновременно отображающихся на экране.

Окончательный выбор параметров и габаритов видеостены следует уточнить на этапе разработки проектно-сметной документации.

Требования к пультам управления

Основным функциональным элементом автоматизированного рабочего места человека-оператора является пульт управления, на котором размещаются средства отображения информации и органы управления. При его конструировании необходимо учитывать следующие требования:

- поверхность пультов управления должна иметь покрытие, обладающее свойством диффузного или направленно-рассеянного отражения светового потока в целях предотвращения бликов в поле зрения оператора;

- пульты управления для работы в положении «сидя» должны иметь пространство для ног оператора с размерами (не менее), мм: высота – 600, глубина на уровне колен – 400 и на уровне пола – 600, ширина – 600;

- высота пультов при работе в положении «сидя» не должна превышать 1100 мм от пола для обеспечения возможности обзора поверх пультов управления;

- на панелях пультов управления не должно быть элементов, затрудняющих работу оператора (выступов, углублений, разноплоскостных панелей, выступающих элементов крепежа и т.п.) и не оправданных функциональным назначением пульта;

- при необходимости пульты управления должны оборудоваться выдвижными ящиками для хранения документации, а также досками для ведения записей и размещения дополнительных переносных приборов;

- при работе оператора в положении сидя средства отображения информации и органы управления, размещающиеся в пределах 700-1500 мм от уровня пола, должны располагаться на фронтальной панели, а в случае их значительного количества - на трапециевидной, многогранной или полукруглой панелях. Диаметр полукруглой и многогранной панелей при этом должен быть не менее 1200 мм;

- средства отображения информации и сенсомоторные устройства должны располагаться на панелях пультов;

- средства отображения информации на панелях пультов должны располагаться так, чтобы отклонения их лицевых поверхностей от нормальной линии взора человека-оператора не превышало 45° как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

- расположение средств отображения информации и сенсомоторных устройств на панелях пульта должно осуществляться с учетом следующих основных факторов: приоритета, группировки в логические блоки, взаимосвязей между органами управления и средствами отображения информации, сенсомоторными устройствами;

- приоритет сенсомоторных устройств (или средств отображения информации) определяется их назначением и ролью в функционировании системы.

Требования к эргономике рабочего места

Организация и конструкция автоматизированного рабочего места должны обеспечивать возможность быстрого и безошибочного восприятия информации, создание удобства пользования органами управления, комфортных условий для эксплуатации оборудования, его технического обслуживания и ремонта.

При конструировании рабочего места необходимо применять модульный принцип, при котором для типовых рабочих мест используется единая базовая конструкция, предусматривающая возможность дополнительных технических средств и размещение их на рабочем месте с учётом выполняемых оператором функций.

Организация рабочего места должна обеспечивать условия для предупреждения неправильных действий (ошибок) оператора. С этой целью все основные и аварийные органы управления должны легко опознаваться (зрительно или на ощупь), между органами управления должно иметься свободное пространство, позволяющее легко манипулировать ими без задевания соседних органов управления.

Вычислительное оборудование, размещаемое в помещениях, где работает персонал производственного управления, должно соответствовать по уровню стойкости к механическим воздействиям требованиям ГОСТ 16962.2-90 и по уровню стойкости к климатическим воздействиям должно соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69.

Требования к мебели

Поставляемая для помещений операторских (диспетчерских, локальных пунктов управления) мебель должна быть новой, не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, не обременённая правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящая. Паспорта, сертификаты на поставляемую продукцию должны соответствовать этикеткам поступившей продукции (дата изготовления, партия, срок хранения, классификация). Продукция должна соответствовать АИЦБ.301433.001 ТУ «Профессиональная диспетчерская мебель для центров управления и мониторинга» и ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции.

Мебель для помещений операторских (диспетчерских, локальных пунктов управления) должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений и порчи при транспортировке и хранении.

Диспетчерские столы должны иметь модульную конструкцию (полностью разборную) и должны обеспечивать:

- размещение необходимого количества системных блоков рабочих станций;

- при необходимости применения мебели с регулируемой высотой рабочей поверхности стола, высота должна изменяться в пределах от 680 до 800 мм. Механизмы для регулирования высоты рабочей поверхности стола должны быть легко досягаемыми в положении сидя, иметь легкость управления и надежную фиксацию;

- выполнение различных конфигураций размещения мониторов рабочих станций;

- внутриконсольное (закрытое) размещение системных блоков вертикального исполнения формата midi-Tower, периферийных устройств, розеток питания, Ethernet-розеток и телефонных розеток;

- внешнее дополнительное размещение розеток питания, Ethernet-розеток и телефонных розеток;

- закрытое и раздельное размещение кабель-каналов для кабелей питания с силовым напряжением и кабелей связи, передачи данных (кабельный менеджмент);

- размещение на рабочей поверхности предметов оборудования (клавиатуры, манипуляторы типа «мышь», телефоны, рации, зарядные устройства, оргтехника, светильники локального освещения, звуковые колонки и т.д.) и документов с учётом характера выполняемой работы;

- размещение документов (инструкций, положений, регламентов, журналов и т.д.) в специализированной тумбе.

Поставка мебели должна включать сертификаты, декларации соответствия:

- декларация соответствия ТР ТС 025/2012 Технический регламент Таможенного союза. О безопасности мебельной продукции.

- сертификаты соответствия ГОСТ Р ИСО 9241-5-2009, ГОСТ Р ИСО 11064-4-2015, ГОСТ 12.2.032-78.

- сертификат пожарной безопасности.

Остаточный гарантийный срок хранения на поставляемые товары должен быть не менее 80 % от гарантийного срока товара согласно ГОСТа, ТУ или НД изготовителя.

Требования к системам противоаварийной защиты (далее - ПАЗ)

Назначение ПАЗ

Системы ПАЗ, применяемые в АСУТП предназначены для автоматического выполнения совокупности действий (операций), необходимых для обнаружения перехода технологического объекта в предаварийное состояние и для предотвращения (или снижения риска) переходов оборудования объекта в состояние аварии. Системы ПАЗ для объектов ОПО, имеющих в составе технологические блоки I и II категорий взрывоопасности, должны строиться на базе программируемых логических контроллеров, способных функционировать по отказобезопасной структуре и проверенных на соответствие требованиям функциональной безопасности.

Необходимость применения систем ПАЗ предусмотрена Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 533), Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов» (приказ Ростехнадзора от 07.12.2020 № 500).

Методы создания систем ПАЗ должны определяться в соответствии с требуемым уровнем полноты безопасности (УПБ), определяемым на стадии формирования требований при проектировании АСУТП на основании анализа опасности и работоспособности контуров безопасности с учетом риска, возникающего при отказе контура безопасности. Рациональный выбор средств для систем ПАЗ осуществляется с учетом их надежности, быстродействия в соответствии с их техническими характеристиками.

Системы ПАЗ включаются в общую автоматизированную систему управления технологическим процессом. Формирование сигналов для ее срабатывания должно базироваться на регламентированных предельно допустимых значениях параметров, определяемых свойствами обращающихся веществ и характерными особенностями технологического процесса.

Требования функциональности

Система ПАЗ выполняет следующие функции:

- автоматическое обнаружение потенциально опасных изменений состояния технологического объекта или системы его автоматизации;

- автоматическое измерение технологических переменных, важных для безопасного ведения технологического процесса;

- автоматическая (в режиме on-line) диагностика отказов, возникающих в системе ПАЗ и (или) в используемых ею средствах технического и программного обеспечения;

- автоматическая предаварийная сигнализация, информирующая оператора о потенциально опасных изменениях, произошедших в объекте или в системе ПАЗ;

- обеспечение безопасной остановки или перевод взрывоопасного технологического процесса в безопасное состояние по заданной программе при превышении предельно допустимых значений параметров процесса;

- автоматическая защита от несанкционированного доступа к параметрам настройки и (или) выбора режима работы системы ПАЗ;

- автоматический контроль управляющих действий оператора, выдача предупреждающих сообщений о неправильных действиях и их регистрация при выполнении пусковых, эксплуатационных и остановочных операций;

- автоматическое определение первопричины и последовательности срабатывания системы ПАЗ;

- при срабатывании приборов ПАЗ должна автоматически включаться светозвуковая сигнализация, выключение которой должно быть ручным.

К выполнению управляющих функций систем ПАЗ предъявляются следующие дополнительные требования:

- команды управления, сформированные алгоритмами защит (блокировок), должны иметь приоритет по отношению к любым другим командам управления технологическим оборудованием, в том числе – к командам, формируемым оперативным персоналом АСУТП (если иное не оговорено в ТУ/ФТТ);

- срабатывание одной системы ПАЗ не должно приводить к созданию на объекте ситуации, требующей срабатывания другой такой системы;

- в алгоритмах срабатывания защит следует предусматривать возможность включения блокировки команд оперативно-диспетчерского персонала по управлению оборудованием, технологически связанным с аппаратом, агрегатом или иным оборудованием, вызвавшим такое срабатывание;

- алгоритмами системы ПАЗ должна быть предусмотрена возможность блокировки управляющего воздействия других подсистем, если такое воздействие может привести к аварийной ситуации в целом или возникновению аварийной ситуации на других взаимосвязанных технологических объектах, или опасности для персонала;

- определение аварийной ситуации должно происходить при достижении предельной (нижней, верхней) аварийной границы. В тех случаях, где физический параметр контролируется несколькими датчиками, определение аварийной ситуации должно быть основано на показаниях как минимум двух датчиков по алгоритму мажоритарной схемы;

- предаварийная (предупредительная) ситуация – достижение (нижней, верхней) предаварийной границы переменной по аналоговому каналу или появление соответствующего дискретного сигнала – должна предусматривать только сообщение оператору без автоматического управления исполнительными механизмами;

- ПЛК ПАЗ должен обеспечивать алгоритм тестирования аварийных клапанов (ESD клапана) неполным 30% закрытием/открытием без перерыва управления технологическим процессом и отключения оборудования;

- время срабатывания системы защиты должно быть таким, чтобы исключалось опасное развитие возможной аварии;

- алгоритмами системы ПАЗ должно быть предусмотрено дублирование запуска других подсистем, если отсутствие запуска этих систем может привести к аварийной ситуации.

В системах ПАЗ и управления технологическими процессами любых категорий взрывоопасности должно быть исключено их срабатывание от кратковременных сигналов нарушения нормального хода технологического процесса, в том числе в случае переключений на резервный или аварийный источник электропитания.

В системах ПАЗ следует предусматривать возможность установления запрета на обработку (маскирования) любого параметра – установка деблокирующего ключа, характеризующего состояние технологического оборудования (процесса). Деблокированный параметр процесса должен исключаться системой из алгоритма распознавания опасного состояния оборудования.

В системах ПАЗ должна быть предусмотрена возможность введения испытательного режима для любого алгоритма защиты (блокировки), реализуемого системой. Система защиты, переведенная в испытательный режим, должна предоставлять возможность проверки обнаружения опасного события и правильности реакции на него, но исключать подачу соответствующих воздействий на исполнительные механизмы и/или на срабатывание блокировок.

Действие противоаварийной защиты, не переведенной в испытательный режим, должно сохраняться до выполнения самой длительной операции, предусмотренной алгоритмом защиты.

Для каждого алгоритма защиты должен быть установлен и обеспечен допустимый диапазон задержки срабатывания защиты, соответствующий технологическому регламенту процесса.

Требования функциональной безопасности

Функциональная безопасность каждой системы ПАЗ должна соответствовать установленному для нее значению требуемого уровня полноты безопасности (SIL).

Достигнутый уровень полноты безопасности системы ПАЗ для каждого контура защиты автоматизируемого объекта должен быть подтвержден соответствующими расчетами, а для программных средств – экспертными оценками.

Средства программного обеспечения, применяемые для реализации функций ПАЗ, должны быть проверены на соответствие требованиям (ГОСТ IEC 61508-3-2018. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению).

Требования надежности

Надежность систем ПАЗ должна соответствовать следующим основным требованиям:

- в качестве критериев отказа системы ПАЗ следует принимать и учитывать признаки событий двух видов:

- отсутствие срабатывания системы защиты, т.е. инициализации выполнения требуемой программы противоаварийной защиты, при наличии всех установленных для ее запуска условий (опасный отказ типа «несрабатывание»);

- самопроизвольный запуск программы защиты при отсутствии хотя бы одного из условий, установленных для этого (отказ типа «ложное срабатывание»).

Функционирование измерительного, управляющего или иного автоматического оборудования, участвующего в выполнении функций системы ПАЗ, не должно зависеть от работы оборудования, применяемого для контроля и управления технологическим процессом в нормальном (штатном) режиме его эксплуатации.

Надежность систем ПАЗ обеспечивается аппаратурным резервированием различных типов (дублирование, троирование), временной и функциональной избыточностью и наличием систем диагностики с индикацией рабочего состояния и самодиагностики с сопоставлением значений технологических связанных параметров.

Исправность работы систем ПАЗ и сигнализации следует проверять в соответствии с графиком, утверждаемым техническим руководителем эксплуатирующей организации, а для непрерывных технологических процессов - перед каждым пуском и после остановки на ремонт.

Требования к техническому обеспечению

Системы ПАЗ должны строиться на базе ПЛК и других технических средств и должны удовлетворять требованиям ГОСТ МЭК 61508, ГОСТ МЭК 61511, требованиям пунктов 3.2 и 3.3 настоящей Методики, а также следующим требованиям:

- должны функционировать по отказобезопасной структуре и должны быть проверены на соответствие требованиям серии стандартов (ГОСТ Р МЭК 61508. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью);

- для реализации обмена информацией контроллеры должны поддерживать протоколы, соответствующие требованиям настоящей Методики;

- контроллеры должны быть оснащены встроенными средствами самодиагностики;

- должно быть предусмотрено горячее резервирование ПЛК;

- конструкция контроллеров, а также принятый порядок их обслуживания в случае отказа, должны предусматривать восстановление работоспособности только путем замены модулей (блоков) на месте;

- в критических системах ПАЗ должно быть наличие отдельной технологической обвязки оборудования (например, байпасы и дополнительные сбросные трубопроводы), цепей управления и ИМ.

В составе АСУТП требуется предусматривать функциональную подсистему регистрации аварийных событий (далее - РАС), связанных с работой систем ПАЗ. Подсистема РАС должна фиксировать тренды изменения параметров технологического процесса, с разрешением, позволяющим отследить ход развития аварийного события.

Исполнительные механизмы систем ПАЗ, кроме указателей крайних положений непосредственно на этих механизмах, должны оснащаться устройствами, позволяющими выполнять индикацию крайних положений в помещении управления.

Для пневматических систем управления и ПАЗ должны предусматриваться сети сжатого воздуха, отдельные от сетей технологического воздуха.

Требования к шкафному оборудованию АСУТП

Общие требования к построению шкафного оборудования

Настоящая Методика распространяется на шкафы, щиты и пульты, предназначенные для применения в системах автоматизации технологических процессов в качестве устройств, на которых устанавливаются устройства и оборудования АСУТП и КИПиА.

К термину шкаф относятся такие понятия как пульты местного управления, щиты и стойки.

К шкафному оборудованию, устанавливаемому в шкафах, относятся внутренние элементы, оборудования и материалы (клеммники, автоматические выключатели, элементы освещения, элементы вентиляция и т.д.) устанавливаемые во внутрь шкафа.

Приведенные требования относятся к формированию общего вида шкафа, материалом изготовления и габаритам изделия, размещению в нем шкафного оборудования.

Данные требования к конструктивному исполнению шкафов не противоречат требованиям электрической безопасности в отношении поражения человека электрическим током, электромагнитной совместимости оборудования, температурного и иного режима внутри шкафа для обеспечения безотказной работы устройств и удобство эксплуатации.

Конструктивные требования к шкафам

Размеры шкафного оборудования должны быть определены на стадии проектирования, но не превышать следующие размеры высота 2200 мм (с учетом цоколя), ширина 1200 мм, глубина 800 мм и позволять проводить обслуживания без стремянок, лестниц и т.д. Свободное пространство по глубине шкафа должно быть не более 20-30 % от занимаемой глубины оборудованием.

Корпуса шкафов (каркас и внешние панели), установленных не в агрессивной среде (негативное влияние реагентов и других веществ отсутствует), должны быть выполнены из металлов (стали).

Корпуса шкафов (каркас и внешние панели), установленных в агрессивной среде (негативное влияние реагентов и других веществ), должны быть выполнены из пластика или нержавеющей стали. Окончательное решение по типу шкафа согласовывается на этапе проектирования.

Корпуса шкафов (каркас и внешние панели) допускается выполнять из группы цветных металлов, применительно к среде размещения.

Защитные металлические покрытия должны отвечать требованиям ГОСТ 9.303-84 Межгосударственный стандарт. Покрытия металлические и неметаллические неорганические и ГОСТ 9.301-86 Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения.

Корпуса шкафов в зависимости от зон размещения по внешнему воздействию должны иметь следующие классы защит:

- не ниже IP66 (с козырьком и защитной дверцей с ударопрочным стеклом для графической панели (защищается наружная сторона панели) – для шкафов, устанавливаемых в зонах расположения насосного оборудования, в зонах, где ведется гидросмыв открытом способом или проводиться гидроуборка оборудования, в запыленных зонах;

- не ниже IP55 с козырьком и защитной дверцей с ударопрочным стеклом для графической панели (защищается наружная сторона панели) – для шкафов, устанавливаемых в зонах расположения основного технологического оборудования;

- не ниже IP54 – для шкафов, устанавливаемых в специальных помещениях;

- шкафы, устанавливаемые в подземном руднике, относящихся к опасным рудникам по газу, должно иметь исполнение взрывозащиты РП (рудничное повышенное), РВ (рудничное взрывозащищенное), РО (рудничное особовзрывозащищенное) в зависимости от зоны класса взрывоопасных зон;

- шкафы, устанавливаемые в подземном руднике, не относящихся к опасным рудникам по газу, должно иметь исполнение РН (рудничное нормальное);

- для обеспечения дополнительной пылезащиты при необходимости организовать подпор сжатым воздухом.

Поясняющие надписи под органами управления и условное обозначение самого шкафа (пульта) должны быть нанесены четкими, контрастными способом и выполняться черным цветом.

Цвет покрытия всех элементов (внутри и снаружи) шкафа должен быть в соответствии с ОСТ 36.13-90 Отраслевой стандарт. Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия. Требования к стойкости шкафа при воздействии механических факторов в условиях хранения и транспортирования должны соответствовать ГОСТ 23216-78 «Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

Требования к шкафному оборудованию

Оборудование, располагаемое к шкафу, должно иметь доступ к беспрепятственному обслуживанию. Демонтаж и монтаж приборов АСУТП и КИПиА должен быть обеспечен только со стороны основного обслуживания (со стороны открытых дверей).

В шкафу должно быть обеспечено наличие не менее 30% свободного места для размещения дополнительного оборудования. Не допускается применять в проектных решениях шкафы с наличием запаса свободного места в них более 50%.

Основное оборудование АСУТП (блоки питания, процессорные модули, модули ввода/вывода) должно быть установлено в верхней половине шкафа и с учетом рекомендаций завода-изготовителя.

Высота установки графических панелей не выше 1700мм от пола по верхнему краю панели.

Для защиты вторичного оборудования (измерительные приборы, исполнительные устройства) от скачков электроснабжения необходимо применять электронные автоматические выключатели.

Каждый шкаф, шкафное оборудование и аппарат должен иметь:

- позиционное обозначение (буквенно-цифровое);

- сквозной шкафный номер независимо от принадлежности к монтажным единицам.

Позиционные обозначения аппаратам присваиваются согласно ГОСТ 2.710-81. «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Всё шкафное оборудование, принадлежащие к одному шкафу, должны иметь индивидуальные позиционные обозначения. Оборудование (шкафное), относящиеся к разным шкафам, могут иметь аналогичные позиционные обозначения.

Ключи управления, кнопки, переключатели и другие органы управления должны снабжаться надписями на русском языке, указывающими его назначение и состояние («включено», «отключено» и т.п.).

При необходимости, органы управления АСУТП оснащаются приспособлениями, обеспечивающими защиту от несанкционированного переключения (бирочной системы, систем LOCKOUT/TAGOUT).

Переключения режимов работы оборудования (местный (ремонтный), дистанционный) выполняется с использованием переключателей, положение которых изменятся с использованием ключа.

При переключении в местный режим организовать блокировку переключения при «залипании» кнопок местного управления на уровне электрических схем.

При установке на шкафное оборудование кнопок аварийной остановки, предусмотреть элементы, защищающие от брызг и случайного нажатия.

Шкафы, устанавливаемые в условиях отрицательных температур, должны иметь внутренний теплоизоляционный слой и оснащаться системой поддержания положительной температуры внутри шкафа.

Замки дверей шкафа должны запираться на ключ. Количество типов ключей на все шкафы, установленные в одном цеху, должно быть максимально минимизировано. «Личинки» замков должны быть защищены от прямого попадания пыли/грязи и брызг.

Шкафное оборудование при наличии комплектующих со значительным тепловыделением должны оснащаться системами воздушного или водяного охлаждения, обеспечивающими требуемый температурный режим работы установленного оборудования. Каждый случай необходимости организации системы охлаждения должен согласовываться на этапе проектирования на основании расчета теплового баланса.

Рекомендуется силовое оборудование (частотные преобразователи и т.п.) и оборудование АСУТП, (программируемый логический контроллер и т.п.) располагать в разных шкафах.

При организации вытяжной вентиляции:

- впускное окно должно быть оснащено сменным фильтром и защитной крышкой, препятствующей прямому попаданию брызг и грязи на фильтрующий элемент;

- выпускное окно должно быть оснащено вытяжным вентилятором, защищённым от прямого попадания брызг наружной крышкой, и располагаться в верхней части шкафа.

Для обеспечения электропитанием приборов КИПиА и внутренних потребителей (блок питания, контроллер, панель оператора, лампа освещения, розетка 220, и т. д.) для каждой из отходящих цепей питания предусмотреть автоматические выключатели.

Шкафное оборудование должно иметь карманы для хранения документации, освещение с контролем открытия двери (сигнал открытия двери должен передаваться на вход контроллерного оборудования), розеткой ~220В для подключения ноутбука, защищённой автоматическим выключателем не более 2А и подставкой для размещения ноутбука.

Все шкафы и шкафное оборудование должно быть заземлены в соответствии с ПУЭ (пункт 1.7 настоящей Методики).

Особенности прокладки соединительных проводов

Для прокладки проводов и жил кабелей использовать кабель-каналы.

Прокладывать кабель во взрывоопасной среде следует в соответствии с требованиями гл.7.3 ПУЭ и ГОСТ 30852.13-2002. При прокладке необходимо обеспечить полную герметичность кабельных линий.

Кабельные трассы должны проходить на безопасном расстоянии от зоны проведения взрывных работ.

Проводники, подходящие к оборудованию, размещённому на поворотной раме или двери шкафа, должны быть обеспечены защитой от повреждения.

Недопустимо крепление проводников (жгутов) к металлическим элементам конструкции шкафа без применения дополнительной изоляции. Прокладка проводов должна обеспечивать свободный доступ к аппаратам и их выводам.

Оптические кабельные линии необходимо подключать через патч-панели, монтируемые на DIN-рейку. Для каждой оптической кабельной линии должна быть предусмотрена отдельная патч-панель.

Шкафы должны комплектоваться герметичными кабельными вводами из расчета максимального количества подключений к установленному оборудованию. Расположение кабельных вводов определяется проектом. Рекомендуется располагать кабельные ввода на нижней панели шкафа.

Неиспользуемые кабельные вводы должны быть герметично заглушены. Количество не используемых кабельных вводов должно быть не менее 10 % от общего количества кабелей.

Должна быть обеспечена свободная зона для подвода кабеля не менее 150-250 мм в зависимости от места расположения кабельных вводов.

Для присоединения внешних проводок в изделиях должны устанавливаться сборки контактных зажимов или электрические соединители. Конструкция зажима (клеммы) должна обеспечивать возможность снятия и замены без разбора ряда зажимов.

К одному зажиму может присоединяться не более двух проводников (жил) одного сечения с каждой стороны клеммного зажима.

Концы проводов и сборки контактных зажимов должны иметь маркировку, соответствующую проектной документации. Допускается для коротких, отчетливо просматриваемых проводов наносить маркировку с одного конца провода.

Ряды зажимов должны устанавливаться с учетом обеспечения свободной зоны, достаточная для прокладки и крепления кабелей.

Требование к размещению шкафного оборудования

При размещении шкафного оборудования АСУТП в специально отведенных помещениях совместно с оборудованием ИТ-инфраструктуры необходимо руководствоваться Методикой оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общие требования к техническим помещениям.

Должна быть обеспечена физическая безопасность помещений для размещения оборудования АСУТП в соответствии с требованиями Стандарта обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель».

Размещение шкафов, установленных не в специальных помещениях (серверные, коммутационные, аппаратные, распределительные подстанции, щитовые), необходимо выполнять в зонах, исключающих затопление. Шкафы должны размещаться на специальных площадках в районе основных маршрутов передвижения технологического персонала. Должна быть обеспечена физическая безопасность оборудования в соответствии с требованиями Стандарта обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель».

На отрицательных горизонтальных отметках технологических корпусов не допускается установка шкафов в нижних точках вблизи дренажных канав. Минимальное расстояние от пола до нижнего края шкафа должно составлять не менее 300-500 мм с предусмотренными площадками для обслуживания.

В подземном руднике шкафы необходимо располагать в капитальных выработках (подстанции, насосные и т.д.). В случае монтажа шкафа на основных горизонтах допускается его установка в специальных нишах горных выработок. При использовании шкафа небольшого размера (по глубине) допускается установка на борт выработки в районе ходовой стороны, если его габариты не мешают проходу людей по трапам и ходовому пути. Установка шкафов не допускается в выработках (автоуклоны, добычные этажи и подэтажи) предназначенных для спуска, подъёма и передвижения самоходной техники.

Гарантийный̆ срок эксплуатации шкафа и шкафного оборудования

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящей Методики при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

Гарантийный̆ срок эксплуатации шкафа и шкафного оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Требования к маркировке оборудования

Общие требования к маркировке оборудования

Нанесение маркировки выполняет следующие функции: информационная, идентифицирующая, мотивационная и эстетическая.

Маркировка должна быть на каждом СИ и/или запорно-регулирующей арматуре (далее - ЗРА).

Маркировка должна быть четкой, легко читаемой и защищенной от истирания.

Конкретное местоположение маркировки зависит от расположения установленного оборудования, высоты, условий эксплуатации.

Для всех случаев нанесения маркировки при невместительном наименовании контура допускается уменьшение размера шрифта, учитывая максимально возможный.

Выбор технологии печатающего оборудования, материалов для маркировки, а также параметров печати устанавливается локальными документами эксплуатирующего РОКС НН.

Для вновь создаваемых объектов капитального строительства и по проектам модернизации/техперевооружения для целей идентификации, накопления, хранения и использования технической информации об оборудовании, в развитии процессов сервисного обслуживания и ТОиР, рекомендуется широко использовать технологии радиочастотной идентификации RFID.

Выбор типа RFID-метки (пассивная, полупассивная, активная) определяется типом оборудования и условиями его эксплуатации.

Наравне с RFID-технологиями допускается применение технологий QR-кодирования, маркирования и хранения информации об оборудовании.

Требования к маркировке СИ

Вариант 1.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 12-24 мм (черный текст на желтом фоне).

Маркировка содержит следующую информацию:

- уникальный идентификатор СИ (заводской, серийный, инвентарный номер или уникальный номер из автоматизированной системы метрологических служб)

- сведения о сроке поверки (калибровки) СИ.

Вариант 2.

В случае если конструкция СИ не позволяет нанести маркировку с помощью ламинированной самоклеящейся ленты, маркировка выполняется на бумаге формата А6 (белый фон черный текст) после чего ламинируется и крепится на СИ.

В случае, если СИ установлено на высоте более 3 метров от уровня пола и отсутствуют площадки для обслуживания, маркировка оборудования выполняется на бумаге формата А4 (белый фон черный текст) после чего ламинируется и крепится на СИ.

Допускается нанесение маркировки на стационарном технологическом оборудовании (баки, трубопроводы и т.п.), вблизи места установки СИ. В этом случае необходимо продублировать на корпусе СИ технологическую позицию контура, уникальный идентификатор СИ (заводской, серийный, инвентарный номер или уникальный номер из автоматизированной системы метрологических служб).

Вариант 3.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 254 мм (черный текст на желтом фоне).

В случае если конструкция СИ не позволяет нанести маркировку с помощью ламинированной самоклеящейся ленты, маркировка выполняется на желтой бумаге формата А4 (желтый фон черный текст в рамке) после чего ламинируется и крепится на СИ, или подводящие сигнальные линии.

При нанесении маркировки на СИ учитывать график поверки и калибровки. Если существует вероятность установки одного прибора (резервного) на разные позиции, то в таком случае табличка ламинируется и крепится на СИ или подводящие сигнальные линии.

Вариант 4.

В случае, если СИ установлено на высоте более 3 метров от уровня пола, необходимо продублировать маркировку.

Маркировка оборудования выполняется на желтой бумаге формата А4 (желтый фон черный текст) после чего ламинируется и крепится на СИ или на подводящие сигнальные линии.

Допускается нанесение маркировки на стационарном технологическом оборудовании (баки, трубопроводы и т.п.), вблизи места установки СИ.

Требования к маркировке ЗРА

Вариант 1.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 12 мм (черный текст на желтом фоне).

Маркировочная лента прикрепляется к корпусу привода и должна содержать следующую информацию:

- наименование контура;

- технологическая позиция контура.

Вариант 2.

В случае, если ЗРА установлена на высоте более 3 метров от уровня пола и отсутствуют площадки для обслуживания, маркировка оборудования выполняется на бумаге формата А4 (белый фон черный текст) после чего ламинируется и крепится на ЗРА.

Допускается нанесение маркировки на стационарном технологическом оборудовании (баки, трубопроводы и т.п.), вблизи места установки ЗРА. В этом случае необходимо продублировать технологическую позицию контура на корпусе привода ЗРА.

Вариант 3.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 254 мм, ширина риббона 220 мм в виде таблички размером 100 х 50 мм (чёрный текст на жёлтом фоне в рамке).

Маркировочная табличка прикрепляется к корпусу привода и должна содержать следующую информацию:

- номер технологической позиции контура (Tag);

- описание контура.

Вариант 4.

В случае, если ЗРА установлена на высоте более 3 метров от уровня пола, необходимо дублировать маркировку.

Маркировка оборудования выполняется с помощью ламинированной самоклеящейся ленты или на желтой бумаге формата А4 в виде таблички размером 200 х 100 мм (чёрный текст на жёлтом фоне в рамке).

Маркировочная табличка прикрепляется на ЗРА или на подводящие сигнальные линии и должна содержать номер технологической позиции контура (Tag).

Допускается нанесение маркировки на стационарном технологическом оборудовании (баки, трубопроводы и т.п.), вблизи места установки ЗРА.

Требования к маркировке кабельной продукции, электрических соединительных коробок, пневматических шкафов

Вариант 1.

Маркировка пневматической трубки содержит наименование технологической позиции (Tag).

Маркировка выполнена на лазерном маркировщике c использованием маркировочных материалов для кабеля.

Закрепляется на трубке непосредственно возле проходного фитинга с внешней стороны: шкафа, соединительной коробки, потребителя, датчика.

Табличка материал сталь нж. размером 40х15 мм. Печать черный по металлу.

При отсутствии лазерного маркировщика, маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 12 мм (черный текст на желтом фоне).

Маркировочная лента крепится на пневмолинию возле места подключения и должна содержать технологическую позицию контура.

Вариант 2.

Маркировка пневматической трубки содержит наименование технологической позиции (Tag).

Маркировка выполнена на лазерном маркировщике c использованием маркировочных материалов для кабеля.

Закрепляется на кабеле непосредственно возле проходного фитинга с внешней стороны шкафа или соединительной коробки.

Табличка материал анодированный алюминий с покрытием размером 39х15 мм. Печать белый по-чёрному.

Вариант 3.

Провода и кабели, прокладываемые в коробах и на лотках, должны иметь маркировку в начале и конце лотков и коробов, а также в местах подключения их к электрооборудованию, а кабели, кроме того, также на поворотах трассы и на ответвлениях.

Маркировка должна содержать:

- проектное наименование кабеля по кабельному журналу;

- наименование места подключения кабеля с двух сторон, позицию оборудования;

- марку кабеля с указанием количества жил, сечения, номинал напряжения или тип сигнала;

- длину кабеля.

Форма маркировочных бирок для контрольных кабелей - треугольная У136, для силовых кабелей до 1000 В - квадратная У134, свыше 1000 В - круглая.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 24 мм (черный текст на желтом фоне).

Допускается нанесение маркировки выполнять специализированными перманентными водостойкими маркерами.

Закрепляется на кабеле непосредственно возле проходного фитинга с внешней стороны шкафа или соединительной коробки, датчика.

Вариант 4.

Маркировка жил кабеля и наименование клеммника выполнена на термопринтере или аналогичной маркировочной системе, содержит наименование технологической позиции (Tag).

Высококачественная маркировка, нанесенная с применением технологии термографической печати. Используется для проводников с разными диаметрами.

Вариант 5.

Маркировка жил кабеля содержит наименование технологической позиции (Tag).

Система для маркировки провода состоит из держателя и вставных табличек. Диаметры проводников от 0,6 до 50мм. Размер маркировочного поля: 15 х 4 мм.

Нанесение надписей на таблички системами термотрансферной печати, возможен вариант нанесения с помощью специализированных маркеров.

Вариант 6.

Маркировка наименований элементов на местных шкафах управления с указанием настроечных параметров, содержит наименование технологической позиции (Tag).

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 12 мм (черный текст на желтом фоне).

Приклеивается рядом с элементами настройки, управления или отображения, располагается максимально симметрично и эстетично для визуального восприятия и должна содержать следующую информацию:

- наименование контура;

- технологическая позиция контура.

Вариант 7.

Маркировка наименований элементов на местных шкафах управления с указанием настроечных параметров, содержит наименование технологической позиции (Tag).

Маркировка выполнена на лазерном маркировщике c использованием материалов маркировочных материалов для кабеля.

Приклеивается рядом с элементами настройки, управления или отображения, располагается максимально симметрично и эстетично для визуального восприятия.

Табличка материал анодированный алюминий с покрытием с клейким слоем на обратной стороне размером 60х30 мм. BK. Печать белый по-чёрному.

Возможны другие варианты цветового оформления, размеров табличек и способов крепления. Печать черный по металлу.

Вариант 8.

Маркировка запорных элементов, вентилей пневматических линий, содержит наименование технологической позиции (Tag).

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты шириной 12 мм (черный текст на желтом фоне).

Приклеивается на рукоятку вентиля или рядом на оборудовании.

Вариант 9.

Маркировка пневматических элементов управления или распределения в пневматических шкафах, содержит наименование технологической позиции (Tag).

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты шириной 12 мм (черный текст на желтом фоне).

Приклеивается непосредственно на корпус, если нет возможности, то на рядом прилегающие части или детали шкафа, коробки.

Вариант 10.

Маркировка соединительных коробок содержит наименование технологической позиции (Tag), адрес ответного подключения, принадлежность к службе и знаки безопасности.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты шириной 12 мм (черный текст на желтом фоне).

Приклеивается непосредственно на крышку корпуса максимально симметрично и эстетично для визуального восприятия.

Вариант 11.

Маркировка соединительных шкафов, содержит наименование технологической позиции (Tag), адрес ответного подключения, принадлежность к службе и знаки безопасности.

Маркировка выполняется на принтере для печати этикеток с помощью ламинированной самоклеящейся ленты ширина 24 мм (черный текст на желтом фоне).

Приклеивается непосредственно на крышку корпуса максимально симметрично и эстетично для визуального восприятия.

Требования к сетям передачи данных

Общие положения

Технологическая сеть передачи данных (далее - ТСПД) – это сеть, обеспечивающая горизонтальную и вертикальную интеграцию компонентов АСУТП Горизонтальная интеграция обеспечивает взаимодействие между системами. Вертикальная интеграция обеспечивает взаимодействие между иерархическими уровнями в АСУТП, а также уровнем управления производством. Настоящий раздел устанавливает основные требования к ТСПД.

Технологическая сеть должна обладать следующими характеристиками:

- надежность и доступность, возможность/способность функционировать в непрерывном режиме так, чтобы оставаться работоспособной даже в случае повреждения отдельных ее сегментов. В случае возникновения отказов сеть должна осуществлять автоматическую реконфигурацию, восстановление работоспособности и минимизацию времени ее простоя путем обеспечения резервирования цепочки и оборудования в ней;

- производительность: выбор оборудования связи должен быть основан на ранее запланированных объемах передаваемых технологических данных и требований к используемым протоколам;

- масштабируемость: ТСПД должна обеспечивать возможность расширения, то есть используемое оборудование и топологию сети необходимо выбирать так, чтобы обеспечить возможность увеличения количества подключенных пользователей и трафика технологических данных;

- эффективность: в процессе проектирования ТСПД необходимо проводить ее оптимизацию с целью более эффективного использования ресурсов оборудования и пропускной способности каналов передачи данных;

- управляемость: необходимо предусмотреть программные и технические средства, которые позволят обеспечить администрирование, круглосуточный мониторинг, сбор статистики, регистрацию событий и восстановление сети в случае возникновения нештатных ситуаций;

- безопасность: в технологической сети должны быть выполнены требования ИБ в соответствии со Стандартом обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель»;

- унификация и стандартизация: должно применяться однотипное оборудование, обеспечивающее взаимозаменяемость узлов и блоков, а также снижение затрат на ЗИП, все оборудование связи должно иметь сертификаты Минсвязи России.

Требования к структуре ТСПД

В соответствии с требованиями Стандарта обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель», технологические сети передачи данных относятся к технологическому сегменту ИТ-инфраструктуры Компани/РОКС НН.

ТСПД должны строиться по иерархическому принципу с четким разграничением уровней иерархии, где каждому уровню должен соответствовать свой набор оборудования, которое выполняет определенные для этого уровня функции. Для обеспечения достижения наилучших результатов по производительности, надежности, управляемости и масштабируемости используется трёхуровневая модель сети, включающая следующие уровни: уровень ядра, уровень распределения ресурсов и уровень доступа.

Уровень ядра сети отвечает за быструю и надежную пересылку больших объемов трафика. На уровне распределения ресурсов осуществляется маршрутизация трафика и сегментация сети. Уровень ядра и уровень распределения ресурсов образуют опорную сеть, которая обеспечивает обмен данными между технологическими ячейками и связь с офисным и транспортным сегментами ИТ-инфраструктуры Компании/РОКС НН. Опорная сеть должна быть полностью резервированной.

Уровень доступа содержит коммутаторы, которые обеспечивают подключение оборудования технологических ячеек к ТСПД. Технологические ячейки включают в себя устройства среднего и верхнего уровней АСУТП. Для организации связи устройств нижнего и среднего уровней АСУТП используются полевые шины передачи данных.

Беспроводные сети в ТСПД выделяются в отдельный логический или физический сегмент. Прямое взаимодействие подключаемых к беспроводным сетям ТСПД устройств между собой ограничено.

Для системы ПАЗ должна быть предусмотрена отдельная независимая резервированная сеть, не связанная с технологической сетью АСУТП. Нарушение работы системы управления не должно влиять на работу системы ПАЗ.

Способы резервирования оборудования и линий связи технологической сети определяются при проектировании АСУТП в соответствии с требованиями, предъявляемыми к надежности функционирования системы.

Требования к оборудованию

Для организации ТСПД используются технологии 10/100/1000/10000 Ethernet. В качестве основного активного оборудования уровней ядра и распределения выступают стекируемые коммутаторы (Layer 2, Layer 3) с возможностью расширения количества uplink-портов и повышенной полосой пропускания. Основным активным оборудованием уровня доступа являются стекируемые коммутаторы (Layer 2). В технологических ячейках и изолированных сетях также применяется специализированное сетевое оборудование.

Все маршрутизаторы и коммутаторы сети должны поддерживать промышленную диагностику на базе диагностического протокола SNMPv3. Отказы оборудования сети, произошедшие на любой технологической площадке, не должны влиять на работу ТСПД в целом. Полный отказ оборудования на какой-либо площадке (например, вследствие длительного отключения электроэнергии) должен приводить к потере связи только с этой площадкой, не затрагивая всю технологическую сеть.

Сетевое оборудование должно поддерживать возможность «зеркалирования» трафика по технологии SPAN/RSPAN.

Сетевое оборудование должно поддерживать протоколы RADIUS и TACACS+.

Требования к интерфейсам связи

Для реализации взаимодействия между компонентами программно-технических комплексов АСУТП необходимо использовать стандартизированные интерфейсы и протоколы связи.

В качестве цифровых интерфейсов связи между устройствами нижнего и среднего уровней АСУТП рекомендуется использовать стандартизированные полевые шины передачи данных, соответствующие спецификациям комплексов стандартов ГОСТ Р МЭК 61158-1-2016 и ГОСТ Р МЭК 61784 -3-2014. В пределах системы управления одним технологическим объектом рекомендуется использовать не более двух типов полевых шин.

При необходимости последующего расширения системы АСУТП у сетевого оборудования системы должен быть предусмотрен резерв физических интерфейсов в соответствии с требованиями ТУ/ФТТ.

В качестве интерфейсов связи между устройствами среднего и верхнего уровней рекомендуется использовать стандартизированные промышленные решения, основанные на базе сетевых стандартов IEEE 802.3 (Industrial Ethernet).

В случае применения беспроводных каналов связи, рекомендуется применение протоколов связи основанных на базе стандартов IEEE 802.11 (WiFi) или IEEE 802.16 (WiMax).

Связь устройств верхнего и среднего уровней АСУТП с системами управления производством должна осуществляться в соответствии с сетевыми стандартами IEEE 802.3 (Ethernet).

При наличии технико-экономического обоснования для обмена информацией между приложениями среднего и верхнего уровней архитектуры допускается использовать специализированные протоколы.

Требования к линиям связи

Для организации кабельных линий связи технологической сети должен быть использован волоконно-оптический кабель или электрический медный кабель. При прокладке кабеля должны строго соблюдаться требования технических условий по его монтажу. Кабельные линии связи, прокладываемые в зданиях, должны отвечать требованиям, установленным нормативной документацией для коммуникационных линий в структурированных системах связи.

Монтаж кабельных трасс и кабельных линий связи систем автоматизации на производственных объектах должен выполняться с соблюдением требований СП 77.13330.2016 Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85.

Наземные линейные сооружения (короба, эстакады и т.п.), используемые для прокладки кабельных трасс, должны быть рассчитаны на длительное непрерывное функционирование в необслуживаемом режиме.

Кабельные линии связи должны бесперебойно работать в условиях сильных электромагнитных помех, в зонах повышенной опасности и в условиях воздействия вибрационных и ударных нагрузок.

В обоснованных случаях, когда прокладка кабеля затруднена или не представляется возможной, при наличии технико-экономического обоснования допускается использовать беспроводные каналы передачи данных.

Требования к сетевой безопасности

      - Безопасность технологической сети должна быть обеспечена с целью предотвращения или сведения к минимуму последствий событий, несущих угрозу жизни и здоровья персоналу, окружающей среде или функционированию Компании/РОКС НН. Безопасность технологической сети должна быть реализована путём защиты от вмешательств посторонних лиц в процесс функционирования АСУТП. Технологическая сеть должна служить только для передачи технологических данных и управления технологическими процессами.

      - Требования сетевой ИБ АСУТП установлены в Стандарте обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» и Стандарте применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель».

Требования к помещениям операторных

Общие требования

Операторная - помещение или группа помещений для размещения в них совокупности различных систем и средств контроля и автоматики, с помощью которых автоматически или при участии персонала осуществляется дистанционное управление технологическими процессами на установках и производствах.

Операторные, расположенные в производственных помещениях, характеризуемых избыточным выделением вредных веществ, тепла, а также повышенными уровнями теплового излучения и шума, следует размещать в изолированных помещениях или специальных кабинетах, оборудованных устройствами, обеспечивающими нормируемые санитарно-гигиенические условия для работы обслуживающего персонала (звукоизоляцию, подачу кондиционированного или свежего воздуха).

Сообщение помещения операторной с взрывопожароопасным помещением осуществляется через коридор и тамбур-шлюз с подпором воздуха.

Не допускается размещать помещение операторной над помещениями с взрывоопасными зонами любого класса, а также под душевыми, санузлами, под производственными помещениями с мокрым технологическим процессом, под приточными вентиляционными камерами.

Не допускается размещать помещение операторной вблизи с источниками электромагнитных излучений.

Помещения операторной должны быть оборудованы сигнализацией для оповещения персонала о появлении отклонений от технологического процесса.

При формировании требований к операторной рекомендуем учитывать:

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

- СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003;

- ГОСТ Р ИСО 11064-1-2015 Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономическое проектирование центров управления. Часть 1. Принципы проектирования.

При разработке дизайн проекта помещения операторной следует руководствоваться требованиями Стандарта «Фирменный стиль ПАО «ГМК «Норильский никель».

При компоновке и размещение оборудования в операторной должно быть предусмотрено пространство для проведения технического обслуживания оборудования, исключающее случайное включение оборудования или систем.

Требования к помещениям операторных

Размеры помещения определяется техническим заданием на этапе проектирования.

Замки, устанавливаемые на дверях помещений, вне зависимости от их конструкции, должны иметь устройство ручной разблокировки.

Стены и потолок операторной должны быть обработаны отделочными материалами, не образующими и не накапливающими пыль, с хорошей стойкостью к механическим воздействиям.

При формировании требований рекомендуем руководствоваться:

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений

- СП 44.13330.2011. Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87;

- СП 118.13330.2022 Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов» (утвержденные приказом Ростехнадзора от 09.12.2020 № 512)».

Требования к пожарной безопасности

Требования к обеспечению пожарной безопасности в операторной и связанных вспомогательных помещениях определяется соответствующими СНиП, нормативными правовыми актами в области пожарной безопасности.

Помещение операторной должно быть оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.

Основные требования к обеспечению пожарной безопасности представлены в разделе 5 настоящей Методики.

Требования к электроснабжению

Требования к электроснабжению представлены в пункте 3.13 настоящей Методики.

Требования к системе бесперебойного электроснабжения

Система бесперебойного электроснабжения обеспечивает автономное электроснабжение ИТ-оборудования, в случае отключения электроснабжение от основных источников.

В качестве источников бесперебойного электропитания должны быть использованы статические источники бесперебойного электропитания (ИБП).

Мощность номинала модулей источников ИБП определяется для каждой ПТК операторной индивидуально.

Все модули ИБП должны быть оснащены платами мониторинга с интерфейсом Web/SNMP/Modbus. Информация с систем контроля параметров ИБП должна передаваться в систему мониторинга и управления.

Основные требования к ИБП представлены в пункте 3.13 настоящей Методики.

Требования к электроосвещению

В операторной должно быть реализовано как основное, так и аварийное освещение в соответствии со стандартами ANSI/TIA-942A. Аварийные светильники должны обеспечивать уровень освещённости не менее 10% от уровня общего освещения. Электроснабжение аварийных светильников должно производиться от системы бесперебойного электроснабжения в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007). Национальный стандарт Российской Федерации Освещение аварийное. Классификация и нормы.

- СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*.

Требования к системе безопасности

Помещение операторной должно быть оснащено следующими инженерно-техническими системами безопасности (ИТСБ):

- системой контроля и управления доступом (СКУД);

- системой охранной сигнализации (СОС);

- системой охранной телевизионной (СОТ).

- Требования к составу систем, их характеристикам и размещению определяются ДРиЭЗ и вносятся в ТУ/ФТТ. Решения по инженерно-техническим системам безопасности разрабатываются в соответствующем разделе проекта.

        - СКУД подлежит оснащению считывателями с двусторонним контролем прохода (контроллерами, считывателями на вход и выход, замками, доводчиками) следующих точек прохода:

- вход/выход в здание операторной (в случае размещения операторной в отдельно стоящем здании);

- вход/выход в операторную.

Предусмотреть оснащение видеодомофонами входа со стороны первой внешней двери для обеспечения связи с оператором.

        - СОС подлежат оснащению:

- вход/выход в здание операторной (в случае размещения операторной в отдельно стоящем здании);

- вход/выход в операторную.

        - СОТ должна контролировать:

- вход/выход на территорию и в помещения операторной;

- периметр вокруг здания операторной (в случае размещения в отдельно стоящем здании);

- помещение операторной.

Технические средства СОТ должны обеспечивать интеграцию с другими комплексными системами безопасности (КСБ) на аппаратном и программном уровне.

Требования к техническим характеристикам камер видеонаблюдения:

- ПЗС-матрица не хуже 1/2,8 дюйма;

- разрешающая способность не менее 1920х1080;

- чувствительность не менее 0,2 лк в цветном режиме, и 0,01 лк в черно-белом;

- все видеокамеры должны иметь входы для подключения внешних тревожных датчиков;

- встроенная ИК-подсветка;

- наличие встроенного в камеры микрофона с возможностью трансляции аудиосигнала на сервер.

Объем архива СОТ должен составлять не менее 60 суток.

        - Все ИТСБ должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием, с возможностью их беспрерывной работы не менее 3-х часов при отключении основного электропитания.

        - Предусмотреть возможность интеграции информации с систем безопасности в ситуационно-аналитический центр безопасности (САЦБ).

Требования к системам безопасности операторной определяются подразделениями безопасности ГО/филиалов и представительства Компании/РОКС НН и должны прорабатываться индивидуально, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Требования к системе кондиционирования и вентиляции

Система кондиционирования и вентиляции должна обеспечить поддержание в операторной соответствующих параметров микроклимата, в соответствии с нормативными документами:

- ГОСТ 12.1.005-88. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

- СНиП 23-01-99*. Строительные нормы и правила Российской Федерации. Строительная климатология;

- СП 73.13330.2016. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85;

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003.

Расчёт производительности систем кондиционирования производится на основании общей номинальной мощности электрооборудования, размещенного в помещении операторной.

Количество, тип, мощность, уровень резервирования и основной конструктив систем кондиционирования и вентиляции определяется на этапе проектирования.

При проектировании системы кондиционирования и вентиляции в операторной должна быть обеспечена возможность удалённого контроля и управления системой кондиционирования и вентиляции с применением общепромышленных протоколов обмена.

Требования к полам

Операторная, при необходимости, может быть оборудовано фальшполом, для размещения коммуникаций. Плитка фальшпола должна иметь размеры 0.6х0.6 м. Высота фальшпола должна быть не менее 0.3 м. Прочность фальшпола должна соответствовать требованиям, предъявляемым к перекрытиям.

Напольное покрытие, включая фальшпол, должны быть диэлектрическими. Основание пола должно быть покрыто отделочными материалами, не образующими и не накапливающими пыль, и иметь высокую стойкость к механическим воздействиям.

Требования к окнам

В операторной допускается наличие окон. При наличии окон в операторной, к ним предъявляются следующие требования:

- окна должны быть герметичны;

- наличие тонировки светоотражающей плёнкой или наличие жалюзи;

- окна должны обеспечивать защиту помещения от физического воздействия снаружи (допускается защита окон ставнями или решётками).

Требования к программным средствам АСУТП

Система управления разрабатывается как комплекс подсистем, использующих программное обеспечение АСУТП.

Программное обеспечению АСУТП включает следующие компоненты:

- системное ПО;

- инструментальное ПО;

- прикладное ПО;

- система управления базами данных (далее – СУБД)

- специализированное ПО для обеспечения ИБ АСУТП.

Системное ПО

Системное программное обеспечение включает:

- системное ПО ПЛК;

- системное ПО верхнего уровня.

Системное ПО ПЛК

Системное ПО ПЛК – операционная система реального времени, обеспечивающая управление аппаратными ресурсами и исполнение прикладного ПО. Операционная система ПЛК должна удовлетворять следующим требованиям:

- поддержка многозадачности;

- обеспечивать детерминированное время исполнения инструкций;

- обеспечивать детерминированное время реакции (обработка событий, прерываний);

- возможность вносить изменения в прикладное ПО в режиме Online;

- обеспечивать возможность сохранения состояния каналов модулей вывода (дискретных и аналоговых) при переходе из режима Run в режим Program;

- рекомендуется применять устройства, поддерживающие технологии FDT (Field Device Tool – инструменты настройки полевых устройств, DTM (Device Type Manager – управляющая программа типа устройства);

- наличие средств синхронизации времени;

- иметь встроенные средства обеспечения ИБ.

ПО ПЛК должно обеспечивать возможность сохранения истории данных при потере связи с верхним уровнем и передачи накопленной информации после восстановления связи на верхний уровень АСУТП.

Системное ПО верхнего уровня

Системное ПО верхнего уровня – это операционная система сервера или АРМ, обеспечивающая управление аппаратными ресурсами и исполнение другого ПО. Операционная система должна удовлетворять следующим требованиям:

- поддержка многозадачности (вытесняющая, основанная на приоритетах);

- поддержка средств виртуализации;

- наличие средств синхронизации времени;

- иметь встроенные средства обеспечения ИБ.

Операционная система сервера дополнительно должна обеспечивать:

- поддержку внешних систем хранения данных;

- поддержку организации кластера виртуальных машин.

Инструментальное ПО

Инструментальное ПО предназначено для разработки прикладного программного обеспечения. Инструментальное ПО включает:

- средства разработки управляющих программ для ПЛК;

- средства разработки SCADA - системы;

- средства разработки баз данных;

- средства разработки на языках программирования (C++, C#, Java, и др.).

Средства разработки ПЛК:

- поддержка языков программирования в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 Национальный стандарт Российской Федерации. Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования;

- наличие средств автоматизации разработки (импорт/экспорт тэгов/данных, программных модулей/блоков);

- выполнение изменений прикладного программного обеспечения (далее – ППО) ПЛК в режиме Online без останова технологического процесса;

- обеспечивать возможность сохранения состояния каналов модулей вывода (дискретных и аналоговых) при переходе из режима Run в режим Program;

- программное обеспечение для устройств с поддержкой технологий FDT (Field Device Tool – инструменты настройки полевых устройств), DTM (Device Type Manager – управляющая программа типа устройства);

- удалённые диагностика и конфигурирование интеллектуальных датчиков, подключаемых к ПЛК с использованием цифровых протоколов обмена данными;

- встроенные средства обеспечения ИБ.

Средства разработки SCADA - системы:

- наличие средств автоматизации разработки (импорт/экспорт тэгов/данных, библиотек объектов, программ/скриптов/сценариев);

- выполнение изменений ППО операторского интерфейса в режиме Online без останова технологического процесса;

- интеграция графических компонентов/программных модулей, разработанных инструментальными средствами разработки на языках программирования (C++, C# и др.);

- встроенные средства обеспечения ИБ.

Прикладное ПО

Прикладное ПО:

- разрабатывается с помощью инструментального ПО;

- обеспечивает выполнение функций системы управления;

- соответствует требованиям технического задания, разрабатываемого на стадии ТП.

Прикладное программное обеспечение должно пройти отладку, испытания и приёмку, проводимую в условиях, приближенных к условиям применения на объектах.

Прикладное ПО включает:

- ПО ПЛК,

- ПО SCADA - системы.

Прикладное ПО ПЛК

Прикладное ПО ПЛК должно быть разработано и передано в виде проекта с открытым исходным кодом, доступным для изменения, сопровождаемым комментариями. Исключением являются исходные коды функциональных блоков и функций, входящих в стандартные библиотеки, поставляемые в составе инструментального ПО, защищённые правом интеллектуальной собственности.

Для прикладного ПО ПЛК должны выполняться следующие требования:

- обеспечивать возможность сохранения состояния каналов модулей вывода (дискретных и аналоговых) при переходе из режима работы в режим программирования;

- наличие признака достоверности сигнала ввода/вывода (результат диагностики канала измерения/управления);

- управление в автоматическом, ручном, местном режимах;

- работа в автоматическом, ручном, местном режимах управления, переключение между режимами осуществляется с учётом признака достоверности сигналов;

- реализация алгоритмов технологических защит и блокировок.

Прикладное ПО SCADA - системы

Прикладное ПО SCADA - системы должно быть разработано и передано в виде проекта, доступного для изменения.

Для прикладного ПО SCADA - системы должны выполняться следующие требования:

- обеспечение обмена данными реального времени с внешними системами;

- организация истории данных технологического процесса;

- организация истории сообщений(тревог) технологического процесса;

- обеспечение обмена историческим данными и сообщениями с внешними системами.

- Обмен данными с внешними системами должен осуществляться с использованием стандартных протоколов и интерфейсов.

Прикладное ПО SCADA - системы включает следующие компоненты:

- мнемосхемы;

- графики (тренды);

- панели сообщений;

- панели навигации;

- скрипты;

- журналирование событий.

Мнемосхемы

        - Мнемосхемы представляют условное отображение технологического процесса и содержат следующие элементы:

- значения и состояния измеряемых технологических параметров;

- значения параметров, являющихся заданием (требуемым значением регулируемого параметра, задаваемым оператором);

- состояния агрегатов и исполнительных механизмов;

- режимы управления агрегатов и исполнительных механизмов.

        - Точность представления информации на мнемосхемах и при протоколировании должна соответствовать точности информационно-измерительных каналов, но не менее трех значащих цифр.

        - Элементы мнемосхем должны отображаться в соответствии с требованиями отраслевых стандартов. При отсутствии таких стандартов рекомендуется применять цветовое кодирование в соответствии с Таблицами 
6-9 настоящей Методики.

        - Для привлечения внимания диспетчера/оператора к нарушениям технологических режимов или состояниям техпроцесса, требующим особого внимания на мнемосхемах должны использоваться отдельные графические элементы (предупреждающие и информационные плакаты и указатели). Графические элементы должны работать в мигающем режиме до квитирования аварийно-предупредительного сигнала.

        - Для привлечения внимания диспетчера/оператора к значениям технологических параметров, вышедших за допустимые пределы значения должны окрашиваться в мигающий желтый/красный цвета до квитирования.

        - Цветовое кодирование для значений и состояний измеряемых технологических параметров приведено в Таблице 6:

Таблица 6. Цветовое кодирование для значений и состояний измеряемых технологических параметров

| № | Изображение | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | Зеленый | Значение соответствует нормальному состоянию/уровню |
| 2 | 0.00 | Жёлтый/мигающий желтый | Значение соответствует предупредительному уровню |
| 3 | 0.00 | Красный/мигающий красный | Значение соответствует аварийному уровню |
| 4 | 0.00 | Белый | Значение недостоверно |

Цветовое кодирование для параметров, являющихся заданием (требуемым значением регулируемого параметра, задаваемым оператором), приведено в Таблице 7:

Таблица 7. Цветовое кодирование для задаваемых вручную параметров

| № | Изображение | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | Голубой | Значение, задаваемое оператором |

Цветовое кодирование состояния агрегатов и исполнительных механизмов приведено в Таблице 8:

Таблица 8. Цветовое кодирование состояния агрегатов и исполнительных механизмов

| № | Изображение | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Серый | Элемент не контролируется АСУТП, на схеме указан в информационных целях |
| 2 |  | Зелёный - тёмный | Пуск/Включен |
|  |  |  | Открыт |
| 3 |  | Зелёный - светлый | Промежуточное состояние |
|  |  |  | Промежуточное положение |
| 4 |  | Тёмно-серый | Стоп/Отключен |
|  |  |  | Закрыт |
| 5 |  | Красная рамка вокруг объекта | Наличие неисправности, Аварийное состояние, нет готовности |
| 6 |  | Белый | Недостоверное состояние |

Отображение режимов управления агрегатами и исполнительными механизмами приведено в Таблице 9:

Таблица 9. Отображение режимов управления агрегатами и исполнительными механизмами

| № | Изображение | Цвет | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Символ «М» красного цвета | Режим управления – местный |
| 2 |  | Символ «Р» жёлтого цвета | Режим управления – дистанционный ручной |
| 3 |  | Символ «А» зелёного цвета | Режим управления – автоматический |

Графики (тренды) и диаграммы

        - Тренды предназначены для отображения значений технологических параметров в виде временных графиков. Для трендов должны выполнятся следующие требования:

- отображение данных реального времени;

- отображение исторических данных за требуемый период времени.

        - Значения параметров, изображаемых в графической форме (тренды, диаграммы) должны отображаться с точностью до одной растровой строки экрана и обеспечивать «читаемость» результатов.

Панели сообщений

        - Панели сообщений предназначены для отображения следующих типов текстовых сообщений:

- тревоги;

- предупреждения;

- информационные.

        - Для панелей сообщений должны выполняться следующие требования:

- отображение сообщений в соответствии с приоритетом и классификацией типов сообщений;

- возможность квитирования (подтверждения) сообщения оператором;

- возможность просмотра сообщений в режиме реального времени;

- возможность просмотра истории сообщений за требуемый период времени.

Панели навигации

        - Панели навигации предназначены для перехода/переключения между окнами и мнемосхемами интерфейса оператора.

        - Панели навигации могут состоять из следующих элементов управления пользовательского интерфейса:

- дерево элементов (Tree Control). Обычно располагается в левой или правой части экрана/окна;

- панель инструментов (Tool Bar), содержащая кнопки, меню, выпадающие списки и др. Обычно располагается в верхней или нижней части экрана/окна.

Программное обеспечение должно обеспечивать регистрацию истории параметров и событий с временной меткой (журналирование):

- значения параметров;

- выход параметров за установленные пределы;

- тревоги и информационные сообщения;

- действия пользователя (вход, управление, квитирование, изменение конфигураций);

- контроль целостности файлов системы, конфигураций, прикладного ПО;

- события ИБ.

Система управления базами данных

СУБД предназначена для хранения исторических данных, конфигураций компонентов АСУТП, обработки данных.

Для СУБД должны выполняться следующие требования:

- обеспечение обмена историческим данными с внешними системами;

- обмен данными с внешними системами должен осуществляться с использованием стандартных протоколов и интерфейсов;

- выполнение хранимых процедур по расписанию/условию, по событиям (триггерам);

- управление объёмом хранимых данных;

- наличие встроенных средств обеспечения ИБ.

Специализированное ПО для обеспечения ИБ АСУТП.

Программное обеспечение АСУТП должно обеспечивать выполнение требований по обеспечению ИБ в соответствии с требованиями Стандарта применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель».

Специализированное ПО или встроенные средства ПЛК, SCADA, прикладного ПО и СУБД должны включать программное обеспечение или программные модули:

- для обеспечения идентификации и аутентификации (в том числе, при необходимости, ПО либо программные модули для поддержки средств аппаратной идентификации и аутентификации);

- для обеспечения межсетевого экранирования и сегментации;

- для обнаружения и предотвращения вторжений;

- шифрования сетевого трафика;

- для защиты от вредоносного ПО;

- для контроля использования съемных носителей информации;

- для контроля действий администраторов;

- для управления конфигурациями (в том числе ПЛК);

- для контроля доступа в сеть;

- иное ПО, предусмотренное Стандартом применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель».

Требования к сертификации и лицензированию ПО АСУТП

Поставляемые в составе ПТК программные средства должны иметь лицензионные соглашения (лицензии), подтверждающие правомочность их использования. ПО должно поставляться с действующими комплектами лицензий, соответствующими числу рабочих мест или тегов, на которых его предполагается устанавливать, и иметь актуальную версию. Предусмотреть возможность восстановления лицензий при неисправности системы и возможность централизованного управления и распределения по системам\подсистемам.

Применяемые программные средства должны отвечать следующим условиям:

- являться официальной версией разработчика ПО;

- иметь официальное подтверждение совместимости (прикладных систем с общесистемным ПО и наоборот, включая новые версии ПО) от разработчика ПО, либо иметь документально подтверждённое заключение об успешных испытаниях на совместимость от поставщиков АСУТП, либо ИТ-служб/служб АСУ предприятий Компании/РОКС НН;

- отвечать требованиям по лицензионной чистоте, не нарушать чьи-либо права интеллектуальной собственности;

- иметь комплект эксплуатационной документации, включая руководства администраторов и пользователей (операторов) на русском языке.

Программное обеспечение должно быть обеспечено услугами по технической поддержке, оказываемыми предприятиями (организациями, фирмами) действующими и зарегистрированными на территории РФ, включая услуги по обучению, консалтингу, гарантийному и постгарантийному обслуживанию, предоставлению русскоязычной документации.

Требования к системе противопожарной автоматики

СППА предназначена для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения, системы противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов.

Состав СППА может включать:

- автоматическую пожарную сигнализацию;

- АРМ оператора (сервер) – на котором реализуются автоматика противопожарных систем, сопряженная с инженерными системами объекта;

- автоматические установки пожаротушения;

- систему противодымной защиты;

- систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- автоматизированная система раннего обнаружения пожара (для подземных сооружений (рудников)).

СППА должна проектироваться на основе нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных документов по пожарной безопасности:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования;

- СП 485.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 486.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 59638–2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ Р 59636-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы;

- СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 59639-2021 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

- ГОСТ 31565-2012 Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности;

- ГОСТ Р 54101-2010 Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (для вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений);

- СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные». Требования пожарной безопасности;

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования;

- СП 12.13130.2009 Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- ГОСТ Р 53316-2021 Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний;

- СП 155.13130.2014 Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности;

- Приказ № 505 от 08.12.2020 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных и переработке твердых полезных ископаемых».

Выбор состава СППА проводится на стадии проектирования в зависимости от функционального назначения и пожарно-технических характеристик объектов защиты. Оборудование СППА зданий, сооружений помещений и оборудования, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, выполняется после разработки специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения их пожарной безопасности.

СППА должны обеспечивать требуемый уровень ИБ в соответствии со Стандартом обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» и Стандартом применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель». Требования к составу средств по обеспечению ИБ СППА согласовываются и прорабатываются с участием ДЗИиИТИ/Служб ИБ обособленных подразделений Компании/РОКС НН.

Технические средства СППА следует применять в соответствии с требованиями технической документации изготовителя с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения. При размещении во взрывоопасных зонах технические средства должны иметь соответствующее исполнение в соответствии с ГОСТ 24754-2013 Межгосударственный стандарт. Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний.

Электропитание СППА следует выполнять в соответствии с требованиями СП 6.13130.2021 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. Электропитание систем противопожарной автоматики должно осуществляться по I категории надежности электроснабжения по ПУЭ. При наличии одного источника электропитания следует использовать в качестве резервного источника питания аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, обеспечивающие питание систем в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме «тревога» не менее 3 часов. Заземление (зануление) технических средств системы пожарной автоматики следует выполнять в соответствии с требованиями технической документации изготовителей оборудования и нормативными документами.

Оборудование СППА (приборы приемно-контрольные пожарные, пожарные приборы управления, функциональные модули индикации и управления, источники бесперебойного питания) следует устанавливать в помещение дежурного персонала (диспетчерская) с постоянным пребыванием персонала, который осуществляет круглосуточное дежурство. При отсутствии на объекте пожарного поста, устанавливать в диспетчерских пультах, помещениях контроля за другими инженерными системами или в помещениях которых имеется круглосуточное пребывание людей. Размещение приборов, функциональных модулей и источников бесперебойного питания в помещении пожарного поста следует предусматривать в местах, позволяющих осуществлять наблюдение и управление ими, а также выполнять техническое обслуживание. Оборудование СППА должно обеспечивать передачу извещений, предусмотренных указанными устройствами, в помещение дежурного персонала (диспетчерская) с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны филиалов и РОКС НН без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации с целью отображения световой индикации и звуковой сигнализации, хранения извещений, а также обеспечения функций ручного управления, регламентируемых стандартами и сводами правил по проектированию.

Линии связи между компонентами системы противопожарной автоматики, а также линии формирования сигналов управления инженерными системами объекта необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля их исправности.

СППА должна функционировать в круглосуточном режиме.

На компоненты СППА - автоматическую пожарную сигнализацию, автоматические установки пожаротушения, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, систему противодымной защиты должна быть разработана проектная и/или рабочая документация в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Проектные решения по указанным системам оформляются в разделе проектной документации – «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». Разработка осуществляется проектировщиком наряду с выбором и описанием архитектурных, инженерных, других решений. Состав раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» регламентирован постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Технические средства СППА должны соответствовать требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Технические средства СППА, устанавливаемые в шахтах и рудниках, должны быть рудничного исполнения.

Компоненты СППА не должны выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой, за исключением следующих функций, использующих общие исполнительные устройства:

- трансляция музыкальных программ, рекламных и информационных объявлений, иных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями;

- управление водоснабжением объекта;

- управление естественным проветриванием здания;

- управлением общеобменной вентиляцией здания.

Кабели СППА должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Пожаростойкость кабелей обеспечивается выбором их типа, а также способами их прокладки.

Оборудование и материалы СППА должны иметь необходимую разрешительную документацию (сертификаты, разрешения и др.) для установки в условиях объекта, а также иметь полный комплект технической документации (паспорт, инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию). Гарантийный срок на оборудование и материалы устанавливается технической документацией (руководстве по эксплуатации, паспорте) установленной заводом изготовителем, но не менее 12 месяцев.

Автоматическая система пожарной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация — это совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием.

Автоматическая пожарная сигнализация должна выполнять основные задачи:

- своевременное обнаружение пожара;

- достоверное обнаружение пожара;

- сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу;

- взаимодействие с другими системами противопожарной автоматики (автоматические установки пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымная защита), АСУ ТП, ПАЗ и инженерными системами объекта. Формирование необходимых инициирующих сигналов для управления вышеперечисленными системами.

Своевременность обнаружения обеспечивается выбором типа и класса пожарных извещателей, а также размещением пожарных извещателей в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

Достоверность обнаружения должна достигаться комплексом следующих мероприятий:

- выбором типов пожарных извещателей;

- выбором алгоритма принятия решения о пожаре;

- защитой от ложных срабатываний.

Сбор, обработка, хранение и представление информации дежурному персоналу, а также формирование необходимых сигналов управления в системы пожарной автоматики и для инженерных систем объекта должны осуществляться пожарными приборами приемно-контрольными или приемно-контрольными и управления (ППКУП), которые следует выбирать исходя из задач по защите и характеристик конкретного объекта (объектов), а также посредством формирования зоны контроля пожарной сигнализации. Тип автоматической пожарной сигнализации (адресная или безадресная) должен определяться в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Автоматическая пожарная сигнализация должна обеспечивать выдачу звуковых и визуальных сигналов «Пожарная тревога» персоналу, осуществляющему круглосуточное дежурство, при срабатывании автоматических и ручных пожарных извещателей, автоматических установок пожаротушения. Место выдачи сигналов –  подразделение пожарной охраны и помещение дежурного персонала (диспетчерская).

- АРМ оператора (сервера) должно представлять собой персональный компьютер, предназначенный для администрирования программных и аппаратных средств системы, сбора, обработки, передачи и хранения информации, получаемой от приборов приёмно-контрольных.

- Программное обеспечение АРМ должно позволять реализовать следующие функции:

- - Формирование списочной формы журнала всех событий СПС, его визуализация на экране монитора ПК и архивирование с глубиной архива, превышающим возможности ППКП;

- - Визуализация размещения оборудования СПС на плане объекта (помещений) с цветовой индикацией их текущего состояния и режимов работы;

- - Регистрация и обработка тревог;

- - Опрос подключаемых приборов и режим самодиагностики;

- - Формирование и выдача отчётов о произошедших событиях системы с фильтром событий;

- - Возможность организовать компьютерное рабочее место диспетчера или ответственного за пожарную безопасность в любой точке локальной сети объекта.

Автоматические установки пожаротушения

Автоматическими установками пожаротушения (далее - АУП) называются установки пожаротушения, срабатывающие автоматически при превышении контролируемым фактором или факторами пожара (температурой, дымом и др.) установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

Автоматическая установка пожаротушения, функционирующая независимо от внешних систем управления, источников питания и обеспечивающая передачу сигналов о срабатывании и неисправности во внешние цепи, является автономной. Принцип действия автономной установки пожаротушения состоит в том, что при изменении или достижении в защищаемом объеме контролируемого параметра срабатывает автоматическое устройство запуска и выдается импульс, который через исполнительное устройство запускает один или несколько модулей пожаротушения.

Автоматическая установка пожаротушения должна обеспечивать:

- реализацию эффективных технологий пожаротушения, оптимальную инерционность, минимально вредное воздействие на защищаемое оборудование;

- срабатывание в течение времени, не превышающего длительности начальной стадии развития пожара (критического времени свободного развития пожара);

- необходимую интенсивность орошения или удельный расход огнетушащего вещества;

- тушение пожара в целях его ликвидации или локализации в течение времени, необходимого для введения в действие оперативных сил и средств;

- требуемую надежность функционирования.

Автоматическую установку пожаротушения следует проектировать с учетом сводов правил и нормативных правовых актов пожарной безопасности, а также архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений защищаемых зданий, сооружений, помещений и размещенного в них технологического оборудования, возможности и условий применения огнетушащих веществ.

Автоматическая установка пожаротушения должна выполнять функции автоматической пожарной сигнализации от собственных технических средств и (или) от технических средств, которые находятся в составе системы автоматической пожарной сигнализации, в соответствии с требованиями нормативной документации РФ в области пожарной безопасности.

Автономная установка пожаротушения – это комплекс технических средств, в автоматическом режиме осуществляющий функции обнаружения, ликвидации очага пожара, не зависящий от внешних систем управления, источников электроснабжения

Тип установки пожаротушения (автономная или автоматическая), способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования.

При срабатывании АУП должна быть предусмотрена подача сигнала на управление (отключение) технологического оборудования в соответствии с технологическим регламентом или требованиями пункта 5.5. СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (при необходимости до подачи огнетушащего вещества).

В эксплуатационных документах (руководстве по эксплуатации, методиках проверок и испытаний АУП) должны быть приведены контрольные электрические и гидравлические точки для проверки режимов работы АУП в процессе выполнения пусконаладочных работ, приемочных испытаний и технического обслуживания.

Оросители, распылители, узлы управления и входящие в их состав технические средства следует использовать в АУП в соответствии с требованиями стандартов, нормативных документов, технической документации и при наличии соответствующих сертификатов.

Система оповещения и эвакуации людей при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией (далее - СОУЭ) - комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации.

В соответствии с СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности, все системы СОУЭ по своим функциональным возможностям делятся на пять типов. Тип СОУЭ, который должен быть реализован на том или ином объекте, определяется назначением конкретного здания, его этажностью, а также числом одновременно присутствующих в этом здании людей. В зависимости от типа СОУЭ оповещение осуществляется подачей световых и/или звуковых сигналов, а также трансляцией речевой информации. Где невозможна установка эвакуационных знаков пожарной безопасности, указывающих направление движения из-за условий производства, технологической среды и в большинстве случаев имеется недостаточное освещение, независимо от типа СОУЭ оборудовать пути эвакуации световыми оповещателями, указывающими направление движения людей.

СОУЭ должна включаться автоматически по командному сигналу, формируемому автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением случаев, предусмотренных в СП 3.13130.2009.

Информация, передаваемая системой оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей.

Выбор вида управления определяется организацией-проектировщиком в зависимости от функционального назначения, конструктивных и объемно-планировочных решений здания и исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре.

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к указанным помещениям.

Система противодымной защиты

Система противодымной защиты (дымоудаления, противодымной вентиляции) – это комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения.

Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения.

Система противодымной защиты должна предусматривать один или несколько из следующих способов защиты:

- использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

- использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре;

- использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках;

- использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и термического разложения.

Техническое устройство систем противодымной защиты может состоять из следующих элементов:

- вентиляторов систем дымоудаления/принудительной подачи, подпора воздуха;

- противодымных противопожарных люков, дверей, окон, экранов, штор;

- окон, фрамуг, а также дымовых люков, имеющих побудительный привод с автоматическим пуском на случай возникновения пожара;

- клапанов дымоудаления, устройств приема дыма, устанавливаемых на путях эвакуации, в защищаемых помещениях;

- клапанов противопожарных дымовых, огнезадерживающих, обратных, универсальных, двойного действия, монтируемых на различных участках систем дымоудаления, принудительной подачи чистого воздуха, общеобменной вентиляции зданий/сооружений разного функционального назначения;

- огнестойкие воздуховоды, шахты, магистральные каналы систем дымоудаления;

- исполнительные механизмы, контрольно-управляющая аппаратура, приборы, в т.ч. сблокированные с системой автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения.

Система противодымной защиты должна начать работу после срабатывания пожарных извещателей в составе автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, получив управляющий сигнал с их приемно-контрольной аппаратуры. После этого приборы управления системы противодымной защиты передают сигналы:

- на отключение установок общеобменной вентиляции, местных технологических отсосов, закрывание огнезадерживающих клапанов для исключения распространения открытого огня по воздуховодам, связывающим, как правило, все этажи зданий, отметки сооружений;

- на открытие клапанов дымоудаления, дымовых люков, фрамуг, фонарей;

- пуск вентиляторов дымоудаления и принудительной подачи чистого воздуха в помещения на путях эвакуации людей, в лифтовые шахты.

Автоматизированная система раннего обнаружения пожара

Автоматизированная система раннего обнаружения пожара (далее – АСОП) обеспечивает непрерывный контроль физико-химических параметров воздушной среды рудничной атмосферы в рудниках, осуществляющих добычу полезных ископаемых, обеспечивая обнаружение (прогнозирование) возникновения начальной стадии природных или техногенных пожаров в горных выработках.

Цель применения АСОП — повышение безопасности горных работ путем контроля содержания метана, оксида углерода, температуры, задымления и скорости воздушного потока в рудничной атмосфере стационарными или переносными устройствами контроля, обнаружение зон возможных эндогенных пожаров и предоставления информации о контролируемых параметрах специалистам рудника, которые осуществляют оперативное управление горными работами и обеспечивают безопасность горных работ.

АСОП должна строиться на базе технических средств в рудничном исполнении и соответствовать:

- ГОСТ 13320-81. Государственный стандарт Союза ССР. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия;

- ГОСТ 24032-80. Межгосударственный стандарт. Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- Технический регламент Таможенного союза ТРТС012/2011 О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах;

- ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011). Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования;

- ГОСТ Р 8.596-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;

- ГОСТ Р 8.654-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения;

- Р 50.2.077-2014. Рекомендации по метрологии. Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения.

АСОП должна обеспечивать требуемый уровень ИБ в соответствии со Стандартом обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» и Стандартом применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель». Требования к составу средств по обеспечению ИБ АСОП согласовываются и прорабатываются с участием ДЗИиИТИ/Служб ИБ обособленных подразделений Компании/РОКС НН.

При построении АСОП должны применяться следующие технические средства:

- стационарная автоматическая аппаратура контроля (далее – СААК) физико-химических параметров воздушной среды рудничной атмосферы, светозвуковые сигнализаторы, пульты управления и сигнализации;

- станции сбора данных на базе программируемых микропроцессорных устройств и инфраструктура связи обеспечивающая передачу информации по каналам связи на сервера;

- сервера — для сбора, обработки и хранения получаемой от станций сбора данных информации, передачи ее на АРМ оператора;

- АРМ оператора — для отображения на схеме рудника информации о физико-химических параметрах воздушной среды рудничной атмосферы сигнализации (акустической и/или световой) при превышении контролируемыми пороговых значений.

Программно-технические средства АСОП применяют стандартные протоколы и интерфейсы связи для интеграции в автоматизированную систему оперативного диспетчерского управления и системы управления безопасностью горных работ. Реализуемые функции определяются программами работы подземных и наземных вычислительных устройств, набором и местом расположения используемых СААК, исполнительных устройств и устройств сигнализации.

АСОП должна проектироваться на основе нормативных правовых актов Российской Федерации нормативных документов по пожарной безопасности, специальных мероприятий по безопасному ведению горных работ в условиях газового режима:

- Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»;

Общие требования к программно-техническому комплексу АСОП

Требования к организации АРМ для мониторинга и управления пожарной обстановкой на объекте

Технические средства АСОП следует применять в соответствии с требованиями технической документации изготовителя с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения. При размещении во взрывоопасных зонах технические средства должны иметь соответствующее исполнение.

Информация о состоянии рудничной атмосферы, поступающая в диспетчерский пункт, должна предоставляться в удобном для восприятия виде, исключающем неоднозначное толкование результатов контроля. Она должна выдаваться в форме, пригодной для составления документов и ведения журналов, а также для хранения.

Программное обеспечение АРМ оператора должно представлять собой персональный компьютер, предназначенный для администрирования программных и аппаратных средств системы АСОП. ПО АРМ обеспечивает формирование отчетов о проведенных измерениях, обеспечение централизованного оперативного контроля данных о состоянии рудничной атмосферы в местах контроля, времени проводимого измерения и сигнализация о превышении пороговых уровней измерений.

Сервер должен представлять собой отказоустойчивый программно-вычислительный комплекс, предназначенный для сбора, обработки, передачи и хранения информации, получаемой от технических устройств системы АСОП.

При отсутствии сетевого электропитания необходимо обеспечить работоспособность и автоматическую передачу данных от СААК (газоанализаторов) на сервера в течение не менее 16 ч за счет встроенных или внешних резервных источников питания на основе АКБ.

АСОП должна обеспечивать самодиагностику по определению отказов отдельных компонентов (газоанализатора, динамика, станции сбора данных и др.) с передачей информационных сообщений о неисправности на сервер.

Значения измеряемых параметров должны быть доступны для анализа в формируемом по запросу пользователя журнале АСОП, который представляет собой краткий отчет системы, позволяющий сделать оперативные выводы об аэрогазовой обстановке в горных выработках и запустить процедуру анализа тех мест, где выявлены отклонения от установленных норм для принятия мер по их устранению с целью повышения безопасности производства горных работ.

Требования к программно-аппаратному обеспечению АСОП.

Программное обеспечение АСОП должно иметь эксплуатационную документацию на русском языке, включающую сведения по инсталляции, запуску, конфигурированию, проверке функционирования и эксплуатации. Пользовательский интерфейс программного обеспечения должен быть на русском языке.

Программное-аппаратное обеспечение АСОП должно обеспечивать:

- отображение текущих результатов измерений содержаний метана и/или оксида углерода на схеме шахты;

- фиксирование уставки по контролируемому газу;

- свето-звуковое оповещение о превышении уставок;

- размещение измерительных параметров на схеме шахты;

- возможность обновления пользователем АСОП схемы шахты с отображением инфраструктуры связи системы при изменении состояния горнотехнических объектов, в которых размещаются СААК;

- доставку данных от стационарных средств АСОП на сервер системы в нормальных и предаварийных режимах работы рудника;

- использование СУБД, обеспечивающих возможность многопользовательского авторизованного доступа к данным с разделением на уровне таблиц и отдельных записей, возможность обработки транзакций и сохранение данных доступа;

- контроль входной и обработанной информации, контроль достоверности данных (отсутствие скрытых ошибок), контроль целостности информационной базы, защиты от несанкционированного доступа, резервирования;

- ввод и накопление в информационной базе данных с минимумом дублирования;

- контроль и сохранение данных в информационных массивах, восстановление массивов после отказа каких-либо технических устройств, а также контроль ссылочной целостности информации в базах данных, управляемых СУБД;

- управление на сервере доступом и сессиями пользователей АРМ;

- построение графиков зависимостей (концентрации метана, оксида углерода от времени с учетом выработки, в которой проводились измерения), отчетов по функционированию технических средств АСОП и газовой обстановке в горных выработках, ведение журнала оператора АСОП;

- возможность просмотра записей по каждому контролируемому участку из архива в указываемом временном диапазоне без влияния на работу других частей ПО;

- защиту хранимых данных от изменений;

- определение отказа отдельных программных модулей или вычислительных процессов и сигнализация об этом;

- документирование (в электронном виде) запусков, отказов, остановок отдельных программ.

Требования к системам промышленного телевидения

Система промышленного телевидения (далее - СПТ) предназначена для визуального контроля за работой основного технологического оборудования, контроля проведения работ персоналом, предотвращения и/или оперативного устранения возникновения аварийных ситуаций, за соблюдением работниками правил промышленной безопасности и охраны труда.

Перечни объектов оснащения системой промышленного телевидения определяется на этапе разработки технических требований. Применяемое оборудование СПТ и его количество определяется на этапе проектирования.

СПТ должна иметь двухуровневую структуру:

- нижний уровень системы образуют средства наблюдения и передачи изображений;

- верхний уровень представляет собой программно-аппаратный комплекс - совокупность функционально объединённых программных, информационных и технических средств, предназначенных для решения задач диагностики состояний средств и объектов наблюдения, хранения результатов наблюдения, их представления оператору в заданном виде и взаимодействия инженерным оборудованием объекта.

К устройствам нижнего уровня относятся цифровые видеокамеры, коммутаторы передачи данных, кабельные сети и вспомогательные устройства.

К устройствам верхнего уровня относятся видеосерверы (видеорегистраторы), автоматизированные рабочие места и внешние устройства хранения данных (при необходимости).

Для СПТ, одной из функций которых является контроль за соблюдением работниками Компании/РОКС НН техники безопасности при проведении работ, либо другой функционал, связанный с обработкой персональных данных работников, требования ИБ прорабатываются и согласовываются с участием ДЗИиИТИ/Служб ИБ обособленных подразделений Компании/РОКС НН. Технические мероприятия по обеспечению ИБ разрабатываются в рамках соответствующего раздела проекта в соответствии с требованиями Стандарта обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» и Стандарта применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель».

Необходимое количество устройств и места их установки определяются в соответствующем разделе ТЗ\ТУ\ФТТ\ЗнП и согласовывается с заказчиком.

Передача изображений от видеокамер до устройств верхнего уровня должна осуществляться по сети Industrial Ethernet с использованием стека протоколов TCP/IP.

Средства СПТ должны сохранять работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

- установленные на улице:

- рабочий диапазон температур от -50 °С до плюс 35°С;

- относительная влажность воздуха от 60 до 99%;

- статическая и динамическая пыль.

- установленные внутри помещений:

- рабочий диапазон температур от +5 °С до плюс 35°С;

- относительная влажность воздуха от 40 до 80%;

- статическая и динамическая пыль.

Средства СПТ устанавливаемые на улице должны быть выполнены в термозащитном корпусе и защищены от попадания влаги и пыли.

Средства СПТ устанавливаемые во взрывоопасных зонах должны соответствовать требованиям ТР ТС 012/2011 технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» и выполнены в взрывозащитном корпусе.

Средства СПТ устанавливаемые в агрессивных средах (повышенная влажность, запыленность, мелкий песок и др.) необходимо устанавливать в специальном корпусе, защищенным от попадания влаги и пыли.

Степень защиты корпуса определяется в зависимости от условий эксплуатации видеокамеры в соответствии с ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

Требования к видеокамерам

Видеокамеры, размещаемые в производственных помещениях и обеспечивающие видеонаблюдение за производственным процессом, должны обладать техническими характеристиками, обеспечивающими возможность опознания людей в зоне видеонаблюдения. В остальных случаях видеокамеры должны обеспечивать функцию наблюдения за изменением обстановки в контролируемой зоне (осуществлять общее наблюдение за производственными процессами, технологией производства работ и т.д.). Основные требования к видеокамерам определяется в соответствующем разделе ТЗ\ТУ\ФТТ\ЗнП.

Видеокамеры должны соответствовать требованиям ТР ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного Союза. О безопасности низковольтного оборудования.08., ТР ТС 020/2011 Технический регламент Таможенного союза. Электромагнитная совместимость технических средств.

Применяемые средства СПТ должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности по ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.006-84 и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Минимальные требования к видеокамерам указаны в Таблице 10.

Таблица 10. Минимальные технические требования к видеокамерам

| № | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Функции | WDR 120L, 3D DNR, BLC, ROI |
| 2 | Макс. Разрешение | Не менее 1920x1080 |
| 3 | Матрица | 1/2.4’’ CMOS |
| 4 | Тип объектива | Моторизированный/Вариофокальный |
| 5 | Объектив | 2,8 – 12 мм |
| 6 | Угол обзора | 116° - 32° |
| 7 | Чувствительность | Не менее 0,08лк @F1.2 / 0,01лк @F1.4 |
| 8 | Скорость кадров | Не менее 25 к/ с |
| 9 | Формат видеосжатия | MJPEG / Н.265 / Н.265+ / Н.264 / Н.264+ |
| 10 | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| 11 | Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, ONVIF |
| 12 | Питание | DC 12В / РоЕ |
| 13 | Стандарт РоЕ | IEEE 802.Заf / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt |

Видеокамеры должны размещаться в местах, доступных для безопасного обслуживания в соответствии с требованиями законодательства в области промышленной безопасности и охраны труда. Для обеспечения безопасных условий работы по обслуживанию и ремонту СПТ, на этапе проектирования должна предусматриваться необходимость изготовления страховочных и иных необходимых для обеспечения безопасного обслуживания приспособлений (площадки обслуживания) в местах установки оборудования системы.

Требования к оборудованию цифровой регистрации видеосигнала

Оборудование цифровой регистрации видеосигналов (видеосервер или видеорегистратор) должно обеспечивать:

- компрессию (тип компрессии H.265 и H.264) и запись изображений на жесткий диск со скоростью записи не менее 25 кадров в секунду на канал с разрешением, соответствующим разрешению видеокамер;

- режимы видеозаписи (с регулируемой скоростью и качеством независимо для каждого видеоканала): постоянная запись, запись по команде оператора, запись по срабатыванию детектора движения с возможностью «предтревожной» записи, запись по сигналам тревоги, запись по календарному расписанию режима работы;

- сохранение отдельных кадров или видеороликов на внешние носители в виде стандартных файлов (BMP, JPG, AVI, MPEG4 и т.п.);

- триплексный режим работы (возможность одновременного просмотра видеоархива, онлайн-изображения и осуществления удаленного мониторинга);

- глубину видеоархива не менее 30 дней;

- защиту видеоархива от несанкционированного копирования и корректировки изображения;

- удаленное управление и настройку;

- наложение текста на архивную видеозапись в виде номера видеокамеры, даты и времени суток;

- возможность установки в 19” стойку;

- возможность одновременного подключения не менее 10 пользователей.

Требования к организации АРМ для видеонаблюдения

Для осуществления наблюдения и мониторинга за обстановкой предусмотреть организацию АРМ оператора СПТ. Функционал и место расположения АРМ СПТ определяется на этапе формирования функционально-технических требований к системе.

Изображения с видеокамер выводится на мониторы оператора системы. Мониторы должны иметь характеристики, обеспечивающие качественное видеоизображение объекта наблюдения.

Характеристики, персонального компьютера для организации АРМ определяются на этапе проектирования и должны соответствовать рекомендациям производителя программного обеспечения для организации видеонаблюдения и требованиям Методики оснащения рабочих мест пользователей информационных систем ПАО «ГМК «Норильский никель».

Требования к программно-аппаратному обеспечению системы промышленного телевидения

Средства СПТ и АРМ должны подключаться к локальной вычислительной сети через коммутаторы доступа. Места подключения должны быть проработаны на этапе разработки ТУ/ФТТ и окончательно определены на этапе проектирования системы. Коммутаторы доступа используются в соответствии с требованиями Стандарта обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель».

Программное обеспечение системы должно предоставлять следующий функционал:

- управление видеокамерами;

- запись видеоизображения с указанием даты, времени, номера телекамеры;

- протоколирование событий в системе;

- управление и настройку средствами цифровой регистрации;

- выдачу тревожной информации в звуковом и визуальном виде;

- многопользовательскую настройку прав доступа;

- оперативный или постоянный просмотр текущей видеоинформации в режиме произвольного полиэкрана;

- фильтрацию содержимого видеоархива по критериям: дата, время, номер телекамеры, событие;

- простоту и удобство эксплуатации, обслуживания;

- должно иметь неограниченную по сроку действия лицензию и русскоязычный интерфейс.

Обеспечение электропитания СПТ

Электропитание видеокамер, должно быть организовано от коммутаторов доступа по технологии Power over Ethernet (РоЕ). Потребность в PoE (стандарт IEEE 802.3af), PoE+ (стандарт IEEE 802.3at) или PoE++ (стандарт IEEE 802.3bt) определяется проектом с учётом выбранного оборудования.

Электропитание системы СПТ должно осуществляться по I категории надежности электроснабжения согласно ПУЭ. Для обеспечения стабильной подачи электропитания следует использовать аккумуляторные батареи в качестве резервного источника питания или источники бесперебойного питания, обеспечивающие питание систем в штатном режиме в течении 30 минут.

Переход на резервное питание должен происходить автоматически, без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

Предусмотреть автоматическую байпасную схему электропитания, для вывода источника бесперебойного питания в ремонт, без отключения оборудования от электросети.

Для защиты сетей передачи данных от электромагнитных помех эти линии должны прокладываться в экранированных кабелях с заземлением. Все кабели СПТ должны быть проложены отдельно и удалены от линий силовых электропроводок;

Вблизи поверхностей нагрева должны использоваться кабели и провода в термостойком исполнении;

Внешняя оболочка проводов и кабелей должна соответствовать условиям окружающей среды и требованиям пожарной безопасности.

Предусмотреть меры по защите средств СПТ от перегрева.

Средства СПТ должны быть приборами серийного изготовления, построенные на современной микроэлектронной базе.

Молниезащита средств СПТ должна соответствовать ГОСТ Р 59789-2021.

Заземление средств СПТ должно соответствовать ГОСТ Р 58882-2020.

На все комплектующие программные и аппаратные средства должны быть сертификаты соответствия, паспорта, руководства по эксплуатации и другая техническая документация необходимая для эксплуатации системы.

Ответственность

Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящей Методики несет Вице-президент по информационным технологиям.

Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящую Методику несет Вице-президент по информационным технологиям.

# Приложение А
Нормативные ссылки

В настоящей Методике использованы ссылки на следующие регламентирующие документы Компании и иные нормативные акты:

| от 21.12.1994 № 69-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности». от 26.06.2008 № 102-ФЗ; - Федеральный закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений». от 21.07.1997 № 116-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». от 22 07 2008 № 123-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». от 27 07 2010 № 190-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «О теплоснабжении». от 27.12.2002 № 184-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании». от 23.11.2009 № 261-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». от 30.12.2009 № 384-ФЗ; Федеральный закон Российской Федерации «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». от 26.07.2017 № 187-ФЗ; Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». от 30.03.2022 № 166; Указ Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». от 16.02.2008 № 87; Постановление Правительства Российской Федерации «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». от 17.07.2015 № 719; Постановление Правительства Российской Федерации «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». от 31.10.2009 № 879; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». от 16.09.2020 № 1479; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». от 08.02.2018 № 127; Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил категорирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и их значений». от 25.12.2017 № 239; Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации». от 21.12.2017 № 235; Приказ ФСТЭК России «Об утверждении требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования». ТР ТС 004/2011; - Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности низковольтного оборудования». ТР ТС 010/2011; Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности машин и оборудования.». ТР ТС 012/2011; Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». ТР ТС 020/2011; Технический регламент Таможенного союза. «Электромагнитная совместимость технических средств». ТР ТС 025/2012; Технический регламент Таможенного союза. «О безопасности мебельной продукции». ТР ЕАЭС 043/2017; Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения». от 09.12.2020 № 512; Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности процессов получения или применения металлов». от 08.12.2020 № 505; Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых». от 07.12.2020 №500; Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности химически опасных производственных объектов». от 15.12.2020 №533; Приказ Ростехнадзора «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». от 31.07.2020 № 2510; - Приказ Минпромторга России «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке. РМГ 63-2003 ГСИ; Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации. ГОСТ 2.710-81 (СТ СЭВ 2182-80, СТ СЭВ 6306-88); Межгосударственный стандарт. Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. ГОСТ 8.009-84; Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Нормируемые метрологические характеристики средств измерений. ГОСТ 8.417-2002; Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин. ГОСТ Р 8.654-2015; Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения. ГОСТ Р 8.596-2002; Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения. ГОСТ Р 8.674.2009; Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Общие требования к средствам измерений и техническим системам и устройствам с измерительными функциями. ГОСТ 9.301-86; Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования. ГОСТ 9.303-84; Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору. ГОСТ 12.1.004-91; Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.1.005-88; Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.006-84; Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. ГОСТ 12.2.007.0-75; Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.032-78; Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования. ГОСТ Р 21.101-2020; Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. ГОСТ 24.701-86; Межгосударственный стандарт. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения. ГОСТ 26.011-80; Государственный стандарт Союза ССР. Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные. ГОСТ 26.013-81; Межгосударственный стандарт. Средства измерений и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные. ГОСТ 27.102-2021; Национальный стандарт Российской Федерации. Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения. ГОСТ 7192-89 (СТ СЭВ 5983-87).; Государственный стандарт Союза ССР. Механизмы исполнительные электрические постоянной скорости ГСП. Общие технические условия. ГОСТ Р ИСО 9241-5-2009; Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономические требования к проведению офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (VDT). Часть 5. Требования к расположению рабочей станции и осанке оператора. ГОСТ 9887-70; Межгосударственный стандарт. Механизмы исполнительные пневматические мембранные ГСП. Общие технические условия. ГОСТ Р ИСО 11064-1-2015; Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономическое проектирование центров управления. Часть 1. Принципы проектирования. ГОСТ Р ИСО 11064-4-2015; Национальный стандарт Российской Федерации. Эргономическое проектирование центров управления. Часть 4. Расположение и размеры рабочих мест. ГОСТ 13320-81; Государственный стандарт Союза ССР. Газоанализаторы промышленные автоматические. Общие технические условия. ГОСТ 14254-2015; Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP). ГОСТ 14770-69; Межгосударственный стандарт. Устройства исполнительные ГСП. Технические требования. Методы испытаний. ГОСТ 15150-69; Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. ГОСТ 16962.2-90; Государственный стандарт Союза ССР. Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам. ГОСТ 23216-78; Межгосударственный стандарт. Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний. ГОСТ 24032-80; Межгосударственный стандарт. Приборы шахтные газоаналитические. Общие технические требования. Методы испытаний. ГОСТ 24754-2013; Межгосударственный стандарт. Электрооборудование рудничное нормальное. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ 30546.1-98; Межгосударственный стандарт. Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям и методы расчета их сложных конструкций в части сейсмостойкости. ГОСТ 30546.2-98; Межгосударственный стандарт. Испытания на сейсмостойкость машин, приборов и других технических изделий. Общие положения и методы испытаний. ГОСТ 30546.3-98; Межгосударственный стандарт. Методы определения сейсмостойкости машин, приборов и других технических изделий, установленных на месте эксплуатации, при их аттестации или сертификации на сейсмическую безопасность. ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996); Межгосударственный стандарт. Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок). ГОСТ 31565-2012; Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); Межгосударственный стандарт. Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования. ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84); Государственный стандарт Российской Федерации. Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации. ГОСТ Р 50571.3-2009 (МЭК 60364-4-41:2005); Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Требования для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 /МЭК 60364-5-54:2011; Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов. ГОСТ Р 53316-2021; Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара. Методы испытаний.. ГОСТ Р 53325-2012; Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний.. ГОСТ Р 54101-2010; Национальный стандарт Российской Федерации Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) ГОСТ Р 58882-2020. ГОСТ Р 59789-2021 (МЭК 62305-3:2010); Национальный стандарт Российской Федерации. Освещение аварийное. Классификация и нормы Национальный стандарт Российской Федерации. Заземляющие устройства. Системы уравнивания потенциалов. Заземлители. Заземляющие проводники. Технические требования Национальный стандарт Российской Федерации. Молниезащита. Часть 3. Защита зданий и сооружений от повреждений и защита людей и животных от электротравматизма. ГОСТ Р 59636-2021; Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. ГОСТ Р 59638–2021; Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. ГОСТ Р 59639-2021; Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность. ГОСТ IEC 61508-3-2018; Межгосударственный стандарт. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 3. Требования к программному обеспечению. ГОСТ Р МЭК 61511-3-2018; Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность функциональная. Системы безопасности приборные для промышленных процессов. ГОСТ IEC 61131-1-2016; Национальный стандарт Российской Федерации. Контроллеры программируемые. Часть 1. Общая информация. ГОСТ IEC 61131-2-2012; Межгосударственный стандарт. Контроллеры программируемые. Часть 2. Требования к оборудованию и испытания. ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016; Национальный стандарт Российской Федерации. Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования. ОСТ 36.13-90; Отраслевой стандарт. Щиты и пульты систем автоматизации технологических процессов. Общие технические условия. СП 1.13130.2020; Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. СП 3.13130.2009; Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. СП 6.13130.2021; Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности. СП 7.13130.2013; Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности. СП 10.13130.2020; Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования.. СП 12.13130.2009; Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.. СП 20.13330.2016; Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*. СанПиН 1.2.3685-21; Санитарные правила и нормы «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. СП 44.13330.2011; Свод правил. Административные и бытовые здания». Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87. СП 50.13330.2012; Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003. СП 51.13330.2011; Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. СП 52.13330.2016; Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. СП 60.13330.2020; Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003. СП 63.13330.2018; Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003. СП 73.13330.2016; Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85. СП 77.13330.2016; Свод правил. Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85. СП 118.13330.2022; Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06- 2009. СП 155.13130.2014; Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. СП 484.1311500.2020; Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. СП 485.1311500.2020; Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 486.1311500.2020; Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности. Р50.2.077-2014; Рекомендации по метрологии. Государственная система обеспечения единства Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка защиты программного обеспечения. IEEE 802.3-2015; International Organization for Standardization Сети Ethernet. IEEE 802.11n; International Organization for Standardization Информационная технология. Телекоммуникации и обмен информацией между системами. Локальные и городские сети. Специальные требования. IEEE 802.16a; International Organization for Standardization Воздушный Интерфейс для Широкополосных Систем Беспроводного доступа - Поправка 4: Фиксированный и Мобильный Беспроводной доступ в Пропускной способности Канала до 1.25 МГц. ISO 5599-1:2001; International Organization for Standardization Приводы пневматические. Пятилинейные распределители. Часть 1. Монтажные поверхности без электрического соединителя. ISO 5599-2:2001; International Organization for Standardization Приводы пневматические. Пятилинейные распределители. Часть 2. Присоединительные поверхности с необязательным электрическим соединителем. ISO 6432-2015; International Organization for Standardization Приводы пневматические. Однопоршневые цилиндры серий, рассчитанные на давление 1000 кПа (10 бар), внутренним диаметром от 8 мм до 25 мм. Основные и установочные размеры. ISO 8573-1-2010; International Organization for Standardization Сжатый воздух. Часть 1: Загрязнения и классы чистоты - Третье издание. ISO 15552-2018; International Organization for Standardization Приводы пневматические. Цилиндры со съемными креплениями серии 1 000 кПа (10 бар) с отверстиями от 32 мм до 320 мм. Основные, присоединительные размеры и размеры вместе с агрегатами. DIN ISO 21287-2005; Deutsches Institut fur Normung e. V. Газовая рабочая среда для пневмосистем. Цилиндры. Компактные цилиндры, 1000 кПа (10 бар), отверстия диаметром от 20 мм до 100 мм (ИЗО 21287:2004). МЭК 61158; International Organization for Standardization Промышленные сети. Спецификации полевых шин. МЭК 61784; Промышленные сети. Профили. от 20.05.2003 № 187; Приказ Минэнерго России «Об утверждении глав правил устройства электроустановок». АИЦБ.301433.001 ТУ; Профессиональная диспетчерская мебель для центров управления и мониторинга. С ГК НН 108-001-2020; Стандарт обеспечения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель». С ГК НН 167-001-2020; Стандарт обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель». С ГК НН 167-002-2020; Стандарт применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель». Р ГК НН 108-IT.1.8.1-2021; - Регламент управления ИТ-мощностями ПАО «ГМК «Норильский никель». П ГО 42-004-2019; Положение о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе. И ГО 42-003-2019; Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель». М ГК НН 108-IT.1.8.3-2021; Методика оснащения рабочих мест пользователей информационных систем ПАО «ГМК «Норильский никель». М ГК НН 123-001-2020; Методические указания по управлению эксплуатационной надежностью промышленных активов. М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021; Методика проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель». М ГК НН IT.1.10-2023; Методика оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общие требования к техническим помещениям. |  |
| --- | --- |

# Приложение Б
Сокращения

| 3D DNR | Трехмерное шумоподавление |
| --- | --- |
| BLC DAS | Компенсация обратной засветки Direct Attached Storage - это устройства хранения данных, которые напрямую подключаются к компьютеру через интерфейсы SCSI, SATA, NVMe и USB. |
| IP | Степень защищенности оборудования |
| NAMUR | Международная ассоциация пользователей технологий автоматизации в промышленности |
| SCADA | Диспетчерское управление и сбор данных |
| MTTF | Средняя наработка на отказ |
| MTTR | Среднее время восстановления работоспособности |
| MTTSI NAS | Среднее время до прерывания на техническое обслуживание Network Attached Storage - это компьютер, который имеет свой собственный процессор, оперативную память, хранилище и подключение к сети. |
| NTP | Стандартные протоколы синхронизации времени |
| ROI | Область интереса |
| SAS | Serial-attached SCSI — последовательный компьютерный интерфейс для подключения различных устройств хранения данных |
| SIL | Уровень полноты безопасности |
| TCO | Total Cost of Ownership – оценка всех затрат, которые несет организация по приобретению, установке, эксплуатации и обслуживанию ИТ-инфраструктуры |
| WDR 120L | Широкий динамический диапазон 120 дБ |
| АВР | Автоматический ввод резерва |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСОП | Автоматизированная система раннего обнаружения пожара |
| АСУТП | Автоматизированная система управления технологическим процессом |
| БП | Блок питания |
| ДЗИиИТИ | Департамент защиты информации и IT инфраструктуры |
| ДМЗ | Демилитаризованная зона |
| ЗИП | Запасные части, инструменты и принадлежности |
| ЗРА | Запорно-регулирующая арматура |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИБП | Источник бесперебойного питания |
| ИТСБ | инженерно-технические системы безопасности |
| КИПиА | Контрольно-измерительный прибор и автоматика |
| Компания | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| КСБ | комплексная система безопасности |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ЛАСУ | Локальная автоматизированная система управления |
| ЛСУ | Локальные системы управления |
| МЭК | Международная электротехническая комиссия |
| НМД | Нормативно-методические документы |
| ОПО | Опасный производственный объект |
| ОТ | Операционные технологии |
| ОТР | Основные технические решения |
| ПАЗ | Противоаварийная защита |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| ПД | Проектная документация |
| ПЛК | Программируемый логический контроллер |
| ПО | Программное обеспечение |
| ППО | Прикладное программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187 |
| РВ | Рудничное взрывозащищенное исполнение взрывозащиты |
| РД | Рабочая документация |
| РН | Рудничное нормальное исполнение взрывозащиты |
| РО | Рудничное особовзрывозащищенное исполнение взрывозащиты |
| РП | Рудничное повышенное исполнение взрывозащиты |
| РОКС НН | Российские организации, входящие в Группу компаний «Норильский никель» |
| РСУ | Распределенная система управления |
| СААК | Стационарная автоматическая аппаратура контроля |
| САЦБ | ситуационно-аналитический центр безопасности |
| СИ | Средства измерения |
| СЕВ | Система единого времени |
| СКУД | Система контроля и управления доступом |
| СОУЭ | Система оповещения и управления эвакуацией |
| СППА | Система противопожарной автоматики |
| СПТ | Система промышленного телевидения |
| СУБД | Система управления базами данных |
| СХД | Система хранения данных |
| ТП | Технологический процесс |
| ТСПД | Технологическая сеть передачи данных |
| ТУ | Технические условия |
| УПБ | Уровень полноты безопасности |
| УСО | Устройства связи с объектом |
| ФТТ | Функционально-технические требования |
| ЦСУ | Централизованная система управления |

# Приложение В
Термины

В настоящей Методике применены термины с соответствующими определениями:

| Операционные технологии (ОТ) | Совокупность аппаратного и программного обеспечения для мониторинга и управления промышленным оборудованием, активами, технологическими процессами |
| --- | --- |
| Архитектура АСУТП | Набор принципов, методов и моделей, их взаимоотношениях друг с другом, которые используются в проектировании и реализации систем управления технологическим процессом |
| Нижний уровень АСУТП | Уровень АСУТП, выполняющий функции получения и первичного преобразования параметров технологического процесса и состояния технологического оборудования; передачи информации к устройствам среднего уровня; осуществления непосредственных управляющих воздействий |
| Средний уровень АСУТП | Уровень АСУТП, выполняющий функции сбора и обработки информации от устройств нижнего уровня АСУТП; формирования управляющих сигналов на исполнительные устройства; выполнения алгоритмов автоматического управления параметрами технологического процесса в режиме реального времени по заданным законам регулирования, включение противоаварийных защит, блокировок и светозвуковой сигнализации при выходе технологических параметров за допустимые пределы; обмена данными со смежными управляющими устройствами среднего уровня; обмена данными с верхним уровнем АСУТП |
| Верхний уровень АСУТП | Уровень АСУТП, выполняющий функции сбора, обработки, хранения и представления информации оператору технологического процесса с применением человеко-машинного интерфейса; оперативного дистанционного контроля и управления технологическими объектами |
| Система противоаварийной защиты | Программно-аппаратный комплекс, предназначенный для автоматического выполнения совокупности действий (операций), необходимых для обнаружения перехода технологического объекта в предаварийное состояние и для предотвращения (или снижения риска) переходов оборудования объекта в состояние аварии |
| Уровень полноты безопасности | Дискретная величина, принимающая одно из четырех возможных значений (4 – максимальное, 1 - минимальное) и отражающая способность системы ПАЗ обеспечивать функции безопасности |
| Программируемый логический контроллер | Микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения информации и выработки команд управления, имеющее конечное количество входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, исполнительных механизмов к объекту управления, и предназначенное для работы в режиме реального времени |
| Система сбора данных и операторского управления (SCADA-система) | Программный комплекс, предназначенный для сбора, обработки, хранения и предоставления информации об объекте управления, реализации функций человеко-машинного интерфейса для оператора автоматизированной системы управления |
| Система противопожарной автоматики | Система, предназначенная для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротушения и включения исполнительных устройств систем противодымной защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием зданий и объектов |
| Автоматическая пожарная сигнализация | Совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием |
| Автоматическая установка пожаротушения | Установка пожаротушения, срабатывающая автоматически при превышении контролируемым фактором или факторами пожара (температурой, дымом и др.) установленных пороговых значений в защищаемой зоне |
| Система оповещения и управления эвакуацией | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации |
| Система противодымной защиты | Комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения |
| Автоматизированная система раннего обнаружения пожара | Система, обеспечивающая непрерывный контроль физико-химических параметров воздушной среды рудничной атмосферы в рудниках, осуществляющих добычу полезных ископаемых, обеспечивая обнаружение (прогнозирование) возникновения начальной стадии природных или техногенных пожаров в горных выработках |
| Система промышленного телевидения | Система, предназначенная для визуального контроля за работой основного технологического оборудования, контроля проведения работ персоналом, предотвращения и/или оперативного устранения возникновения аварийных ситуаций, за соблюдением работниками правил промышленной безопасности и охраны труда |