Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок ТРК «Север» 421-50

1. Наименование услуг

Услуги по техническому обслуживанию (далее – ТО) топливораздаточных колонок ТРК «Север» 421-50 в ООО «Аэропорт «Норильск» в количестве 2 штук с инвентарными номерами 890100002199 и 890100002200.

2. Цель оказания услуг

Обеспечение бесперебойной, безопасной и точной работы ТРК в соответствии с техническими характеристиками и действующими нормативными документами.

3. Объём и виды услуг

3.1. Периодическое ТО (регламентное, выполняется исполнителем): ТО-1 (ежемесячный или 150 000 л выданного топлива): - внешний осмотр и очистка ТРК; - проверка герметичности топливных линий и соединений; - контроль затяжки крепёжных элементов; - проверка целостности и сохранности пломб; - проверка натяжения ремня; - проверка автоматического отключения подачи топлива раздаточным краном; - проверка целостности электрооборудования и оболочек электрических кабелей; - проверка работы электродвигателя и насоса; - диагностика электронных блоков индикации и управления; - смазка подвижных частей (согласно карте смазки); - проверка заземления и электробезопасности; - проверка расхода выдачи дозы; - проверка крепления колонки к фундаменту; - контроль сопротивления между носиком выпускной трубки раздаточного крана и клеммой заземления; - контрольный отпуск топлива (проверка точности дозирования); - тестирование основных функций управления пульта ДУ (задание дозы, остановка отпуска, чтение счётчиков). 3.2 ТО-2 (каждые 3 месяца или 500 000 л выданного топлива): - полный объём ТО-1; - разборка и очистка фильтра тонкой очистки; - проверка манжет вала насосного моноблока, манжет поршней и манжеты выходного валика измерителя объема и замена при необходимости; - проверка давления на входе и выходе насосного моноблока всасывающей колонки; - калибровка измерителя объёма; - проверка работы клапана сброса давления; - диагностика датчика наличия воздуха в топливе; - обновление программного обеспечения (при наличии обновлений).

4.Место оказания услуг

Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск». Исполнитель своими силами и за свой счет производит транспортировку работников и необходимого оборудования/материалов к месту оказания услуг и обратно.

5.Срок (периоды) оказания услуг

С момента подписания договора по 31.12.2026 г.

6.Общие требования к оказания услуг, их качеству, в том числе к технологии оказания услуг методам и методики оказания услуг

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и соответствовать: - Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности и пожарной безопасности; - ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - ГОСТ Р 58404 2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Станции и комплексы автозаправочные. Правила технической эксплуатации»; - руководству по эксплуатации изготовителя ТРК. Услуги должны быть оказаны с использованием оборудования Исполнителя, с применением материалов Исполнителя услуги оказываются в месте расположения ТРК. Для оказания услуг, персонал Исполнителя должен: - обладать профессиональными знаниями, иметь необходимую квалификацию; - имеет допуски к работам во взрывоопасных зонах (соответствующая группа по электробезопасности); - пройти инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на объекте Заказчика; - владеть методиками диагностики ТРК.

7.Требования к безопасности оказания услуг и безопасности их результатов

При оказании услуг должно быть обеспечено соблюдение природоохранных мер, правил техники безопасности, охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности. Работники Исполнителя должны быть одеты в сигнальные жилеты желтого цвета, изготовленные по техническим условиям, разработанным в соответствии с ГОСТ 12.4.281-2021 «Одежда специальная повышенной видимости». Обеспечение работников сигнальными жилетами осуществляется за счет Исполнителя. Исполнитель несет полную ответственность за собственный производственный персонал, оказываемые услуги по техническому обслуживанию топливораздаточных колонок ТРК «Север» 421-50 ООО «Аэропорт «Норильск».

- Требования к гарантийным обязательствам качества оказанных услуг

Исполнитель безвозмездно должен устранить недостатки, обнаруженные в результате оказания услуг, за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. Для участия в составлении акта, фиксирующего факт некачественного оказания услуг, согласования порядка и сроков устранения недостатков Исполнитель обязан направить представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.