ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Модульный ЦОД» для

ООО «Аэропорт «Норильск»

Приложение 1

к Функционально-техническим требованиям

на Центр обработки данных ООО «Аэропорт «Норильск», по адресу: Красноярский край, городской округ Норильск, территория

ООО «Аэропорт «Норильск».

г. Норильск

2024 г.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| - Общие данные |  |  |
|  | Основание для проектирования объекта | Внутренние регламенты ПАО ГМК «Норильский никель». |
|  | Заказчик | ООО «Аэропорт «Норильск». |
|  | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсной процедуры. |
|  | Вид работ | Техническое перевооружение. |
|  | Источник финансирования строительства объекта | Собственные средства Заказчика. |
|  | Район строительства | Красноярский край, г.о. Норильск, координаты, территория ООО «Аэропорт «Норильск»: 69.325001, 87.342458. |
|  | Сведения об участке строительства и планировочных ограничениях | Планируемое место размещения МЦОД имеет координаты: 69.324958, 87.346110. |
|  | Наименование объекта | Модульный Центр обработки данных (МЦОД) ООО «Аэропорт «Норильск». |
|  | Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели) | Основные параметры МЦОД: - Габариты МЦОД - уточняются при разработке рабочей документации на МЦОД. - Этажность МЦОД - 1 этаж. - Класс функциональной пожарной опасности - Ф5.1. - Планируемое количество стойко-мест – 15 шт.: - Телекоммуникационный шкаф (ТШ), с размерами (ШхГхВ), мм 800х1200х45(47)U - 1 шт. - Телекоммуникационные шкафы (ТШ), с размерами (ШхГхВ), мм 600х1200х45(47)U - 10 шт. (СТАБ). - Телекоммуникационные шкафы (ТШ), с размерами (ШхГхВ), мм 600х1200х45(47)U - 4 шт. (КСПД). - Средняя планируемая мощность, потребляемая ИТ-оборудованием на одну стойку, кВт: 6 кВт с возможностью обеспечения до 10 кВт на любом телекоммуникационном шкафу с размерами (ШхГхВ) 600х1200х45(47)U, с соразмерным уменьшением мощности на других шкафах. - Планируемая мощность телекоммуникационной стойки - 1 кВт, уточняется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком. - Планируемая общая мощность, потребляемая ИТ-оборудованием - 85 кВт, уточняется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком. - Планируемая общая потребляемая мощность ЦОД: не более 200 кВА, уточняется на этапе проектирования и согласовывается с Заказчиком. - Электроснабжение ИТ и инженерной инфраструктуры МЦОД – особая группа 1-й категории согласно ПУЭ изд. 7 п. 1.2.19. - Схема резервирования системы технологического кондиционирования - не ниже N+1. Приоритетный вариант конструктива МЦОД: быстровозводимый модульный конструктив, изготовленный по технологии prefabricated и не являющийся объектом капитального строительства. Режим функционирования МЦОД: 24/7/365. Плановый уровень обеспечения доступности ИТ-инфраструктуры: 99,977%. Среднегодовой проектный коэффициент энергоэффективности ЦОД (PUE) при 90-100% ИТ-нагрузки: не выше 1,5. МЦОД должен быть оснащен всеми необходимыми для его эксплуатации инженерными системами. МЦОД должен быть оснащен резервируемыми каналами связи, включая физическое резервирование линий связи. |
|  | Исходные данные (предоставляет Заказчик) | - Градостроительный план земельного участка. - Генеральный план земельного участка. - Технические условия на присоединение МЦОД к точкам подключения инженерных сетей ООО «Аэропорт «Норильск». - Архитектурно-строительные чертежи здания Аэровокзала и здания Перронных бригад. - Класс значимости и требования по оснащению МЦОД системами по обеспечению террористической защищенности. - Координаты выделенного земельного участка для размещения МЦОД. - Методика оснащения инженерной инфраструктурой ТП и общие требования (М ГК НН IT.1.10-2023) (далее – «Методика»). |
|  | Технические условия на подключение (присоединение) объекта к внешним инженерным сетям | Подрядчик перед началом работ, на основании проектных решений, получает актуальные Технические условия на присоединение МЦОД к инженерным сетям ООО «Аэропорт «Норильск»: - Технические условия на подключение к сетям электроснабжения. - Технические условия на подключение к сетям водоснабжения. - Технические условия на подключение к сетям водоотведения. - Технические условия на технологическое присоединение МЦОД к сетям связи ООО «Аэропорт «Норильск». - Иные ТУ, необходимые для выполнения работ для создания МЦОД, в соответствии с требованиями ТЗ. Технические условия приведены в приложении 6 к настоящему документу. |
|  | Проектируемые разделы и системы | Разработка документации должна быть выполнена по следующим разделам и содержать: - в рамках проведения изысканий: - техническое задание на проведение инженерно-геодезических изысканий; - программа на проведение инженерно-геодезических изысканий; - отчет по инженерно-геодезическим изысканиям; - техническое задание на проведение инженерно-геологических изысканий; - программа на проведение инженерно-геологических изысканий; - отчет по инженерно-геологическим изысканиям. - в рамках разработки РД: - схему планировочной организации земельного участка; - конструктивные решения, в части подготовки основания для МЦОД; - решения по внутриплощадочным сетям электроснабжения; - решения по внутриплощадочным сетям водоснабжения и водоотведения; - решения по слаботочной кабельной канализации сетей связи. - в рамках разработки РД (ТД) на МЦОД: - объемно-планировочные и архитектурные решения; - конструктивные решения; - решения по инженерным системам в составе: - систему электроснабжения; - систему водоснабжения; - систему водоотведения; - сети связи; - отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха; - систему охранно-тревожной сигнализации здания; - систему контроля и управления доступом; - систему видеонаблюдения; - систему пожарной сигнализации; - систему автоматического газового пожаротушения; - систему оповещения о пожаре; - систему противопожарной автоматики; - структурированную кабельную систему; - систему кабельных каналов; - систему мониторинга; - решения по антидроновой защите (необходимость подтверждается на стадии заключения Договора); - расчет категорийности МЦОД, помещений по взрывопожарной и пожарной опасности (в рамках разработки документации на МЦОД). - в рамках разработки ЭД на МЦОД: - Исполнительную документацию: - акты; - исполнительные схемы; - комплекты рабочих чертежей; - кабельные журналы и протоколы измерений; - паспорта изделий. - Паспорт МЦОД. - Ведомость ЗИП. - Инструкцию по эксплуатации конструктива (оболочки) МЦОД, включая основания. - Инструкцию по эксплуатации антидроновой защиты. - Инструкцию по эксплуатации каждой инженерной системы и технических средств охраны. - Регламенты технического обслуживания для каждой инженерной системы, включая технологические карты технического обслуживания. - Регламент по действиям персонала при внештатных и аварийных ситуациях. - Регламент по действиям персонала при пожаре. - На системы СКУД, СОС, СОТ - комплект документации в части информационной безопасности, указан в разделе 13 приложения 4. Подрядчик должен разработать и согласовать с Заказчиком программу индивидуальных испытаний отдельных инженерных систем технологической инфраструктуры МЦОД и программу комплексных испытаний для подтверждения заявленных характеристик надежности, бесперебойности, мощности и энергоэффективности МЦОД, а также программу проверки взаимодействия инженерных систем при сочетании критических аварийных ситуаций. В разделы документации по инженерным системам, должны входить комплекты взаимоувязанных документов, описывающих полный комплекс работ в составе: - общие данные, включающие развернутое описание основных решений, расчеты, листы подбора и так далее, в объеме Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 (ред. от 06.05.2024) "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - схемы систем (функциональные, аксонометрические, электрические); - планы расположения оборудования и проводок (воздуховодов, трубопроводов, кабелей) с разрезами; - кабельные (трубные) журналы; - спецификации оборудования, изделий и материалов; - задания к смежным разделам; - иные документы, позволяющие Заказчику однозначно понять объем и принцип работы системы как в целом, так и во взаимодействии со смежными системами, от которых они зависят или на которые они влияют. Полный состав РД, ТД и ЭД согласовывается с Заказчиком перед началом работ. |
|  | Требования к выделению этапов реализации МЦОД | Этапность реализации МЦОД определяется Договором. |
|  | Срок технического перевооружения | Начало - II квартал 2025 г. Окончание - ввод МЦОД в промышленную эксплуатацию во II квартале 2026 г. |
|  | Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства РФ, 2010, №1, ст.5; 2013, №27, ст. 3477) и включают в себя: |  |
|  | Назначение | Обработка, хранение, получение и передача информации ИТ оборудованием, размещенным в специально для этого предназначенном конструктиве, представляющем собой модульный центр обработки данных. |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | МЦОД не относится к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность. В соответствии с общероссийским классификатором основных фондов МЦОД имеет ОКОФ 320.26.30.11.120 «Средства связи, выполняющие функцию цифровых транспортных систем». |
|  | Возможность возникновения опасных природных процессов, явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта | Определяется на этапе проектирования на основании отчётов по инженерным изысканиям. Климатические условия района технического перевооружения приведены в таблице: Наименование; Ед. измерения; Величина; Обоснование. Климатический район; IБ (IV); СП 131.13330.2020. Норм. снеговая нагрузка (V район); Кгс/м 2; 320; СП 20.13330.2016. Норм. ветровая нагрузка (IV район); Кгс/м 2; 38; СП 20.13330.2016. Расчетная наружная температура: - холодный период - теплый период; tº C tº C; -57С 32,5С; СП 131.13330.2020. Глубина промерзания грунтов; м; 3,82; СНиП 23-01-99 «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ» для грунта типа «пески средней крупности, крупные и гравелистые». Сейсмичность района; баллы; 5; Карты ОСР-97 (СП 14.13330.2014 Свод правил. Строительство в сейсмических районах). Среднегодовая влажность; 77%. |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам (включая категорию и класс опасности, при наличии таковых) | В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.01.1997г. № 116-ФЗ (Приложение 1) и ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, объект не относится к опасным производственным объектам. |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность (категория) | В соответствии со сводом правил СП 12.13130.2009 с изменениями 1 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок», МЦОД относится к категории В – «пожароопасность». Документация на производственные объекты, в том числе на здания, сооружения, и технологические процессы, должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные требованиями Федерального закона № 123-ФЗ. При наличии в технологическом оборудовании пожароопасных, пожаровзрывоопасных и взрывоопасных технологических сред или возможности их образования, разработать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Степень огнестойкости здания, предел огнестойкости строительных конструкций, класс пожарной опасности применяемых отделочных материалов должны соответствовать требованиям Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности». |
|  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Помещения с постоянным пребыванием людей не предусмотрены. |
|  | Уровень ответственности (устанавливается согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 ФЗ от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (повышенный, нормальный, пониженный). | Нормальный. |
|  | Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта | Уточнить на стадии проектирования. |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений | РД и ТД, и принятые в них решения, должны соответствовать установленным требованиям: - Федерального закона 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - Федерального закона от 30.12.2009г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности здания и сооружений». - Федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». - Постановления Правительства РФ от 26.12.2014г. №1521. - Класса энергоэффективности принять не менее «В» (уточняется на этапе проектирования). |
|  | Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки документации | Подрядчик выполняет следующие изыскания для МЦОД, ДЭС и внутриплощадочных инженерных сетей: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические. Подрядчик разрабатывает и предоставляет Заказчику на согласование Технические задания на выполнение инженерных изысканий и Программы проведения изысканий. Отчёты по инженерным изысканиям необходимо оформить с заключением и подтверждением достаточности и достоверности результатов инженерных изысканий в соответствии с СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». Необходимость выполнения иных изысканий и обследований определяется при разработке РД. Необходимость иных изыскания согласовываются Заказчиком и подрядчиком дополнительно, при необходимости. |
| - Требования к проектным решениям |  |  |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Монтаж МЦОД, ДЭС, а также прокладка инженерных коммуникаций, предусматриваются на территории ООО «Аэропорт «Норильск». Предварительное место расположение и компоновка МЦОД с ДЭС на территории ООО «Аэропорт «Норильск» приведена в приложении 1. Решения должны обеспечить эффективное использование территории, а также соблюдение всех необходимых противопожарных норм, требований физической антитеррористической безопасности и удобство эксплуатации (уборка снега, обслуживание оборудования, осуществление погрузо-разгрузочных работ и так далее). При разработке схемы планировочной организации земельного участка предусмотреть следующие решения: - размещение МЦОД; - размещение ДЭС; - устройство антидроновой защиты; - возможность организации погрузо-разгрузочных работ; - возможность проведения технического обслуживания инженерных систем; - зоны канализации подключения внешних инженерных коммуникаций: - электроснабжение; - водоснабжение и водоотведение; - сети связи. При планировании размещения МЦОД необходимо учитывать действующее преимущественное направление ветров и зоны заноса снегом. При размещении МЦОД на земельном участке учитывать требования противопожарных норм и разрывов в соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с изменениями от 14.02.2020 г). |
|  | Требования к проекту полосы отвода | Определить на этапе разработки РД. |
|  | Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам | Для внутренней и наружной отделки МЦОД необходимо предусмотреть применение современных эстетических материалов, элементов дизайна и цвета в соответствии фирменным стилем ООО «Аэропорт «Норильск». Все элементы конструкций и инженерной инфраструктуры МЦОД должны иметь необходимые сертификаты и быть предназначены для использования в климатических условиях площадки размещения и в режиме круглосуточной, и круглогодичной эксплуатации. |
|  | Общие требования к технологическим решениям | Основным технологическим процессом ЦОД является бесперебойное функционирование сервисов информационных технологий ООО «Аэропорт «Норильск». Модульный ЦОД ООО «Аэропорт «Норильск» предусмотреть проектом по технологии prefabricated. Проектом предусмотреть основание для установки МЦОД, включая элементы инженерной инфраструктуры, и обеспечение МЦОД электроэнергией, линиями связи, водоснабжением и водоотведением. ИТ- оборудование должно быть размещено в специализированных шкафах (ТШ) в машинных залах МЦОД. ТШ должны размещаться в соответствии с предусмотренными проектом техническими решениями системы технологического кондиционирования и возможностью подачи на фронт ТШ охлажденного воздуха. Решения по резервированию инженерных систем и основного технологического процесса должны обеспечивать возможность обслуживания любых компонентов систем без прерывания работы ИТ - сервисов ЦОД. В машинных залах рассмотреть решения по изоляции «горячих» или «холодных» коридоров. Корректность построения системы кондиционирования воздуха подтвердить CFD - моделированием. Параметры микроклимата машинных залов: - температурный диапазон воздуха в «холодных» коридорах на высоте 1,5 метра от пола – 22±4 0С, скорость изменения не более 5 °С в час; - разница температуры между «горячим» и «холодным» коридором в расчётном режиме принять 12-13 °С; - диапазон относительной влажности воздуха - 20-60%. Требования к минимальному составу помещений: - В МЦОД должны быть предусмотрены: - машинные залы (отдельный машинный зал для СТАБ и КСПД); - помещение станции газового пожаротушения (в случае применения централизованной станции пожаротушения); - помещение электрощитовой; - тамбур. - На участке размещения МЦОД должно быть предусмотрено место для установки: - дизель-электрической станции; - антидроновой защиты; - топливозаправочной техники; - колесоотбойников; - сигнальных огней для обозначения положения МЦОД в условиях низкой видимости (метель, туман и так далее); - площадки для проведения регламентных работ по обслуживанию и эксплуатации наружного оборудования МЦОД. Время работы МЦОД от ДЭС без пополнения ГСМ - не менее 6 ч. - Состав помещений МЦОД согласовать с Заказчиком при разработке РД. |
|  | Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям |  |
|  | Требования к объемно-планировочным решениям | Технологические требования к минимальному составу помещений и зон: - МЦОД должен включать в свой состав минимально необходимый перечень технологических помещений, указанных в п. 22 настоящего документа, необходимых для обеспечения работы ИТ-инфраструктуры. Предварительная планировка МЦОД приведена в приложении 2. Высоту помещений определить РД и обосновать, с учетом обеспечения необходимого пространства для обслуживания оборудования, прокладки коммуникаций и т.д. Требования к пожарной безопасности: Объемно-планировочные и конструктивные решения, направленные на ограничение распространения пожара разработать в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020, СП 2.13130.2020 и СП 4.13130.2013. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения МЦОД в случае пожара должны обеспечивать: - эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; - возможность проведения мероприятий по спасению людей; - возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение МЦОД; - возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; - нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. Количество эвакуационных выходов из МЦОД и ширину эвакуационных проходов предусмотреть в соответствии с требованиями СП 1.13130.2020. Двери эвакуационных выходов предусмотреть с возможностью их свободного открывания изнутри без ключа. Если для объекта установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. Расчет категорийности МЦОД, помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны, рассчитывать в соответствие с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и СП 12.13130.2009 (расчет должен быть предоставлен отдельным разделом). |
|  | Требования к строительным конструкциям (в том числе указываются требования по применению в конструкциях и отделке высококачественных износоустойчивых, экологически чистых материалов) | Конструктив МЦОД должен быть выполнен как некапитальное строение по технологии prefabricated. Проектные решения конструктива МЦОД принимать с учётом конструктивных расчётов, выполненных на основе исходных данных, результатов инженерных изысканий и климатических условий региона размещения. |
|  | Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования с застройщиком (техническим заказчиком) (указывается порядок направления проектной организацией вариантов применяемых материалов, изделий, конструкций, оборудования и их рассмотрения и согласования застройщиком (техническим заказчиком) | Проектные решения и применяемые материалы, изделия, конструкции, оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, климатических условий региона размещения МЦОД и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. Перечень материалов, изделий, конструкций и оборудования согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к фундаментам (указывается необходимость разработки решений фундаментов с учетом результатов инженерных изысканий, а также технико-экономического сравнения вариантов) | Тип основания для монтажа МЦОД определяется РД, разрабатываемой в рамках настоящего технического задания с учетом конструктивных расчетов, выполненных на основе исходных данных, результатов инженерных изысканий, климатических условий региона размещения, а также требований завода-изготовителя МЦОД. Несущая способность основания должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструктива МЦОД, ИТ- и технологического оборудования, а также учитывать климатические и сейсмические условия данного региона. Основание для размещения внешних элементов инженерного оборудования МЦОД, таких как ДЭС, антидроновая защита, должно быть выполнено в соответствии с требованиями производителей этого оборудования. Оно должно быть удобным в эксплуатации и обеспечивать возможность уборки снега в зимний период. |
|  | Требования к наружным стенам (указывается необходимость применения материалов, изделий, конструкций, либо определяется конкретные требования к материалам, изделиям, конструкциям) | Внешние ограждающие конструкции МЦОД должны использовать высокоэффективные теплоизолирующие материалы. В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (класс энергетической эффективности не ниже класса «В»). Материал наружных стен – сэндвич-панели заводского изготовления с прессованным наполнителем, с коррозионной защитой наружной металлической оболочки толщиной не менее 0,6 - 0,7 мм. Требуемую толщину наполнителя определить в проекте теплотехническим расчетом. Применить типовые (промышленного изготовления) узлы герметизации технологических отверстий (труб и иных коммуникаций) для защиты от проникновения внутрь помещения влаги, пыли. |
|  | Требования к внутренним стенам и перегородкам | Ограждающие конструкции должны иметь класс устойчивости к взлому не ниже I по ГОСТ Р 51113-97. Для всех технологических помещений использовать не пылящие и не собирающие пыль материалы. Для всех ограждающих конструкций требуемая огнестойкость должна быть не менее 45 минут. Внутренние перегородки между помещениями должны обеспечивать герметичность между помещениями (в том числе и пожаростойкость) в пространстве под плитами фальшпола (в случае необходимости его устройства), а также обеспечивать прочную опору для конструкций фальшпола при нагрузках в горизонтальной плоскости. Применить типовые (промышленного изготовления) узлы герметизации технологических отверстий (труб и иных коммуникаций) для защиты от проникновения внутрь помещения влаги, пыли и распространению пожара. |
|  | Требования к перекрытиям и потолкам | Конструкцию потолков МЦОД определить РД. Потолки должны выдерживать вес конструкций и смонтированного технологического оборудования, вес коммуникаций и иметь установленные нормативные запасы прочности. |
|  | Требования к огнестойкости конструкций | При проектировании учесть требования к огнестойкости строительных конструкций: - несущих конструкций – не менее R 45; - внутренних ограждающих конструкций - не менее EI 45; - наружных ограждающих конструкций – не менее E 15. |
|  | Требования к лестницам | Обязательно наличие перил или иных ограждений. Наружные лестницы и пандусы должны быть оборудованы противоскользящими накладками, при нахождении таких лестниц и пандусов в зонах возможного падения снега или льда с кровли здания, лестницы и пандусы должны быть оборудованы защитным козырьком. Площадки и ступени должны быть выполнены из материала, не позволяющего накапливать снег или образование наледи. |
|  | Требования к полам | Во всех помещениях МЦОД предусмотреть проектом уровень пола в единой отметке. Поверхность основного пола машинных залов должна быть не пылящей, обеспечивать возможность проведения влажной уборки, иметь длительный срок эксплуатации при высоких скоростях движения воздуха у поверхности в проектируемом температурно-влажностном режиме, при перемещении оборудования и движения персонала. Не допускается применение для этих целей масляных красок. Покрытие полов в технологических помещениях ЦОД должно быть антистатическим, с использованием светлых тонов. Нагрузочная способность пола, должна быть достаточной для размещения всего оборудования, в любых режимах эксплуатации. |
|  | Требования к кровле | Проектом предусмотреть кровлю с уклоном, препятствующим скапливанию осадков, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (СП 17.13330.2017). Предпочтительный материал кровельного покрытия – металл. Стойкость к ветровому срыву - минимум FM I-90, класс А. Тип кровли - эксплуатируемая (для уборки снега), количество скатов и угол наклона определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. На кровле предусмотреть защитное ограждение. Кровля должна иметь герметичную конструкцию обеспечивающую защиту от возможных протечек. Предусмотреть устройство наружной организованной системы сбора и отведения ливневых и талых вод с кровли в проектируемую систему ливневой канализации. Проектом предусмотреть мероприятия, исключающие обледенение карнизов кровли (систему автоматического электрообогрева), ската снега (снегозадержатели). Предусмотреть проектом необходимые мероприятия по гидроизоляции и недопущению образования мостиков холода и конденсата внутри МЦОД. |
|  | Требования к витражам, окнам | Оконные проемы в МЦОД - не предусматривать. |
|  | Требования к дверям | Все помещения МЦОД должны быть обеспечены дверями, соответствующими назначению помещений. Конструкция дверей должна соответствовать типу помещения и нормам проектирования. Двери должны иметь уплотнения для обеспечения герметичности помещений и предотвращения возможных промерзаний. Входные группы МЦОД должны удовлетворять климатическим нормам, оборудованы козырьком для защиты от падения снеговой массы или льда с кровли МЦОД, должны быть оборудованы дверями с терморазрывом, без порога либо со съёмным порогом. Организация тамбур-шлюза для входной группы – обязательно. Устройство тамбур-шлюза для наружной двери является обязательным требованием. Предусмотреть один вход с улицы в тамбур МЦОД. Дверь тамбура должна быть оборудована доводчиком с функцией ветрового тормоза и фиксацией в открытом положении. Для удобства перемещения оборудования внутри МЦОД двери должны быть выполнены без порога или быть оборудованы съемным порогом. Двери в машинные залы следует выполнить металлическими, двустворчатыми, с пределом огнестойкости не менее EI 30. Ширину дверного проема выбрать проектом, в зависимости от назначения, но не менее 120 см. в свету (90+30 см). Высота двери должна быть не менее 2300 мм. в свету, без центрального упора. Дверные створки должны открываться наружу, угол открывания принять не менее 120 градусов. Комплектация двери должна предусматривать заводскую установку элементов СКУД, СОТС и противопожарных элементов. |
|  | Требования к внутренней отделке | В соответствии с архитектурными решениями, согласованными с Заказчиком. Внутренние поверхности должны быть выполнены в светлых тонах. Цвет согласовать с Заказчиком. Покрытие стен и потолков машинных залов должно обладать антистатическими свойствами и не выделять пыль. |
|  | Требования к вводам/выводам инженерных коммуникаций | Предусмотреть по 2 (два) независимых ввода кабельных линий от операторов связи и электроснабжения объекта с пространственным разнесением. Места ввода и трассы определить проектом. Кабельная канализация от точек подключения до вводов в МЦОД должна быть обслуживаемой, позволять без проведения дополнительных земляных работ увеличить количество магистральных кабелей. Для кабельной канализации проектом предусмотреть использование транзитно-поворотных колодцев и гладких труб из ПНД. Ввод холодного водоснабжения для нужд оборудования технологического кондиционирования выполнить с установкой узла учета согласно ТУ. Место размещения определить проектом. Вывод канализации из МЦОД определить проектом в соответствии с требованиями ТУ. Для всех инженерных коммуникаций предусмотреть устройство смотровых люков, ревизий, протяжных коробок в местах изгибов трасс для кабельных линий. Разработать узлы герметизации технологических отверстий (труб и иных коммуникаций) от проникновения внутрь помещения влаги, пыли, снега. Количество кабельных вводов определить проектом и согласовать с Заказчиком. |
|  | Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях | Определить на этапе проектирования. |
|  | Требования к инженерной защите территории объекта | В соответствии с СП 104.13330.2016. |
|  | Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта | Определить на этапе проектирования. |
|  | Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта | Определить на этапе проектирования. |
|  | Требования к инженерно-техническим решениям |  |
|  | Требования к основному технологическому оборудованию |  |
|  | Отопление | Проектом предусмотреть электрическое отопление для всех помещений МЦОД. В тамбур-шлюзе над входной дверью предусмотреть установку воздушно-тепловой завесы (ВТЗ). Отопление помещений выполнить с использованием электронагревательных приборов/конвекторов с терморегуляторами для постоянной работы в холодное время года. Предусмотреть автоматическое регулирование отопления по заданной температуре в помещении. Температуру помещений определить на этапе проектирования с учетом исключения промерзания и образования точки росы на внутренних металлических поверхностях МЦОД. |
|  | Вентиляция | Вентиляция технологических помещений. Система вентиляции (СВ) предназначена для использования в помещениях МЦОД для решения следующих задач: - для создания избыточного давления (превышение притока над вытяжкой) внутри помещения машинного зала с целью предотвращения попадания частиц пыли и агрессивных химических соединений; - для организации воздухообмена в целях исключения ситуаций застоя воздуха и образования конденсата в помещении. Систему вентиляции выполнить с механическим побуждением. В местах пересечения воздуховодами ограждений помещений установить противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее EI 45. Применить нормально открытые – в приточных и вытяжных системах вентиляции защищаемого помещения. Использование термочувствительных элементов в составе приводов нормально открытых клапанов допускается предусматривать только в качестве дублирующих. Систему вентиляции выполнить в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Все компоненты СВ должны автоматически включаться при подаче электропитания после аварийного (в том числе кратковременного) сбоя в сети электроснабжения (автозапуск). Необходимо предусмотреть автоматическое отключение СВ при получении сигнала о пожаре. Применить вентиляционные установки с рекуперацией тепла, где это возможно. Теплоснабжение воздухонагревателей систем приточной вентиляции выполнить с применением электронагревателей. В состав приточно-вытяжной установки, обслуживающей машинный зал, должны входить фильтры классов G4 и F7. Система вентиляции должна соответствовать требованиям СП 7. 13130.2013. Локальная система автоматизации ОВ должна обеспечивать интеграцию с системой мониторинга по протоколу Modbus/ TCP/BacNet/SNMP. Удаление ГОТВ из защищаемых установками пожаротушения помещений после ликвидации пожара предусмотреть с помощью мобильных дымососов непосредственно на улицу. Предусмотреть клапаны для подключения мобильных дымососов. Мобильные дымососы должны входить в состав МЦОД. |
|  | Водопровод | Система водоснабжения предназначена для обеспечения пароувлажнителей МЦОД необходимым объемом и качеством воды с требуемыми параметрами. В качестве источника системы холодного водоснабжения МЦОД использовать сети хозяйственно-питьевого, производственного водоснабжения ООО «Аэропорт «Норильск», согласно техническим условиям. Граница проектирования – в соответствии с Техническими условиями. Для обеспечения требуемого качества воды, подаваемой к увлажнителям воздуха системы кондиционирования, проектом предусмотреть использование установки для водоподготовки, при необходимости. Расход воды уточнить на этапе проектирования. Линии подачи воды к увлажнителям воздуха выполнить с электромагнитными кранами, перекрывающимися при обнаружении протечки воды. Способ прокладки и материалы трубопроводов определить проектом. |
|  | Канализация | Проектом предусмотреть дренажную систему от оборудования системы кондиционирования МЦОД с применением гидрозатвора. Граница проектирования – в соответствии с Техническими условиями на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения ООО «Аэропорт «Норильск». В качестве трубопроводов системы канализации использовать полипропиленовые безнапорные и напорные трубопроводы. |
|  | Электроснабжение |  |
|  | Общие требования | Система электроснабжения предназначена для круглосуточного и круглогодичного (24/7/365) обеспечения электропитанием ИТ-оборудования и инженерной инфраструктуры МЦОД. Электропитание всего оборудования, устанавливаемого в МЦОД, должно соответствовать требованиям надежности, предъявляемым к потребителям особой группы 1-й категории надежности (согласно ПУЭ изд.7, гл. 1.2.17-1.2.19). Электроснабжение МЦОД должно быть выполнено от двух независимых источников и подведено к МЦОД двумя независимыми линиями электропередачи, в соответствие с ТУ (приложение 6). В качестве резервного источника электроснабжения применить дизель-генераторную установку в составе автономной дизельной электростанции. Каждый источник ЭС и соответствующая питающая линия электропередачи должны иметь возможность обеспечить 100% потребности МЦОД в ЭЭ в любом режиме эксплуатации. Для обеспечения непрерывности электроснабжения ИТ-оборудования и технологического кондиционирования машинных залов должна быть предусмотрена система бесперебойного электроснабжения: источники бесперебойного питания с собственными аккумуляторными батареями. |
|  | Состав системы электроснабжения | Система электроснабжения МЦОД должна включать в свой состав: - систему внешнего электроснабжения, как основную систему электроснабжения МЦОД; - систему гарантированного электроснабжения (СГЭ) с использованием ДЭС; - систему бесперебойного электроснабжения (СБЭ) с использованием ИБП; - систему распределения (распределительную электросеть); - систему электроосвещения; - систему молниезащиты, заземления и защиты от перенапряжений. |
|  | Граница проектирования | Граница проектирования определяется Техническими условиями на подключение к сетям электроснабжения согласно приложению 6 данного документа. |
|  | Общие данные по системе электроснабжения | Расчетную мощность электроснабжения определить проектом по мощности проектируемого оборудования, с учетом действующих норм и технологических заданий на электроснабжение. Общие данные: - Рабочее напряжение оборудования МЦОД 400/230 В, 50 Гц переменного тока. - Режим работы нейтрали TN-S. - Качество электроснабжения потребителей согласно ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». - Общая мощность МЦОД (расчетная) – 160 кВт (200 кВА) (уточнить проектом). - Общая мощность ИТ - оборудования (расчетная) – 85 кВт. - Коммерческий учет выполнить согласно Техническим условиям на подключение к сетям электроснабжения. |
|  | Требования к внешним источникам электроэнергии, трансформации напряжения | Основным источником электроснабжения необходимо принять 2 (два) ввода электроэнергии от 2 (двух) независимых источников энергоснабжения, каждый ввод при этом является рабочим в нормальном режиме. Резервным источником электроснабжения является ДЭС. При питании нагрузки от основного источника электроснабжения в аварийном режиме оставшийся в работе ввод должен обеспечивать электроснабжение МЦОД на расчетную нагрузку. В случае пропадания питания от основного источника электроснабжения питание потребителей МЦОД предусмотреть от ДЭС на расчетную нагрузку. Проектирование наружных (питающих) сетей электроснабжения МЦОД вместе с выполнением других требований технических условий на подключение выделить в отдельный раздел проекта. Способ прокладки кабельных линий от точек присоединения до МЦОД выполнить согласно требованиям технических условий на подключение к сетям электроснабжения. Необходимость применения устройств компенсации реактивной мощности определить на стадии РД. |
|  | Требования к учету электроэнергии | Проектом предусмотреть организацию коммерческого учета потребляемой электроэнергии в соответствии с техническими условиями на подключение к сетям электроснабжения. |
|  | Требования к вводно-распределительным щитам | Для обеспечения заданного уровня надежности требуется предусмотреть резервирование питающих линий МЦОД. Любая единица технологического оборудования или инженерная система МЦОД должна обеспечиваться электропитанием при аварии на любом вводе питающей линии МЦОД. В качестве вводных питающих линий применить три линии электроснабжения к ГРЩ МЦОД: две рабочих линии от независимых источников электроснабжения 0,4 кВ согласно техническим условиям, третья – резервная, от автономной ДЭС (ДГУ). ГРЩ МЦОД должен удовлетворять следующим требованиям: - должен быть исполнен в виде линейного щитового конструктива с легким доступом к коммутирующему оборудованию и сборным шинам (наличие открывающихся или легкосъемных панелей без использования инструмента); - иметь АВР (с возможностью работы в ручном и автоматическом режимах с блокировкой режима); - иметь панель управления с мнемосхемой и элементами управления АВР; - иметь привлекающую внимание аварийную визуальную сигнализацию срабатывания АВ; - иметь резервные АВ, номиналы по току которых соответствуют АВ, используемых в штатном режиме работы ГРЩ (в оборудовании 0,4 кВ), количеством не менее 20% (уточнить при проектировании и согласовать с Заказчиком). Электрическая схема и конструкция ГРЩ должны обеспечить сегментирование секций ГРЩ (изолирование) для проведения на них сервисных работ без напряжения при обеспечении при этом полного функционала электроснабжения потребителей. АВ должны иметь возможность механической блокировки включения на время проведения ремонтных работ. Для мониторинга состоянии оборудования необходимо наличие следующих дополнительных контактов для контроля состояния АВ ГРЩ: - «включен»; - «отключен»; - «сработал». В АВ ГРЩ МЦОД применять преимущественно электронные регулируемые расцепители. Предусмотреть устройство блокировок (программных, электрических, механических – определить проектом) от ошибочного включения главных выключателей АВР ГРЩ. На всех вводах предусмотреть установку дисплейных устройств контроля параметров электросети (напряжение, ток, частота, мощность, энергия) с передачей информации в систему мониторинга. Места установки и количество устройств контроля параметров электросети для отходящих линий определить проектом. Организовать передачу информации в систему мониторинга. |
|  | Требования к распределительным щитам | Распределительные щиты электропитания ИТ-оборудования выполнить с учетом резервирования 2N. Количество щитов, их расположение определить на этапе проектирования. Вводные АВ должны иметь возможность механической блокировки включения на время проведения ремонтных работ. Двери электрических щитов должны запираться на ключ. Щиты должны иметь уникальную маркировку для однозначной идентификации. |
|  | Требования к силовой кабельной сети | Распределение электроэнергии для обеспечения электроснабжением оборудования ИТ- и инженерной инфраструктуры МЦОД осуществляется распределительной и групповой сетями, которые выполняются посредством кабельных линий. Электрическая сеть электроустановки МЦОД делится на: питающую, распределительную и абонентскую (групповую). К питающей сети СЭ относятся: - линии электроснабжения, проложенные от источников электроснабжения 0,4 кВ согласно техническим условиям до ГРЩ МЦОД; - линии электроснабжения СГЭ, проложенные от ДЭС до ГРЩ МЦОД. Способ прокладки линий установить при проектировании. К распределительным сетям относятся: - электрические линии, которые подключают силовые, групповые щиты СЭ, СГЭ, СБЭ, щиты рабочего, аварийного и наружного освещения; - групповые щиты СЭ, СГЭ, СБЭ и щиты рабочего, аварийного и наружного освещения. К абонентским (групповым) сетям относятся: - электрические линии, питающие конечное оборудование систем инженерной инфраструктуры; - электрические линии, питающие конечное оборудование противопожарных систем и систем безопасности; - электрические линии системы рабочего, аварийного и наружного освещения, включая электрощиты основного и аварийного освещения; - электрические линии питающие собственные нужды ДЭС; - блоки распределения питания (PDU; STS), установленные в ИТ- шкафах для подключения ИТ-оборудования. Кабели должны быть промаркированы бирками с двух концов кабеля и в местах пересечения кабельных трасс с ограждающими конструкциями. На бирках должны быть указаны: марка кабеля, длина кабеля, наименование потребителя (номер группы). Идентификацию проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений следует выполнить согласно ГОСТ Р 50462-2009. Прокладка кабельных линий, питающих МЦОД, должна выполняться по отдельным, выделенным от остальных инженерных коммуникаций, изолированным друг от друга трассам (лоткам), от каждого источника питания. Применение кабельных изделий с учетом их типа исполнения следует определить проектом согласно ГОСТ 31565-2012. |
| - 2 | Требования к подключению технологического оборудования | Технологическим оборудованием МЦОД являются ТШ МЦОД. Подключение основного технологического оборудования предусматривать двумя линиями к различным взаимно резервирующим системам СБЭ. Для организации СБЭ предусмотреть ИБП с временем автономии не менее 15 минут при расчетной нагрузке в рабочем режиме (работа обоих ИБП), на время переключения системы электроснабжения. Кабели электроснабжения серверных стоек терминировать промышленным разъемом стандарта IEC 60309 для подключения PDU, оснащенных блоком мониторинга. Номинальный ток и фазность определить при проектировании. |
|  | Требования к размещению оборудования | Размещение оборудования в МЦОД. Комплекс оборудования системы электроснабжения должен располагаться в выделенном электротехническом помещении МЦОД. В электротехническом помещении предусмотреть размещение: - электрощитового оборудования ГРЩ; - источников бесперебойного питания (ИБП); - электрощитового оборудования распределения питания; - батарейных стеллажей/шкафов с АКБ; - щитов батарейных предохранителей ИБП. Размещение ДЭС. На площадке размещения МЦОД предусмотреть зону установки ДЭС в специальном контейнере, соответствующего климатического исполнения. Тип исполнения – стационарный/мобильный определить на этапе проектирования. Предусмотреть меры, исключающие несанкционированный доступ и причинение умышленных повреждений системам ДЭС. |
|  |  | Электроосвещение |
|  | Общие требования к системе | Предусмотреть проектом системы рабочего, аварийного освещения, уличного освещения (освещение входов в МЦОД, внешнего инженерного оборудования, сигнальные огни). Для помещений машинного зала и помещений, предназначенных для размещения инженерной инфраструктуры объекта, применить требования к освещенности согласно действующим нормативам, в соответствии с типовым предназначением каждого помещения. Эвакуационное освещение предусматривать с применением светильников с индивидуальной аккумуляторной поддержкой. |
|  | Требования к основному оборудованию электроосвещения | Системы освещения выполнить на основе энергоэффективных светодиодных светильников с соответствующим классом защиты и климатическим исполнением в зависимости от места их установки. В помещениях МЦОД светильники принять с индексом цветопередачи не менее Ra 80, и цветовой температурой – 4 000 К. Питающие сети, групповые линии аварийного эвакуационного освещения должны быть проложены отдельно от сетей рабочего освещений (отдельные: трассы, групповые щиты, лотки, короба, каналы). Управление: - ручное для систем внутреннего освещения; - автоматическое – для уличного освещения, с возможностью ручного управления. Мониторинг состояния системы освещения не предусматривается. |
|  | Требования к размещению оборудования | Группы выключателей рабочего и аварийного освещения размещать единообразно во всех помещениях (внутри помещений) на высоте 1500 мм от уровня пола, справа от входной двери (иное определяется проектом). Совмещение групповых щитов рабочего и аварийного освещения запрещено. |
|  |  | Заземление, молниезащита и защита от перенапряжений |
|  | Общие требования к системе | Для МЦОД должны быть предусмотрены системы заземления, молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений с целью ограничения импульсных перенапряжений атмосферного характера, передающихся силовой распределительной системе, и от коммутационных импульсных перенапряжений, генерируемых оборудованием в пределах электроустановки. При разработке документации руководствоваться действующими НТД (СО-153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87, ГОСТ Р 50571.22-2000, ANSI/TIA/EIA-607). На объекте должна быть применена система заземления TN-S (проводники (шины) N и РЕ должны быть раздельными по всей длине, начиная с питающих МЦОД линий). Разработать технические решения по присоединению к существующей системе заземления аэропорта. |
|  | Требования к основному оборудованию | Система заземления должна быть постоянно соединена с оборудованием распределения питания, к которому относятся все распределительные устройства, генераторы, другое оборудование, относящиеся к МЦОД. Шины заземления должны быть доступны для подключения и визуального осмотра. Все заземляющие проводники должны быть легко узнаваемыми на фоне других (использовать желто-зеленый цвет). Подключаемые заземляющие проводники должны иметь маркировку с указанием подключаемого оборудования. |
|  | Требования к системе уравнивания потенциалов помещений системы электроснабжения | В электротехнических помещениях МЦОД предусмотреть монтаж контура уравнивания. Исполнение контура определить проектом. Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления контакта. Обеспечить возможность присоединения к контуру уравнивания потенциалов с помощью болтовых соединений заземляющих проводников от корпусов щитовых сборок и щитков, металлических конструкций стеллажей (при необходимости), металлических лотковых систем и закладных металлических труб, металлических частей систем вентиляции и кондиционирования, пожаротушения и разгрузочных рам. |
|  | Требования к системе дополнительного уравнивания потенциалов серверных шкафов, элементов и оборудования других инженерных систем | Для машинных залов МЦОД предусмотреть систему дополнительного уравнивания потенциалов путем установки локальных шин заземления. Присоединение корпусов серверных стоек к системе уравнивания потенциалов предусмотреть медными изолированными проводами сечением не менее 6 кв. мм. Соединения и присоединения проводников системы уравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи (по ГОСТ 10434-82). |
|  | Требования к молниезащите | Уровень защиты объекта от прямого удара молнии выбрать в соответствии с действующими НТД. Предусмотреть молниезащиту оборудования МЦОД, находящего вне МЦОД в пределах площадки. |
|  | Требования к защите от импульсных перенапряжений | Предусмотреть комплексную систему защиты от импульсных перенапряжений с установкой УЗИП на различных ступенях системы электроснабжения (ГРЩ МЦОД, ДЭС). Применить ограничители перенапряжений с блок-контактами срабатывания защитного аппарата и самого устройства. |
|  |  | Дизельная электрическая станция |
|  | Общие требования | Проектом предусмотреть организацию системы гарантированного электроснабжения (СГЭ), предназначенную для автономного электроснабжения потребителей МЦОД при продолжительных нарушениях подачи и отклонениях от стандарта качества (ГОСТ) электроэнергии в сетях общего назначения. СГЭ состоит из резервного источника электроснабжения и питающей МЦОД электросети. В качестве резервного источника должна быть применена дизельная электрическая станция (ДЭС) напряжением 0,4 кВ. со степенью автоматизации ДГУ не ниже II класса согласно ГОСТ Р 55437-2013. Размещение оборудования ДЭС предусмотреть в отдельно стоящем контейнере специального исполнения в соответствии с климатическим параметрами района размещения. Тип исполнения стационарное/мобильное решение ДЭС определить проектом и согласовать с Заказчиком. В комплекте поставки МЦОД предусмотреть нагрузочное устройство в мобильном исполнении для проведения регламентных работ ДЭС. Для подключения нагрузочного устройства к ДЭС предусмотреть стационарный уличный шкаф подключения нагрузки. В случае мобильного решения ДЭС, в стационарном уличном шкафу дополнительно предусмотреть подключение нагрузки МЦОД. В состав ДЭС должны входить следующие компоненты: - ДГУ соответственно расчетной мощности потребителей СГЭ; - топливная система; - масляная система; - система отопления и вентиляции; - система выпуска отработанных газов; - система охлаждения установки; - система запуска; - система управления; - система основного и аварийного (аккумуляторный светильник) освещения; - система контроля и управления доступа; - система охранной сигнализации; - система пожарной сигнализации и пожаротушения в соответствии с СП 484.1311500.2020; - электрический подогреватель охлаждающей жидкости; - электрический подогреватель обмоток генератора; - низкошумный глушитель (-35Дб); - система автоматической дозаправки топливом; - топливный фильтр-влагоотделитель; - щит собственных нужд, со встроенным мини-АВР для резервирования питания потребителей собственных нужд; - розеточные группы 230В; - ручной огнетушитель; - кабельный ввод. Запас топлива должен обеспечивать автономность работы ДЭС не менее 6 часов при расчётной нагрузке МЦОД. Предусмотреть в проекте технологию дозаправки ДЭС во время работы ДГУ. Резервирование ДГУ в ДЭС не предусматривается. Система управления ДЭС должна обеспечивать запуск и остановку ДГУ как в автоматическом, так и в ручном режиме и иметь возможность аварийного останова. Запуск и остановка ДГУ должны выполняться в автоматическом режиме по управляющему сигналу от контроллера АВР ГРЩ МЦОД, контролирующего наличие/отсутствие напряжения от основных внешних источников электроснабжения МЦОД. Исполнение АВР должно исключать одновременное (встречное) электроснабжение резервного и основного источников электроснабжения. Следует предусмотреть возможность передачи параметров функционирования ДЭС и уровню топлива в баке по одному из открытых протоколов передачи данных (управления): SNMP, Modbus, в систему АСМ. Для тушения пожара в ДЭС должны применяться автоматические установки газового пожаротушения. Конструкция и электрическая схема РУ ДЭС или других коммутирующих устройств ДГУ (определить при проектировании) должна обеспечивать возможность гальванического отсоединения ДГУ от схемы СГЭ для проведения проверочных испытаний. Проектом определить расположение ДЭС на участке, требуемую степень огнестойкости контейнера ДЭС, требуемый класс конструктивной пожарной опасности, категорию пожарной опасности. |
|  | Требования к размещению оборудования | Проектом следует предусмотреть расположение ДЭС на территории, прилегающей к МЦОД. Точное место установки следует определить на этапе проектирования. Проектом необходимо предусмотреть проведение подготовки площадки для размещения проектируемой дизельной электростанции в соответствие с действующими нормами и требованиями, а также с технологическими особенностями объекта. Место установки ДЭС не должно затруднять доступ к подземным инженерным коммуникациям, уборку прилегающей территории, а также обеспечивать проезд автотранспорта, топливозаправщика и уборочной техники на прилегающей территории. На этапе проектирования следует разработать и согласовать с Заказчиком расположение трасс КЛ (силовых и слаботочных) к ДЭС. Необходимые технические решения должны быть отображены в ТД. Система гарантированного электроснабжения должна функционировать во всём диапазоне температур климатической зоны размещения МЦОД и обладать способностью «холодного» старта при экстремальных (минимальных и максимальных) значениях температуры наружного воздуха данной климатической зоны. |
|  |  | Система бесперебойного электроснабжения |
|  | Общие требования к системе | Система бесперебойного электроснабжения должна обеспечивать электроснабжение оборудования МЦОД, на время переключения электроснабжения между источниками электроснабжения МЦОД. СБЭ должна быть построена с резервированием 2N. Потребителями СБЭ являются: - Все ИТ- оборудование, размещаемое МЦОД. - Отдельные агрегаты и оборудование систем технологического кондиционирования. - Оборудование систем, обеспечивающих безопасность и противопожарную защиту. СБЭ состоит из: - Распределительных линий электроснабжения. - Групповой сети электроснабжения. - Распределительных и групповых электрощитов. - Источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей. В качестве оборудования источников бесперебойного питания должны применяться ИБП с двойным преобразованием (On-line). Тип АКБ – свинцовые, герметичные. Срок службы 10 лет. ИБП и АКБ разместить в электротехническом помещении МЦОД. Оборудование СБЭ, в том числе ИБП, блоки распределения питания в ИТ-шкафах должны оснащаться блоком мониторинга для передачи параметров в АСМ. СБЭ должна функционировать в режиме 24/7/365. СБЭ выполнить на базе статических источников бесперебойного питания (ИБП) со следующими характеристиками: - мощность нагрузки СБЭ определить проектом; - рабочее напряжение на входе/выходе ИБП – 400/230 В, 50 Гц; - тип ИБП – двойное преобразование (On-line); - автономность системы – не менее 15 минут при расчетной нагрузке в рабочем режиме (оба ИБП в работе); - тип аккумуляторных батарей – свинцово кислотные, герметизированные (VRLA), со сроком службы не менее 10 лет. Мониторинг состояния работы ИБП, используемых в проекте, должен осуществляться по протоколу Modbus и/или SNMP. В перечень этих параметров должны входить: - уровень входного напряжения; - уровень выходного напряжения; - уровень напряжения батареи; - состояние батарей; - показатели загрузки ИБП по мощности; - запас времени при работе от батарей; - состояние ИБП (работа по штатной схеме, работа от аккумуляторных батарей и т.д.). |
|  | Требования к основному оборудованию | ИБП должны обеспечивать защиту от следующих нарушений электропитания: - провалы напряжения – кратковременные понижения при резком увеличении нагрузки в электрической сети из-за включения мощных потребителей; - полное отключение электроэнергии – полное отключение электроэнергии вследствие аварий, сильных перегрузок на электростанции; - слишком большое напряжение – кратковременное увеличение напряжения в сети, вызываемое отключением мощных потребителей; - нестабильность частоты – возникающая, как правило, из-за различных перегрузок в энергосистемах. Требования к конструкции оборудования - ИБП должен иметь современную бестрансформаторную архитектуру построения для увеличения КПД, что в итоге позволит снизить эксплуатационные расходы на электроэнергию; - ИБП должен быть оснащен встроенным датчиком обратного тока в цепи байпаса для возможности реализации отключения входного автоматического выключателя байпасной линии в случае пробоя тиристора сборки электронного байпаса (backfeed protection); - ИБП должен обеспечивать возможность регулирования величины напряжения постоянного тока и зарядных характеристик для подключения различных типов АКБ и реализации функций сбережения их ресурса; - ИБП должен иметь возможность устанавливать временной интервал перехода с батарей в нормальный режим для снижения влияния на генератор или электросеть (функция «soft start»). Требования к параметрам оборудования ИБП должен обеспечивать следующие параметры входного и выходного напряжения: - входное напряжение: 3-фазное, 230/400 В, 50 Гц; - допустимые просадки напряжения основного входа ИБП от номинала в нормальном режиме работы СБЭ, не вызывающие переход на батареи, не менее – 10%; - допустимое увеличение напряжения основного входа ИБП от номинала в нормальном режиме работы СБЭ, не вызывающие переход на батареи, не менее +10%; - допустимые отклонения частоты входного напряжения от номинала, не вызывающие переход на батареи, не менее 10%; - совместимость с автономными генераторами электроэнергии, “плавный старт” (постепенное увеличение тока от ДГУ и уменьшения тока от АКБ с программируемым временем перехода и задержками стартов выпрямителей ИБП в параллельной системе); - коэффициент искажения синусоидальности входного тока при номинальных характеристиках – не более 3%; - входной коэффициент мощности при номинальных характеристиках: не менее 0,99 - возможность приостановки заряда аккумуляторов при работе от ДГУ; - выходное напряжение системы 3-фазное, 230/400 В переменного тока синусоидальной формы; - коэффициент мощности на выходе ИБП – не менее 0,93 для ёмкостных и индуктивных потребителей; - работа на ёмкостную и индуктивную нагрузку в диапазоне cosφ от 0,5 (при емкостной нагрузке) до 0,5 (при индуктивной нагрузке) – без снижения выходной мощности ИБП; - максимально допустимое отклонение выходного напряжения: 1% при статической нагрузке; 3% при динамической нагрузке; - суммарный коэффициент гармонических искажений по выходному напряжению: не более 2% при полностью линейной нагрузке; не более 4% при полностью нелинейной нагрузке. Перегрузочные способности ИБП: - нагрузка 125%-150% - переход на байпас через 1 минуту; - нагрузка 110%-125% - переход на байпас через 10 минут; - нагрузка 105%-110% - переход на байпас через 60 мин; - Тип батарей: VRLA – необслуживаемые свинцово-кислотные, расчётный срок службы – 10 лет; - КПД при ≥25% нагрузке в режиме VFI: не менее 93 %; - Доступ для обслуживания системы – только с лицевой стороны, допускается требование к наличию сервисного пространства с задней стороны для обеспечения надлежащего функционирования оборудования (отвод тепла, обеспечение вентиляции); - Панель управления: графический сенсорный ЖК-дисплей с поддержкой русского языка; - Интерфейс – сухие контакты, RS-232, аварийное отключение системы (EPO), SNMP/ModBus интерфейс. |
|  | Требования к размещению оборудования | Для обеспечения температурного режима работы оборудования (с целью отвода выделяемого тепла) в помещении размещения ИБП и АКБ должна быть предусмотрена система охлаждения воздуха, обеспечивающая круглосуточный и круглогодичный режим эксплуатации. Требования к температурному и влажностному режиму принять согласно рекомендациям изготовителя оборудования. Обслуживание ИБП предпочтительно только спереди, допускается требование к наличию сервисного пространства с задней стороны для обеспечения надлежащего функционирования оборудования (отвод тепла, обеспечение вентиляции). |
|  | Телефонизация | Оборудовать МЦОД настенным телефонным аппаратом, выбор типа телефонного аппарата (энергонезависимый аналоговый или IP) уточнить на этапе проектирования. Раздел телефонизация выполнить в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Место установки телефонного аппарата определить проектом. |
|  | Радиофикация | Не требуется. |
|  | Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» | Не требуется. |
|  | Телевидение | Не требуется. |
|  | Газификация | Не требуется. |
|  | Система технологического кондиционирования | Целями создания системы технологического кондиционирования (СТК) являются: - Обеспечение необходимых температурно-влажностных параметров в машинных залах, электротехнических и других помещениях, при необходимости. Список помещений, где необходимо обеспечивать заданный температурный режим, определить проектом. - Обеспечение круглосуточного и круглогодичного заданного температурного и влажностного режима функционирования технологического оборудования МЦОД. Система технологического кондиционирования МЦОД должна обеспечивать следующие параметры окружающей среды в МЗ на фронтальной поверхности ТШ в месте забора охлажденного воздуха на высоте 1,5 м от поверхности пола: - температура от 20 до 25 градусов Цельсия, скорость изменения не более 5С в час; - точки нормальной настройки – 22 градуса Цельсия. Предусмотреть систему поддержания влажности в помещениях машинных залов, необходимость поддержания влажности в остальных помещениях ЦОД определить проектом. В составе ЦОД должны быть предусмотрены следующие группы систем охлаждения: - прецизионные кондиционеры для помещений МЗ; - полупромышленные кондиционеры для электротехнических помещений. Должно быть предусмотрено энергоэффективное отведение избытков тепла от оборудования МЦОД. Необходимо выполнить расчет теплоизбытков в помещениях МЦОД и предоставить его в проектной документации. Предусмотреть мероприятия по контейнеризации воздушных коридоров и средства по предотвращению нарушения направления движения воздушного потока в телекоммуникационных шкафах. Уровень резервирования системы кондиционирования должен соответствовать схеме не менее N+1. При любом единичном отказе в системе кондиционирования МЦОД не должен нарушаться заданный температурный и влажностный режим. СТК не должна отключаться по сигналу устройств противопожарной защиты по сигналу «Пожар». Система кондиционирования должна в автоматическом режиме выполнять регулирование и управление своей производительностью в зависимости от тепловой нагрузки. При применении фреоновых кондиционеров должны выбираться модели с компрессорами постоянного тока (инверторные). Холодильные машины, арматура, трубопроводы и другие компоненты системы холодоснабжения, расположенные на открытых участках (вне теплового контура МЦОД), должны быть работоспособны при минимальной (минус 57 С) и максимальной (плюс 32,5 С) температурах наружного воздуха для региона установки. Все оборудование СК должно иметь подтверждающие письма о возможности работы в климатических условиях места установки. Схема организации электроснабжения системы технологического кондиционирования должна обеспечить работоспособность системы охлаждения (поддержание температурных параметров в заданном диапазоне) в минимально достаточном объеме на время автономной работы МЦОД от ИБП. Удаление конденсата должно быть предусмотрено от всех кондиционеров МЦОД в систему канализации МЦОД. Предусмотреть размещение внешних блоков кондиционеров на конструктиве МЦОД с организацией безопасного и удобного доступа для обслуживающего персонала и защитой от обмерзания. Место размещения внешних блоков для кондиционеров следует определить на этапе проектирования. Оборудование кондиционирования должно быть оснащено интерфейсом для подключения в АСМ. Система кондиционирования электротехнических помещений должна обеспечивать параметры окружающей среды, измеренные на высоте 1,5 м. от уровня пола в диапазоне температур от 20 до 25 0С. Систему охлаждения выполнить на основе полупромышленных инверторных кондиционеров по схеме резервирования N+1. Проектом предусмотреть систему ротации работы основного/резервного кондиционера(ов). Кондиционеры должны иметь функцию перезапуска при перебоях в подаче электроэнергии. После сбоя в подаче электроэнергии кондиционер должен автоматически возобновлять работу в прежнем режиме, с восстановлением ранее запрограммированных параметров. Мощность системы кондиционирования электротехнических помещений определить проектом. Электропитание оборудования системы технологического кондиционирования выполнить: - прецизионные кондиционеры для помещений МЗ от СБЭ по схеме 50/50 на разные РЩ ИБП; - полупромышленные кондиционеры для электротехнических помещений от СГЭ по схеме 50/50 на разные вводные панели щита СГЭ. |
|  | Автоматическая система мониторинга МЦОД | Автоматическая система мониторинга (АСМ) МЦОД предназначена для автоматизации и централизации процесса сбора оперативной и статистической информации о работе технологического оборудования в составе МЦОД, а также для оперативного реагирования на нештатные и аварийные ситуации. АСМ МЦОД должна являться расширением существующей АСМ аэропорта, выполненной на базе ПО Zabbix. Использование дополнительной локальной SCADA системы АСМ не предусматривать. АСМ ЦОД должна решать следующие задачи: - централизованный сбор и хранение информации по функционированию инженерных систем объекта; - визуальное отображение в реальном времени процессов, происходящих с инженерным оборудованием. Предоставление данных на мнемосхемах, а также в графическом и/или в табличном виде; - информирование эксплуатирующего персонала в режиме реального времени о функционировании инженерных систем объекта, а также о нештатных, предаварийных и аварийных ситуациях; - обеспечение возможности формирования эксплуатационных отчетов о работе инженерного оборудования. Требования к структуре Система мониторинга должна иметь иерархическую многоуровневую структуру: - Уровень 1: первичные (полевые) датчики, измерительные приборы и исполнительное оборудование, выполняющие непосредственный съем информации с инженерных систем или окружающей среды; - Уровень 2: программируемые логические контроллеры (далее – ПЛК), распределенные системы ввода/вывода, предназначенные для сбора информации с устройств уровня 1, ее первичной обработки, преобразования и передачи на вышестоящий уровень 3. К этому уровню также относятся комплектные панели управления инженерным оборудованием (например, АВР, ДЭС), интегрированные в инженерное оборудование, интерфейсы удаленного управления (например, ИБП, кондиционеры, укомплектованные платами удаленного управления), а также преобразователи интерфейсов. - Уровень 3: центральный сервер системы мониторинга, являющийся центральным элементом системы. Сервер системы мониторинга содержит средства организации обмена информацией с контроллерами сбора информации уровня 2, автоматизированным рабочим местом (далее – АРМ) оператора-диспетчера, а также формирования оповещений персонала. Требования к уровню 1: Уровень 1 должен содержать все необходимые датчики, измерительные и исполнительные приборы, иное оборудование, а также линии связи с вышестоящим уровнем и обеспечивающие выполнение требований к системе мониторинга (в рамках уровня 1) в полном объеме. Для системы контроля климатических параметров машинного зала допускается применять датчики, предназначенные для подключения к контроллерам оборудования других инженерных систем (например, к контроллерам шкафных блоков распределения питания или к контроллерам кондиционеров – при наличии такой технической возможности). Допускается применение комбинированных устройств, объединяющих компоненты уровня 1 и уровня 2 (например, устройства, содержащие датчик, контроллер и интерфейсный модуль для передачи данных на вышестоящий уровень). Требования к уровню 2: Уровень 2 должен содержать все необходимые ПЛК, распределенные системы ввода/вывода, преобразователи интерфейсов, иное оборудование, а также линии связи и концентрирующее оборудование (при необходимости) для обмена информацией с вышестоящим уровнем (уровень 3). Для системы контроля климатических параметров машинного зала допускается применять контроллеры и интерфейсные модули, входящие в состав оборудования других инженерных систем (например, контроллеры и интерфейсные модули шкафных блоков распределения питания или контроллеры и интерфейсные модули кондиционеров – при наличии такой технической возможности). Требования к уровню 3: Уровень 3 должен быть организован на существующей серверной платформе ООО «Аэропорт «Норильск». Проектируемое решение АСМ для МЦОД, при необходимости, должно быть обеспечено необходимым набором лицензий. Текущая система мониторинга Заказчика построена на ПО Zabbix, используемые протоколы – SNMP/TCP. В проектируемой АСМ МЦОД необходимо предусмотреть передачу информации в существующую систему мониторинга. Параметры интеграции с существующей системой мониторинга Заказчика определить на этапе проектирования. АРМ АСМ не предусматривать, рамках проекта планируется использование существующих АРМ АСМ аэропорта. Должна быть предусмотрена возможность подключения не менее чем одного удаленного рабочего места с использованием удаленного терминала, как стационарного, так и мобильного (планшет). Доступ должен осуществляться через стандартный WEB-браузер. Программное обеспечение системы мониторинга должно выполнять следующие функции: - сбор и обработка данных, полученных с уровня 2; - хранение данных в базе данных (внешней или встроенной); - отображение текущей и архивной информации на локальном и удаленном АРМ в удобном оператору виде (мнемосхемы, графики, тренды, журналы событий); - архивация и восстановление данных. Требования к информационному обмену Информационный обмен между компонентами системы должен быть обеспечен с использованием открытых интерфейсов и протоколов. Базовые интерфейсы: Ethernet, RS-485, CAN, RS-422, «сухой контакт». Базовые протоколы: Modbus TCP, Modbus RTU, SNMP, MQTT, COAP, HTTP, GSM, SMTP. Требования к программному обеспечению системы мониторинга Для обеспечения возможности распределенной работы операторов системы мониторинга должен быть предусмотрен доступ операторов в терминальном режиме работы программного обеспечения по схеме клиент-сервер со сценариями разграничения прав доступа. Под терминальным режимом в рамках данного ТЗ следует понимать организацию работы посредством размещения всех пользовательских приложений и данных на существующем центральном сервере, доступ к которому осуществляется с АРМ (локальных или удаленных). Должна обеспечиваться функция отправки уведомлений по SMS, E-mail пользователей системы, которые входят в соответствующие группы уведомлений. Система должна обеспечивать возможность расширения по количеству точек мониторинга, параметров мониторинга и количеству объектов. Требования к отображению информации Перечень контролируемых объектов и параметров приведен в Приложении 3. Способ визуализации отображения информации, архитектура и логика построения графических форм, отчетов, информационных экранов и сообщений определяется на стадии проектирования и согласовывается с Заказчиком. В дополнение к мнемосхемам должен быть реализован механизм формирования упрощенных форм отображения основной информации о контролируемых объектах в режиме реального времени через WEB-интерфейс с лаконично представленными статистическими данными, отчетами, элементами инфографики и т.п. (т.н. «дашборды»). Реализовать доступ к журналам аварий и событий в системе. Должен быть предусмотрен экспорт трендов в виде отчетов или файлов различных обще-используемых форматов данных. Следует предусмотреть встроенный отчет по энергопотреблению, который должен обеспечивать выборку и построение в табличном и графическом видах для одного объекта или для группы объектов. Требования к надежности Срок службы оборудования системы мониторинга должен составлять не менее 10 лет с учетом замены неисправных и выработавших свой ресурс компонент. Среднее время наработки на отказ единицы оборудования системы мониторинга должно составлять не менее 10000 часов. Требования к безопасности Система мониторинга должна иметь средства защиты от ошибок персонала, способных привести к авариям в инженерных системах комплекса. Технические средства и оборудование, применяемые для создания системы мониторинга, должны обеспечивать защиту персонала от поражения электрическим током в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Требования к защите информации Система мониторинга должна обеспечивать доступ к технической информации только авторизованным пользователям в соответствии с их уровнем полномочий. Предусмотреть два уровня полномочий: - Администратор системы (права полные); - Оператор (права на чтение, просмотр, формирование отчетов). Требования к сохранности информации при авариях При возникновении аварии в каналах передачи данных между локальной системой мониторинга МЦОД ПЛК должны автономно накапливать информацию, поступающую от оборудования ЦОД в течение не менее 48 часов с возможностью локального администрирования системы. Требования к диагностированию системы Система мониторинга должна обеспечивать протоколирование системных событий в форме базы данных без возможности внесения изменений в событие. Диагностированию подлежат следующие компоненты и элементы системы: - датчики; - контроллеры; - оборудование передачи данных в составе системы; - система электропитания; - оборудование АРМ. Требования к совместимости В системе должно быть применено оборудование, совместимое как по физическим интерфейсам, так и по информационным протоколам. В качестве физических интерфейсов допускается использовать только стандартизованные интерфейсы (RS-232, RS-485 и другие). Требования к защите от влияния внешних воздействий Оборудование системы мониторинга должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечить его защиту от случайного или намеренного повреждения и обеспечивать ограниченный доступ к оборудованию. Трассы СКС для АСМ должны выполняться в соответствии с требованиями к проектированию трасс кабельных систем, должны обеспечивать защиту кабелей от вредных воздействий, включая климатические и должны защищать кабели от обрыва, провисания, поражения грызунами. Требования к электропитанию системы Электропитание оборудования системы мониторинга должно осуществляться как для потребителей особой группы 1-ой категории надежности. Для резервирования электроснабжения оборудования АСМ, систему электроснабжения потребителей АСМ и мониторинга предусмотреть от СБЭ МЦОД или укомплектовать отдельным ИБП. Требования к интеграции системы Обеспечить передачу параметров объекта в централизованную систему мониторинга ООО «Аэропорт «Норильск». Типовые требования информационной безопасности. Обеспечение дополнительных требований ИБ при расширении существующей АСМ аэропорта, выполненной на базе ПО Zabbix не требуется. В случае необходимости реализации АСМ иными средствами или выявления в инфраструктуре АСМ дополнительных компонент, обрабатывающих информационные активы Компании, для них требуется провести процедуру идентификации и классификации информационных активов (ИКИА), определить актуальный перечень требований ИБ на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) и обеспечить реализацию требований ИБ для данных компонент. |
|  | Структурированная кабельная система | Проектом предусмотреть структурированную кабельную систему (СКС). СКС должна состоять из трех параллельных физически непересекающихся подсистем, предназначенных для: - сетевой инфраструктуры машинного зала ЦОД; - системы мониторинга; - систем безопасности. СКС должна обеспечить возможность транспортировки данных от сетевых информационных сервисов разного назначения: локальные вычислительные сети и телефонные сети, системы безопасности, видеонаблюдения и т. д. В проекте использовать следующие категории СКС: - медная СКС – категория не ниже 6, неэкранированная (для СКС машинного зала). Для остальных сегментов СКС категорию и тип кабеля определить проектом; - оптическая СКС – категория не ниже OM4 и OS2. Система кабельной канализации СКС должна обеспечивать возможность прокладки взаимно резервируемых кабелей СКС. С помощью СКС необходимо реализовать соединением каждого из серверных шкафов с коммутационным шкафом волоконно-оптическими кабелями и кабелем «витая пара», тип топологии «звезда» из расчета: - оптика 12 dLC MM OM4; - оптика 12 dLC SM OS2; - медный кабель типа «витая пара» 6 шт. кат. 6. Размещенных в модульной коммутационной панели не более 1 U. Предусмотреть укомплектованную расходными материалами для сварки оптического волокна (проходной адаптер, пигтейлы, КЗДС) панель ввода наружных сетей связи из расчета: - два независимых ввода по 2 оптических кабеля через разные кабельные проходки; - емкость каждого ввода - 24 и 48 оптических волокон; - тип кабеля уточнить на этапе проекта; - отдельная коммутационная панель в телекоммуникационной стойке для каждого кабеля. Требования к оборудованию СКС: - интерфейсы оконечные для меди RJ45 кат 6; - интерфейсы оконечные для оптики – LC дуплекс; - коммутационные шнуры для RJ45 типа 28 AWG (исполнение slim); - для медной коммутационной панели зоны MDA– 48 портов RJ45 на 1 U. Детальные требования к топологии СКС МЦОД разрабатываются и согласовываются с Заказчиком на этапе РД. Предусмотреть маркировку каждого кабеля согласно номеру шкафа по порядку и номеру порта на медной/оптической патч-панели. Для каждого шкафа предусмотреть цветовую кодировку модулей медных коммутационных панелей. Коммутационные шнуры (патч-корды) должны быть заводского исполнения, иметь заводскую цветовую маркировку оболочки по всей длине. Предусмотреть наличие горизонтальных кабельных организаторов с пластиковыми кольцами и крышкой. Телекоммуникационный шкаф оснастить вертикальными кабельными организаторами. Серверные шкафы оснастить системой вертикального кабельного менеджмента. После завершения монтажных работ на смонтированную СКС должна быть оформлена системная гарантия от производителя со сроком гарантии не менее 20 лет Для прокладки кабелей, входящих в состав СКС, должны использоваться кабельные лотки, предусмотренные в составе системы кабельных конструкций. Требования к системе кабельных конструкций (СКК) Система кабельных конструкций (СКК) – жесткие конструкции, изготовленные промышленным способом и предназначенные для прокладки и защиты слаботочных и силовых кабелей. СКК для СКС выполнить из проволочных лотков. Кабели укладываются или затягиваются в лотки и желоба СКК после того, как они установлены и смонтированы в виде законченной системы трасс. Компоненты СКК должны быть установлены таким образом, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и техническое обслуживание. Система кабельных конструкций должна удовлетворять следующим требованиям: - соответствовать модульным принципам построения и обеспечивать возможность масштабирования системы; - использовать однотипные материалы и компоненты; - использовать однотипные решения; - обеспечивать простое обслуживание при минимальных эксплуатационных расходах; - обеспечивать высокую долговечность и надежность в работе системы. Заполнение СКК не должно превышать 60%. Сечение конструкций необходимо выбрать на этапе проектирования. СКК в машинных залах в основном необходимо размещать над Серверными шкафами, в отдельных случаях допускается размещение СКК в пространстве под фальшполом. Все элементы СКК должны быть заземлены в соответствии ПУЭ. При проектировании СКК обеспечить соблюдение технологии монтажа кабелей (минимальных радиусов изгиба кабеля, натяжения кабеля, отсутствие острых кромок, способных повредить изоляцию кабеля и т.д.); СКК должна быть восстанавливаемой и ремонтопригодной системой. |
|  | Требования к шкафам | Требования к шкафам Количество и габариты шкафов: - телекоммуникационные шкафы (ТШ), с размерами (ШхГхВ) 800х1200х45(47)U, количеством 1 шт.; - телекоммуникационные шкафы (ТШ), с размерами (ШхГхВ) 600х1200х45(47)U, количеством 10 (СТАБ); - телекоммуникационные шкафы (ТШ), с размерами (ШхГхВ) 600х1200х45(47)U, количеством 4 (КСПД). Телекоммуникационные шкафы должны соответствовать следующим требованиям: - Несущая способность ТШ – не менее 1200 кг статической нагрузки; - боковые стенки ТШ - не перфорированные, легкосъемные; - верхние и нижние горизонтальные плоскости шкафов должны иметь отверстия с щеточными вводами и специальными съемными приспособлениями, исключающими перетирание кабеля, для прокладки силовых и информационных кабельных линий (в неиспользуемом варианте они должны быть закрыты легкосъемными заглушками). - конструкцией шкафа должны быть предусмотрены заглушки для предотвращения циркуляции паразитных потоков воздуха между боковыми стенками и вертикальными направляющими шкафа. Размер и количество заглушек определить на этапе проектирования; - все внутренние и наружные поверхности шкафа должны быть покрыты порошковой эмалью черного цвета; - все кромки, грани, углы металлических конструкций шкафа должны быть без острых углов, заусенцев, задиров, облоя, которые могут нанести повреждения оперативному персоналу, занимающемуся монтажом и коммутацией серверного и прочего оборудования; - шкафы должны иметь возможность сборки в жесткозакрепленные ряды как с установленными боковыми стенками, так и без последних; - шкафы должны быть оптимизированы для монтажа системы изоляции холодных/горячих коридоров (иметь возможность изолировать все паразитные утечки воздуха из климатического коридора), рассчитаны на возможность контейнеризации, использования вместе с внутрирядными кондиционерами и объединения в ряд без демонтажа боковых стенок; - серверные и коммутационные шкафы должны быть оборудованы передними одностворчатыми и задними двухстворчатыми дверьми. Дверцы шкафа вентилируемые, процент перфорации - не менее 80%; - дверцы шкафа должны быть оборудованы поворотной ручкой с замком; - угол открытия дверей шкафа не менее 130° при одиночной установке; - дверцы шкафа должны иметь возможность левой и правой навески; - для каждого шкафа должна быть обеспечена возможность использования (установки) любых монтажных комплектов для установки серверного/сетевого оборудования и СХД в произвольных сочетаниях: сетевое оборудование, оборудование телефонии, системы хранения данных, серверное и вспомогательное оборудование различных производителей. Должна обеспечиваться возможность монтажа такого оборудования с использованием монтажных комплектов производителей указанного оборудования; - каждый шкаф должен быть оборудован двумя парами (передние и задние) 19 дюймовых вертикальных стальных направляющих L-образного типа, в антикоррозионном исполнении, имеющих возможность установки на произвольной глубине. Лицевые поверхности направляющих должны иметь легкочитаемую маркировку (линейку) с шагом 1RU с нанесением номера RU. Применяемый метод нанесения маркировки на вертикальные направляющие должен обеспечивать читаемость маркировки на весь период эксплуатации монтажного шкафа; - стандарт маркировки юнитов: снизу - вверх (нижний юнит имеет нумерацию 1); - после установки направляющих в шкаф для монтажа серверов, между ними и вертикальными плоскостями, образующимися боковыми стенками, должен оставаться зазор не меньше 30 мм.; - шкаф должен обеспечивать возможность установки вертикальных PDU на специальный монтажный профиль. Количество монтажных профилей определить на этапе проектирования; - шкаф должен обеспечивать возможность установки вертикальных кабельных организаторов на специальный монтажный профиль. Количество монтажных профилей и вертикальных кабельных организаторов определить на этапе проектирования. Конструктив вертикальных кабельных организаторов определить в зависимости от ширины телекоммуникационного шкафа и согласовать с Заказчиком; - шкаф должен обеспечивать одновременное произвольное подключение PDU как к верхней, так и к нижней электрическим распределительным сетям (должна допускаться установка как кабелем вверх, так и кабелем вниз); - все металлические поверхности шкафа должны быть заземлены и иметь возможность подключения к единой системе заземления; - степень защиты шкафа должна соответствовать IP20; - схема продувки шкафа воздухом для охлаждения оборудования – с фронта в тыл. Требования к ТШ могут быть уточнены на этапе РД. |
|  | Требования к PDU | - Требования к PDU В каждом ТШ необходимо установить 2 блока распределения питания (PDU) с функцией мониторинга потребления электроэнергии по фазам, подключенные на разные лучи системы СБЭ. Установленные PDU не должны нарушать/осложнять/препятствовать выполнению монтажа ИТ-оборудования в монтажные шкафы штатным методом. Использовать PDU, соответствующие следующим требованиям: - вертикальное исполнение (0U); - не менее 24 модуля IEC 320 C13 для подключения нагрузки; - не менее 6 модулей IEC 320 C19 для подключения нагрузки; - тип входного соединения IEC 309 16A 3Р с длиной провода 3 м.; - наличие механизма удаленного мониторинга по протоколу SNMP/Modbus; - быстросъемное исполнение, с обеспечением крепления на монтажные профили телекоммуникационного шкафа штатным способом. Для каждого ТШ предусмотреть установку статических /автоматических переключателей – STS (Static Transfer Switch) для подключения оборудования с одним блоком питания. Тип STS согласовать с Заказчиком. |
|  | Подключение к корпоративной системе передачи данных | В рамках проекта необходимо выполнить устройство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) от проектируемого МЦОД до точек подключения: Сеть КСПД – до здания КДП, помещение 1-77 в составе: - основная линия связи - волоконно-оптический кабель 48 оптических волокон, SM OS2; - резервная линия связи - волоконно-оптический кабель 24 оптических волокна, SM OS2. Сеть ТСПД – до здания КДП, помещение 1-77 в составе: - основная линия связи - волоконно-оптический кабель 48 оптических волокон, SM OS2; - резервная линия связи - волоконно-оптический кабель 24 оптических волокна, SM OS2. Точку подключения в здании КДП, в помещении 1-77 уточнить на этапе проекта. РД на ВОЛС должны быть выделены в отдельный раздел. Линейные сооружения (ЛС) ВОЛС для сетей КСПД и ТСПД должны быть проложены по разным трассам на всем протяжении трасс, включая вводы в проектируемый МЦОД (при невозможности, частичные совпадения трасс согласовать с Заказчиком). Допускается основные и резервные ВОЛС объединять в ЛС разных сетей. Тип ОВ - одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн, с пониженным уровнем затухания и повышенной стойкостью к изгибу (G.652D+G.657A1 Рекомендаций МСЭ-Т) Проектные решения по прокладке линейных сооружений ВОЛС должны основываться на требованиях технических условий владельцев ЛКС, инфраструктурных объектов и коммуникаций, требований производителей кабельных изделий, арматуры и материалов. Требования к проектным (технологическим и конструктивным) решениям: при выборе трассы проектируемых ЛС приоритет должен быть отдан вариантам, максимально использующим существующие ЛКС, инженерные коммуникации, кабельные элементы КСПД и другие линейные сооружения (конструктивные устройства (лотки, консоли и т. п.), отвечающих требованиям ТЗ. Прокладка кабеля непосредственно в грунте, а также строительство отдельных капитальных ЛКС для ЛС, должны быть по возможности исключены, при необходимости, обосновать и согласовать с Заказчиком. Инженерные изыскания для проектных (технологических и конструктивных) решений: инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом и достаточном для подготовки РД. Выбор трасс ЛС ВОЛС согласовать с Заказчиком. В целях оптимизации эксплуатации Объекта, при проектировании учитывать минимизацию номенклатуры ОК, материалов и изделий. |
|  | Часофикация | Не требуется. |
|  | Комплекс систем противопожарной безопасности | Противопожарные системы МЦОД должны являться расширением существующей ПБ аэропорта, интегрированы в существующую систему, выполненную на базе оборудования НВП «Болид». Перед началом разработки проектных решений МЦОД запросить обновленные ТУ на комплекс противопожарных систем. Комплекс систем противопожарной безопасности МЦОД включает в свой состав следующие системы: - систему пожарной сигнализации (СПС); - систему газового пожаротушения (СГПТ); - систему раннего обнаружения пожара (СРОП); - систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре (СОУЭ); - систему противопожарной автоматики (СППА). Оборудование ЦОД средствами пожарной сигнализации должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих норм пожарной безопасности. Электротехнические помещения и МЗ должны быть оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации и автоматической системой пожаротушения. В МЦОД должна быть реализована выдача сигналов о срабатывании установок автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения на выносной пульт контроля и управления, устанавливаемый на пожарном посту аэропорта. Требования к системе пожарной сигнализации: Технические средства СПС должны обеспечивать: - выдачу сигнала тревоги при возникновении пожарной опасности; - ведение протокола событий, фиксирующего действия оператора и охраны в стандартных и чрезвычайных ситуациях; - автономную работу и контроль состояния системы с пульта охраны. Средствами пожарной сигнализации должны быть оборудованы все помещения ЦОД, независимо от их назначения, с выводом сообщений о пожаре на пульт пожарного диспетчера аэропорта. Применяемые дымовые и тепловые пожарные извещатели должны обеспечивать светодиодную индикацию состояния работы извещателя. Электропитание оборудования СПС должно осуществляться по 1-й категории надежности особой группы согласно СП 6.13130.2021, ПУЭ, от отдельной группы электрощита. Защитное заземление должно соответствовать требованиям ПУЭ и технической документации на применяемые приборы. Требования к автоматической системе газового пожаротушения: Система автоматического пожаротушения предназначена для автоматического обнаружения пожара и тушения пожара без участия людей в защищаемых помещениях, с использованием в качестве ГОТВ в помещениях МЦОД Хладона 227. В ДЭС применить АУП аэрозольного типа. Применить автоматическое пожаротушение в помещениях МЗ, электрощитовых, помещениях ИБП, помещениях АКБ, ДЭС. Необходимость оснащения остальных помещений системами автоматического пожаротушения и их тип определить согласно СП 486.1311500.2020. Окончательный список помещений, оборудованных АПТ, определить в ходе проектирования и согласовать с Заказчиком. Систему АУГП принять централизованного типа объемного тушения. Требования к системе раннего обнаружения пожара: Система раннего обнаружения пожара (СРОП) предназначена для обеспечения сверхраннего обнаружения возгорания (задымления) в машинных залах МЦОД, электрощитовых. Список помещений согласовать с Заказчиком при проектировании. Система раннего обнаружения пожара должна строиться на базе аспирационного дымового извещателя и использоваться только для оповещения эксплуатирующего персонала. Её использование значительно снижает опасность для людей, находящихся в МЦОД, а также позволяет минимизировать материальный ущерб от огня. Запуск АГПТ от аспирационной системы не предусматривается. Система раннего обнаружения пожара (СРОП) должна состоять из следующих элементов: - аспирационный дымовой извещатель; - воздухозаборные трубы и соединительные элементы. Электропитание извещателя должно осуществляться от резервированного источника питания. Все металлоконструкции заземлить согласно ПУЭ. Вывод сигналов тревоги и состояния СРОП вывести в АСМ и на пульт пожарной сигнализации пожарного диспетчера аэропорта. Способ сопряжения разработать проектом по согласованию с Заказчиком. Требования к системе противопожарной автоматики (СППА) Создаваемая система противопожарной автоматики должна обеспечивать: - срабатывание огнезадерживающих клапанов в системах вентиляции (по сигналу от АПС); - остановку вентиляционных установок и системы кондиционирования (за исключением технологического кондиционирования). - разблокировку дверей на путях эвакуации. В рамках СППА проектом следует предусмотреть блоки (модули) контроля и управления огнезадерживающими клапанами. СППА не должна выполнять функции, не связанные с противопожарной защитой. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники систем пожарной сигнализации следует относить к особой группе I категории согласно ПУЭ. СППА выполнить на базе оборудования российского производства НВП «Болид». Технические средства СППА следует применять в соответствии с требованиями ТД изготовителя (в части, не противоречащей нормам пожарной безопасности). Электропитание СППА следует выполнять в соответствии с СП 6.13130.2021. Требования к СОУЭ Проектировании СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009. Предусмотреть в поставке МЦОД комплект первичных средств пожаротушения (огнетушителей) согласно требованиям пожарной безопасности (Правил противопожарного режима РФ №1479 и СП 9.13130.2009). Типовые требования информационной безопасности Обеспечение дополнительных требований ИБ при расширении существующей СППА аэропорта не требуется. В случае необходимости реализации СППА иными средствами или выявления в инфраструктуре СППА дополнительных компонент, обрабатывающих информационные активы Компании, для них требуется провести процедуру предварительного категорирования ОКИИ, идентификации и классификации информационных активов (ИКИА), определить актуальный перечень требований ИБ на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) и обеспечить реализацию требований ИБ для данных компонент. |
|  | СКУД | СКУД МЦОД должна являться расширением существующей СКУД аэропорта, интегрирована в существующую систему, выполненную на базе оборудования НВП «Болид». Перед началом разработки проектных решений МЦОД запросить обновленные ТУ на систему. Подсистема СКУД должна включать в себя следующие элементы: - набор proximity карт в количестве 20 шт.; - считыватели, идентифицирующие карты доступа; - исполнительные устройства; - контроллеры, принимающие решения о разрешении или отказе в доступе. СКУД разработать с учетом интеграции и использования существующего в аэропорте программно-аппаратного комплекта НВП «Болид» без ее лицензионного расширения. При проектировании СКУД обеспечить требования пожарной безопасности по эвакуации людей из опасных зон в соответствии с нормативными требованиями «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 16.09.2020 № 1479 и Р 064-2017 «Выбор и применение систем контроля и управления доступом. Рекомендации». При выборе типа считывателей карт доступа необходимо предусмотреть использование формата совместимым с существующими в настоящее время СКУД в подразделениях ООО «Аэропорт «Норильск». Глубина протокола (электронного журнала) работы системы, действий операторов (в том числе оператора бюро пропусков) и администраторов должна осуществляться за период не менее 12 месяцев. При проектировании обеспечить сопряжение проектируемой системы с уже существующими в ООО «Аэропорт «Норильск». Подсистема контроля и управления доступом (СКУД) должна обеспечивать: - санкционированный проход через двери, оборудованные элементами СКУД; - автоматическую разблокировку дверей с выдачей сигнала тревоги в СОТС при поступлении сигнала «Пожар» от системы пожарной сигнализации; - доступ сотрудников в зоны и помещения согласно разграничению прав доступа; - обеспечивать контроль состояния дверей, оснащенных СКУД; - обеспечивать автоматический контроль работоспособности устройств, входящих в состав подсистемы, отображение информации о неработоспособных устройствах; - отображать на мнемосхеме центрального поста охраны существующей СКУД состояние всех дверей (открыта/закрыта), включая двери монтажных шкафов; - иметь возможность наращивания системы путем установки дополнительных точек доступа; - обеспечивать работоспособность пропускного режима вне зависимости от наличия связи контроллеров СКУД с сервером системы; - ведение протокола (электронного журнала) работы системы и действий операторов, сотрудника бюро пропусков, администратора системы; - ведение архива протоколов за период не менее 12 месяцев, с возможностью просмотра событий из архива; - хранение архивов событий на жестком диске в формате, защищенном от несанкционированного изменения; - поиск в архиве событий по различным параметрам, фамилии, имени, отчеству, времени прохода, дате прохода, пропускному пункту и т. д.; - дистанционный доступ к текущей информации и архивным данным с существующего АРМ оператора; - ограничение (категорирование) полномочий доступа к управлению системой; - исключение возможности несанкционированного доступа и коррекции информации протокола контроля операторами системы; - конфигурирование системы в соответствии с режимами работы персонала (рабочими расписаниями); - возможность интеграции СКУД с другими системами безопасности (СОТ, ОС) на программно-аппаратном уровне; - интеграцию СКУД с системой пожарной сигнализации (разблокировка турникетов СКУД, дверей, ворот в случае поступления сигнала от системы ПС,) или по команде с АРМ поста охраны. Все контроллеры системы СКУД должны принимать решение о разрешении/запрете доступа самостоятельно, на основании базы ключей и режимов доступа, хранящейся в энергонезависимой памяти контроллера. Применяемые контроллеры СКУД должны отвечать, по возможности, следующим требованиям: - наличие минимум двухуровневого сторожевого таймера для предотвращения зависания микропроцессора контроллера под воздействием амплитудных помех любой природы; - встроенные энергонезависимые часы; - оптическая изоляция линий связи (от контроллера до сервера или преобразователя интерфейса, от контроллера до считывателя), контрольных входов и управляющих выходов; - магнитно-электрическая развязка линий питания; - выход из строя оптической изоляции и магнитно-электрической развязки не должен влиять на работоспособность микропроцессорной части контроллера; - объем энергонезависимой памяти (количество пользователей до 10000, количество событий до 7000); - иметь автономную память, позволяющую контроллеру продолжать полноценную работу при отсутствии связи с сервером, накапливая события в буфере. После восстановления связи с сервером контроллер должен автоматически передать накопленную информацию из буфера в базу данных ИСБ; - обеспечить долговременный ток нагрузки на управляющем выходе контроллера – не менее 1.5 А. Все зарегистрированные события системы СКУД должны храниться в энергонезависимой памяти контроллера. Дата и время события регистрируется по показаниям встроенных часов реального времени. Компонентами СКУД должны быть оснащены: - входные двери ЦОД; - двери МЗ; - двери в электрощитовые помещения; - двери в другие помещения. Полный перечень и наименования помещений и зон, подлежащих защите, уточняется на стадии проектирования. Двери помещений должны быть оборудованы следующей аппаратурой: - замками электромагнитными; - дверными доводчиками; - датчиками контроля двери; - считывателями бесконтактных карт на вход и на выход на стене, рядом с дверью; - кнопками экстренной разблокировки дверей. Электропитание СКУД / должно осуществляться по 1-й категории надежности особой группы согласно ПУЭ, от отдельной группы электрощита. Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы. Выбор систем и оборудования, окончательное расположение приборов согласовать со службой безопасности. Время автономной работы при отсутствии внешнего электропитания СКУД должно составлять не менее 3х часов. Типовые требования информационной безопасности Типовые требования ИБ к СКУД сформированы на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) направлены на обеспечение защиты информации (ЗИ), обрабатываемой в информационной системе. Полный перечень требований приведен в Приложении 4. При создании\модернизации ИС должно быть обеспечено соответствие требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации, актуального для ИС. |
|  | Охранно-тревожная сигнализация | СОТС МЦОД должна являться расширением существующей СОТС аэропорта, интегрирована в существующую систему, выполненную на базе оборудования НВП «Болид». Перед началом разработки проектных решений МЦОД запросить обновленные ТУ на систему. Технические системы и средства сигнализации должны обеспечивать возможность создания необходимого количества рубежей охраны и сигнализации о попытках, либо фактах незаконного проникновения на охраняемый объект (в зону ограниченного доступа) или совершения противоправных действий в отношении охраняемого имущества, а именно: - периметра ограждающих конструкций охраняемого объекта; - территории (выделенной зоны) внутри периметра охраняемого объекта; - оконных и дверных конструкций МЦОД, строений и сооружений; - внутреннего пространства строений. СОТС разработать с учетом интеграции и использования существующего в аэропорте программно-аппаратного комплекта НВП «Болид» без ее лицензионного расширения. СОТС должна обеспечивать своевременную выдачу на выносной пульт охранных систем, устанавливаемый на существующем посту охраны объекта, светозвукового сигнала тревоги, в случае проникновения на охраняемую территорию нарушителя. СОТС должна состоять из следующих частей: - периферийной части, охранных извещателей; - выносного пульта охранных систем. СОТС должна обеспечивать следующие функции: - контроль состояния сигналов, поступающих с охранных извещателей, с постоянным информированием операторов о состоянии системы; - прием и обработку сигналов с оконечного оборудования; - индикацию несанкционированного вскрытия блоков всей электронной аппаратуры системы безопасности, устанавливаемой на объекте; - контроль состояния сигнальных шлейфов по четырем состояниям (короткое замыкание, тревога, норма, обрыв); - возможность однозначного определения места срабатывания сигнализации; - протоколирование и отображение всех происходящих событий (постановка и снятие с охраны, тревожные сообщения, неисправности, переход на электропитание от резервных источников, корректирование времени и др.) оператору существующего автоматизированного рабочего места (далее - АРМ) в удобном для восприятия виде (отображение информации только своего объекта контроля); - отображение оператору АРМ информации в буквенно-цифровом и графическом виде на графических планах объекта; - прием и выполнение команд оператора; - разграничения прав доступа пользователей к просмотру информации о произошедших (происходящих) событиях и командах управления; - ведение архива протоколов за период не менее 12 месяцев с возможностью просмотра событий из архива; - хранение архивов событий на жестком диске в формате, защищенном от несанкционированного изменения; - поиск в архиве событий по различным параметрам, времени срабатывания, дате срабатывания, времени и дате постановки/снятия с охраны, фамилии лиц, осуществляющих снятие/постановку на охрану т. д.; - дистанционный доступ к текущей информации и архивным данным с АРМ операторов; - возможность интеграции ОС с другими системами безопасности (СОТ, СКУД) на программно-аппаратном уровне; - ОС в режиме интеграции с другими системами должна дополнительно обеспечивать: передачу информации о состоянии элементов ОС на существующий сервер, для отображения на АРМ операторов, управления другими системами по событиям ОС. Типы применяемых датчиков для каждого помещения и зоны ЦОД определить на стадии проектирования. Обеспечить два рубежа охраны в защищаемом помещении. Первым рубежом охранной сигнализации, в зависимости от вида предполагаемых объекту угроз, оборудуют входные двери на «открывание». Вторым рубежом охранной сигнализации защищаются объемы помещений на «проникновение» с помощью объемных извещателей различного принципа действия. В помещениях больших размеров со сложной конфигурацией, требующих применения большого количества извещателей для защиты всего объема, допускается блокировать только локальные зоны (тамбуры между дверьми, коридоры, подходы к ценностям и другие уязвимые места). В разных рубежах необходимо применять охранные извещатели, работающие на различных физических принципах действия. СОТС должна быть построена по принципу адресной системы, где каждый извещатель должен иметь в системе индивидуальный адрес и отображаться на графическом плане объекта. Допускается прокладка сигнальных проводов и проводов низковольтного электропитания в одном коробе или гофротрубе или лотке. На кабели систем безопасности должна быть нанесена маркировка, позволяющая однозначно идентифицировать их в общем лотке. Цвет использованных кабелей должен быть отличен от цвета кабелей СКС. Выбор систем и оборудования согласовать со службой безопасности объекта. Требования к электропитанию По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники СОС следует относить к особой группе I категории согласно ПУЭ. При отсутствии напряжения, система в целом, а также ее отдельные составляющие, должна сохранять работоспособность за счет собственного ИБП не менее 3 часов. Обеспечить надежное заземление всего оборудования. Типовые требования информационной безопасности Типовые требования ИБ к СОТС сформированы на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) направлены на обеспечение защиты информации (ЗИ), обрабатываемой в информационной системе. Полный перечень требований приведен в приложении 4. При создании\модернизации ИС должно быть обеспечено соответствие требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации, актуального для ИС. |
|  | Система Охранного Телевидения (СОТ) | СОТ МЦОД должна являться расширением существующей СОТ аэропорта, интегрирована в существующую систему, выполненную на базе аппаратно-программного комплекса Trassir. Перед началом разработки проектных решений МЦОД запросить обновленные ТУ на систему. Система СОТ должна предусматривать контроль внутренних помещений, а также наружного пространства вокруг МЦОД. Должны выполняться следующие требования: - Выбор СОТ должен осуществляться согласно требованиям Р 78.36.002–2010 «Рекомендации. Выбор и применение систем охранных телевизионных»; - Возможность интеграции с СОТ ООО «Аэропорт «Норильск», выполненного на базе аппаратно-программного комплекса Trassir (посредством программного приложения, модуля ПО, лицензии); - Ограничение доступа посторонних лиц по программированию и управлению СОТ (стандартные средства ОС, ПО или специальное оборудование и ПО); - Сцена обзора не должна перекрываться (в том числе частично) оптически непрозрачными препятствиями. Общее количество камер определить проектом. Размещение основного оборудования или возможность использования существующего устройства хранения видеоархива согласовать с Заказчиком перед началом проектирования. Видеокамеры должны быть оборудованы инфракрасной подсветкой и иметь возможность работы в условиях полной темноты. Система охранного телевидения должна соответствовать следующим нормативным документам: РД 78.36.003-2002, РД 78.36.002-99, РД 78.36.008-99 и ПУЭ изд. 7. Все компоненты системы должны быть совместимы на всех уровнях - механическом, электрическом, программно-аппаратном. Передача информации должна осуществляться по каналам связи TCP/IP. Расчет емкости носителя архива СОТ произвести, исходя из условий, что каждая видеокамера работает в «тревожном» режиме 12 часов в сутки. Система СОТ должна быть построена на базе цифровой системы видеонаблюдения, с использованием IP-видеокамер. СОТ должна обеспечивать: - возможность визуальной идентификации обслуживающего персонала; - непрерывный визуальный контроль действий персонала (без «мертвых» зон) со стороны оператора Системы, с обеспечением контроля всех монтажных шкафов с фронтальной и тыльной стороны, электрических щитов, входных дверей ЦОД на вход и выход, всех межшкафных проходов для наблюдения общей обстановки в помещениях СЦОД; - визуальный контроль внешних инженерных систем (внешних блоков системы кондиционирования), при отсутствии существующей СОТ, контролирующей эти же инженерные системы; - визуальный контроль периметра территории МЦОД; - питание РоЕ и РоЕ+ (IEEE 802.3af для видеокамер внутри отапливаемых помещений, IEEE 802.3at для видеокамер на улице и в неотапливаемых помещениях); - возможность круглосуточной регистрации видеоинформации от всех видеокамер одновременно с размерами кадра, соответствующими установленным размерам кадра видеокамер, в тревожном режиме (при тревоге от видеодетектора движения) - не менее 12 кадров/с от каждой видеокамеры; - создание архива видеозаписей на жестких дисках за период не менее 30 суток, с возможностью переноса архивных видеозаписей на внешний цифровой носитель, подключаемый к порту USB. Запись архива должна производиться на жесткие диски системы хранения данных, расположенной в помещении аппаратной; - возможность просмотра записей без остановки видеорегистрации; - ограничение доступа по программированию и управлению СОТ. На объекте, вне помещений, должны использоваться стационарные цветные IP-видеокамеры «день/ночь» с варифокальным объективом, с разрешением не ниже 2 Мп в режиме цветного изображения, позволяющие оператору в любое время суток однозначно идентифицировать действия людей, а также движение автотранспорта в контролируемых секторах обзора. В помещениях МЦОД должны использоваться цветные купольные IP-видеокамеры «день/ночь» с разрешением, не ниже 2 Мп. в режиме цветного изображения, позволяющие оператору в любое время суток однозначно идентифицировать действия персонала и посетителей. Отдельный АРМ оператора не предусматривать. Для наружных видеокамер обязательно исполнение со степенью защиты IP66, рабочим диапазоном температур региона размещения МЦОД, также обязательно наличие расширенного динамического диапазона (DWDR). Видеокамеры, устанавливаемые в помещениях, должны быть оснащены инфракрасной подсветкой и иметь расширенный динамический диапазон (DWDR). Осветительные приборы необходимо размещать таким образом, чтобы освещались участки (зоны наблюдения), и при этом световой поток от них не попадал в поле зрения видеокамеры. Окончательное расположение и количество мест визуального контроля, а также количество и расположение оконечного оборудования, должно быть уточнено на стадии проектирования и согласовано с Заказчиком. Прокладку кабельных линий выполнить кабелем типа «витая пара», категории не ниже 5e. Прокладку кабельных трасс, защиту мест соединения кабелей, выполнить с учетом температурных и возможных механических воздействий (случайных и преднамеренных). При прокладке кабельных трасс и линий связи (СОТ и СКУД), каждый кабель должен быть маркирован через каждые 50 метров, а в особо трудных и затененных местах, через каждые 25 метров. Места сращивания кабелей (спайки, скрутки, муфты) должны быть отмечены по месту хорошо различимыми метками, с занесением их координат в кабельный журнал. Кабельная сеть системы безопасности должна быть физически выделенной и не иметь подключений к иным сетям. Коммутационное поле и РоЕ коммутатор разместить в телекоммуникационной стойке МЦОД. Прокладку кабельных линий по внешним ограждающим конструкциям МЦОД и прочим открытым участкам выполнить в защищённом исполнении, на максимальной высоте от поверхности земли (позволяющей осуществлять обслуживание кабельных трасс). При параллельной прокладке кабельных линий связи с кабельными линиями электропередачи расстояние между ними (в проекции на горизонтальную плоскость) должно быть не менее 0,5 м. Прокладку кабельных трасс, защиту мест соединения кабелей выполнить с учетом температурных и возможных механических воздействий (случайных и преднамеренных). При прокладке кабельных трасс и линий связи, каждый кабель должен быть маркирован в соответствии с правилами нормативных документов ПУЭ, ПТЭЭП и СНиП через каждые 50 метров, а в особо трудных и затененных местах, через каждые 25 метров. Кабельные линии должны быть не распространяющими горение, предназначенными для групповой прокладки. При прокладке кабеля вне строений допускается использование только кабеля, предназначенного для прокладки на открытых участках. Вся кабельная продукция, используемая вне помещений, должна соответствовать температуре эксплуатации окружающей среды и позволять производство монтажных работ согласно указанным техническим характеристикам температуры монтажа в паспорте на кабельную продукцию. Допускается прокладка сигнальных проводов и кабелей низковольтного электропитания в одном коробе (гофротрубе). Электропитание СОТ должно осуществляться от СБЭ по 1-й категории надежности особой группы согласно ПУЭ от отдельной группы электрощита. Защитное заземление должно соответствовать ПУЭ и технической документации на применяемые приборы. Типовые требования информационной безопасности Типовые требования ИБ к СОТ сформированы на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) направлены на обеспечение защиты информации (ЗИ), обрабатываемой в информационной системе. Полный перечень требований приведен в приложении 4. При создании\модернизации ИС должно быть обеспечено соответствие требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации, актуального для ИС. |
|  | Требования к мероприятиям по охране окружающей среды | Определяется на стадии РД. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности | Проектные решения в части обеспечения пожарной безопасности разработать в соответствии с требованиями ст. 6, 8, 15, 17 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", требованиями № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и обеспечить соответствие требованиям иных действующих нормативных документов. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов | Определяется на стадии РД. |
|  | Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту | Отсутствуют. |
|  | Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности | В соответствии с ФЗ от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 05.07.2011 №320). Предусмотреть кнопки тревожной сигнализации в составе СОТС. |
|  | Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду | Не требуется. |
|  | Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта | На этапе изготовления изделия разрабатывается следующий комплект документации для обеспечения эксплуатации инженерной инфраструктуры МЦОД в соответствии с правилами, установленными в Компании, в составе: - Паспорт изделия МЦОД. - Таблица параметров (настроек оборудования) инженерных систем. - Ведомость оборудования инженерных систем, передающих сигналы (данные) в систему мониторинга. - Инструкции по эксплуатации инженерных систем. - Технологические карты технического обслуживания оборудования и систем. - Регламенты штатных и аварийных переключений в инженерных системах. - Регламент по действиям персонала при внештатных и аварийных ситуациях. - Регламент по действиям персонала при пожаре. Состав документации согласовывается с Заказчиком дополнительно и утверждается Заказчиком до момента начала работ. |
|  | Требования к проекту организации строительства объекта | Определяется Договором. |
|  | Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта | Определяется на стадии РД. |
|  | Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка, на котором планируется размещение объекта | Определяется на стадии РД. |
|  | Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя | Не требуется. |
|  | Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки | Определяется ПОС. |
|  | Расчетный прогноз влияния процесса строительства на существующие здания и сооружения (при необходимости) | Определяется Договором. |
|  | Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта | Не требуется. |
| - Иные требования к проектированию |  |  |
|  | Требования к составу проектной и рабочей документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | РД и ТД должна быть разработана в соответствии с: - Градостроительным Кодексом Российской Федерации; - Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024); - ФЗ «О техническом регулировании» №184-ФЗ; - ФЗ «Об экологической экспертизе» №174-ФЗ; - «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ; - ФЗ «О промышленной безопасности»; - Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ; - РП РФ № 1047-р от 21.06.2010, Приказом Росстандарта от 02.04.2020 N 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации. - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 21.501-2018 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений»; - ГОСТ 21.114-2013 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий»; - ГОСТ 2.622-2023 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения проектной документации по системам внутренних электроустановок, сетям электроснабжения и наружного электроосвещения»; - ГОСТ 21.602-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации систем отопления вентиляции и кондиционирования»; - ГОСТ 21.704-2011 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации»; - ГОСТ 21.110-2013 "Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов". |
|  | Требования к подготовке сметной документации | Определяется Договором. |
|  | Требования к разработке специальных технических условий | Определяется на стадии РД. |
|  | Требования к разработке специальных разделов. | Определяется на стадии РД. |
|  | Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.465; N 40, ст.5568; 2016 N 50, ст.7122) | Отсутствуют. |
|  | Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов | Не требуется. |
|  | Требования о применении технологий информационного моделирования | CFD моделирование параметров машинных залов. |
|  | Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования | Не требуется. |
|  | Требования к документированию: оформлению и представлению проектной и рабочей документации, технических отчетов по результатам инженерных изысканий, сметной документации | Документацию разработать на объект с учетом этапов реализации. Отчеты по изысканиям, РД и ТД передаются Заказчику в 4 (четырех) экземплярах на бумаге и в электронном виде на магнитных/оптических носителях, текстовые документы в форматах Microsoft Word и Excel, графические материалы в форматах AutoCAD, Adobe Acrobat. На бумажном носителе использовать листы формата А4, А3, А2 и А1, тома брошюровать сложенными в формат А4. РД и ТД на электронном носителе в формате PDF должна включать в себя текстовую и графическую часть технических отчетов по результатам инженерных изысканий, РД и ТД и полностью соответствовать передаваемой Заказчику документации на бумажном носителе, при этом каждый вид документации должны быть «сшит» в один PDF-файл, включая листы любого формата, или созданные в различных программах. Для точной идентификации документов, каждому файлу следует присвоить краткое имя, соответствующее марке по ведомости документов. Файлы РД и ТД в электронном виде в формате разработки должна быть «уложены» в отдельные папки с соответствующим обозначением, каждому файлу следует присвоить краткое имя, соответствующее обозначению документа по основной надписи. |
|  | Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | В случае необходимости подготовить запрос на получение ТУ в объеме, достаточном для разработки РД и ТД. |
|  | К заданию на проектирование прилагаются | - Приложение 1. Предварительный план размещения МЦОД на участке. - Приложение 2. Предварительная планировка МЦОД. - Приложение 3. Автоматическая система мониторинга. Перечень контролируемых параметров инженерных систем МЦОД. - Приложение 4. Требования информационной безопасности для систем СКУД, СОТС, СОТ. - Приложение 5. Требования информационной безопасности для СПД. - Приложение 6. Технические условия на присоединение МЦОД к эксплуатирующимся инженерным сетям ООО «Аэропорт «Норильск». |
| - Дополнительные работы |  |  |
|  | Экспертиза проектной документации | Определяется Договором. |
|  | Получение разрешения на строительство объекта | Определяется Договором. |
|  | Авторский надзор за ходом строительства | Подрядчик выполняет весь необходимый комплекс работ по авторскому надзору в соответствии с СП 246.1325800.2016 Положение об авторском надзоре за строительством зданий и сооружений. Подрядчик должен в рамках Авторского надзора выполнять: - ведение журнала авторского надзора в течение всего периода строительства; - согласование изменения проектных решений в ходе строительства с отображением в журнал авторского надзора; - участие при вводе объекта в эксплуатацию объекта. Все необходимые затраты на сопровождение авторского надзора в период строительства несет Подрядчик. |
|  | Подготовка методики испытаний МЦОД (ПМИ) | Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ПМИ МЦОД. |

Приложение 1. Предварительный план размещения МЦОД на участке

- Приложение 2. Предварительная планировка МЦОД

- Приложение 3 – Автоматическая система мониторинга. Перечень контролируемых параметров инженерных систем МЦОД (уточняется на стадии РД).

| Тип системы | Тип оборудования | Перечень сигналов |
| --- | --- | --- |
| Система электроснабжения | Вводные электрические щиты типа ГРЩ | Контроль наличия напряжения на вводных линиях электрических щитов. |
|  |  | Измерение значений электроэнергии на вводных линиях главных электрических щитов – ток, напряжение, активная мощность пофазно. |
|  |  | Режим (авто/ручной), параметры (приоритет ввода, запрет возврата) и состояние (индикация рабочего ввода, авария) АВР электрического щита. |
|  | ДЭС | Измерение значений выработанной электроэнергии – Ток, напряжение, активная мощность пофазно. |
|  |  | Измерение значений выработанной электроэнергии – коэффициент мощности пофазно, частота, моточасы. |
|  |  | Состояние и параметры ДЭС (готов, запущен, аварийные события, уровень топлива, остаток времени автономной работы, температура ОЖ, температура в контейнере и т.п.). |
|  | ИБП | Измерение значений электроэнергии на выходе ИБП – Ток, напряжение, активная мощность пофазно. |
|  |  | Измерение значений электроэнергии на выходе ИБП – коэффициент мощности пофазно, частота. |
|  |  | Состояние и параметры ИБП (режим, on-line, байпас, аварийные события – превышение температуры батареи, перегрузка и т.п.). |
|  |  | Состояние и параметры ИБП (процент загрузки, температура, заряд батареи и т.п.). |
| Система кондиционирования | Кондиционеры | Общие параметры и состояние кондиционера (значения температуры и влажность подаваемого воздуха, текущие уставки) |
|  |  | Общие параметры и состояние кондиционера (режим работы, наработка, аварийные события и т.п.) |
|  |  | Параметры и состояние компонентов системы (компрессоры, вентиляторы, фильтры и т.п.); |
| Система вентиляции | Приточно-вытяжные установки | Общие параметры приточно-вытяжной установки (значения температуры воздуха, текущая уставка и т.п.) |
|  |  | Общие параметры приточно-вытяжной установки (режим работы, блокировка по сигналу "ПОЖАР" и т.п.) |
|  |  | Параметры и состояние компонентов системы (вентиляторы, фильтры, увлажнители, нагревательные элементы и т.п.) |
|  |  | Общие параметры системы (режим работы, аварийные события и т.п.) |
| Система пожарной безопасности | АПС | Внимание (сработал один пожарный извещатель). |
|  |  | Пожар (сработали два и более пожарных извещателей). |
|  |  | Неисправность. |
|  | АУГП | Внимание (сработал один пожарный извещатель). |
|  |  | Пожар (сработали два и более пожарных извещателей). |
|  |  | Газ подан (для систем АУГП). |
|  |  | Неисправность. |
| Мониторинг параметров телекоммуникационных шкафов | PDU | Измерение значений электроэнергии на вводе – активная мощность пофазно, ток пофазно |
|  | Датчик температуры | Измерение температуры на выходе из ТШ |
|  | Датчик температуры и влажности | Измерение температуры и влажности на входе в ТШ |
| Контроль технологических параметров всех помещений (МЗ, электротехнические) | Датчик температуры и влажности | Температура и влажность воздуха на помещение |
|  | Датчики протечки | Протечки жидкости |

- Приложение 4 –Требования информационной безопасности для систем СКУД, СОС, СОТ.

Требования информационной безопасности сформированы на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) (далее Методика ИБ ЖЦ) и направлены на обеспечение защиты информации (ЗИ), обрабатываемой в информационной системе для которой определены:

Класс критичности ИС – Класс «C», устанавливаемый требованиями Регламента идентификации и классификации информационных активов;

Категория информационных активов – ПДн, КТ;

Уровень защищенности ПДн – УЗ-3, устанавливаемый требованиями законодательства по обеспечению безопасности ПДн.

В случае необходимости обработки в информационной системе (далее ИС) информации, относящейся к другим категориям, изменений вида разрабатываемой ИС, применяемых технологий, используемых компонентов ИТ-инфраструктуры настоящие требования должны быть пересмотрены.

При создании\модернизации ИС должно быть обеспечено соответствие требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации, актуального для ИС.

Управление доступом

Требования к идентификации и аутентификации

При предоставлении любых видов доступа к объектам доступа обеспечивается процесс регистрации через создание учетных записей, от имени которых субъект доступа (работник, процесс, третье лицо) осуществляет доступ. К возможным видам учетных записей относятся:

пользовательская учетная запись;

административная учетная запись;

техническая учетная запись (сервисная, системная, технологическая);

коллективная учетная запись (групповая/общая);

учетная запись третьего лица;

специальная учетная запись (студенты и т.п.).

Для всех учетных записей присваиваются идентификатор (логин) и аутентификатор (пароль), при этом для следующих учетных записей такой идентификатор персонифицирован и принадлежит одному субъекту доступа:

пользовательская учетная запись;

административная учетная запись;

учетная запись третьего лица;

специальная учетная запись (студенты и т.п.).

Технические учетные записи, создаваемые при вводе в эксплуатацию/эксплуатации системы, заносятся в паспорт системы (форма паспорта ИС приведена в Приложении Ж Методики ИБ ЖЦ).

Учетные записи специальные/третьего лица должны содержать следующие атрибуты:

идентификатор учетной записи;

ФИО пользователя;

назначение учетной записи;

владелец учетной записи;

группы, к которым должна принадлежать учетная запись;

дата создания учетной записи;

дата истечения срока действия учетной записи (в соответствии с договором)"

Использование коллективных учетных записей (групповых/общих) запрещается, за исключением случаев, когда их использование согласовано ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

В процессе аутентификации пароль не отображается при его вводе, проверка введенной информации (логин, пароль) осуществляется только после полного ее ввода. В случае обнаружения ошибки система не уточняет, какие именно данные введены неправильно.

Механизмы аутентификации реализуются с использованием защищенных протоколов аутентификации. При хранении и передаче конфиденциальность паролей обеспечивается шифрованием или хешированием с применением криптографических алгоритмов, содержащихся в приложении Д к Методике ИБ ЖЦ.

Использование заводских паролей не допускается. Пароли, установленные на стадии проектирования и реализации, при вводе системы в промышленную эксплуатацию изменяются. Учетные записи, неиспользуемые для штатной работы, удаляются или отключаются. Стандартные (заводские) пароли не используются (запрещены к использованию).

Неиспользуемая в течение 180 (ста восьмидесяти) дней учетная запись пользователя блокируется.

Пароли учетных записей: отвечают следующим требованиям:

длина пароля составляет не менее 12 (двенадцати) символов;

пароль содержит буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.);

новый пароль не совпадает с 5 (пятью) предыдущими;

количество попыток неудачного ввода – не более 7 (семи);

время блокировки учетной записи после исчерпания лимита попыток неудачного ввода - не менее 15 (пятнадцати) минут;

срок действия пароля не более 180 (ста восьмидесяти) дней.

Требования к управлению правами доступа/разделению полномочий

Назначение прав доступа любых учетных записей к любым объектам доступа осуществляется в соответствии с правилом предоставления минимальных полномочий.

- Обеспечивается:

разграничение доступа пользователей и запускаемых от их имени процессов при их доступе к компонентам ИТ-инфраструктуры и к бизнес-приложениям с использованием соответствующих методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;

явное ограничение или запрет на действия пользователя в системе до прохождения авторизации процедур идентификации и аутентификации (в частности, пользователю не выдается информация о типе и версии системы или ее компонентов до успешного завершения авторизации процедур аутентификации).

Администратору системы запрещено без согласования с ДЗИиИТИ/Службой ИБ осуществлять изменения в составе прав доступа, предусмотренных ролью, создавать или удалять роли в системе

Не допускается совмещение в составе одной учетной записи следующих полномочий:

"Пользователя системы" и "администратора системы";

"Пользователя системы" и "поддержки системы";

"Поддержки системы" и "администратора системы";

"Разработки системы" и "администратора системы";

"Разработки системы" и "пользователя системы".

Реализована возможность установки срока длительности простоя (не более 30 минут) пользовательской сессии (сеанса работы), после которого сессия должна принудительно блокироваться до повторной аутентификации.

Реализована возможность установки срока длительности простоя (не более 30 минут) пользовательской сессии (сеанса работы), после которого сессия должна принудительно блокироваться до повторной аутентификации (при наличии технической возможности реализации посредством применения штатных механизмов ПО или вновь разрабатываемых систем).

Запрещен по умолчанию прямой доступ пользователей, администраторов, третьих лиц в продуктивные базы данных системы (за исключением администраторов СУБД).

Размещение информационных активов Компании/РОКС НН во внешнем облачном сервисе должно согласовываться с Департаментом защиты информации и IT-инфраструктуры.

Сетевая безопасность

Требования к МЭ и сегментации

Организовано разделение ЛВС на следующие зоны безопасности:

зона разработки и тестирования: зона для функций по разработке и тестированию;

доверенная зона: зона безопасности, в которой обрабатываются производственные (продуктивные) данные.

Взаимодействие сервисов, систем и приложений ЛВС с внешними сетями должно осуществляться через демилитаризованную зону с использованием пограничного МЭ.

Осуществляться управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между зонами (сегментами) локальной вычислительной сети предприятия.

Между зонами (сегментами) ЛВС предприятия должны быть реализованы правила межсетевого экранирования (фильтрации сетевого трафика) на основе анализа адресов источника и получателя передаваемой информации, сетевых протоколов, сетевых портов и иных значимых параметров сетевых пакетов. Обеспечивается реализация правил межсетевого экранирования по принципу белого списка: разрешенный (необходимый для функционирования сетевых сервисов) входящий и исходящий сетевой трафик указывается в явном виде в политике (настройках) списка контроля доступа межсетевого экрана, весь остальной сетевой трафик блокируется.

Взаимодействие компонентов одной или нескольких систем осуществляется с использованием защищенных протоколов передачи данных.

Криптографическая защита информации

Требования к шифрованию сетевого трафика

Обеспечивается криптографическая защита информации от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи. При использовании методов шифрования используются рекомендованные алгоритмы шифрования, приведенные в Приложении Д к Методике ИБ ЖЦ. При отсутствии технической возможности использования рекомендованных алгоритмов шифрования передача данных обеспечивается только в доверенной зоне ЛВС или с применением наложенных СКЗИ.

Требования к контролю установки ПО

На компоненты ИТ-инфраструктуры устанавливается только разрешенное к использованию ПО: входящее в комплект штатной поставки системного ПО, прикладное ПО, необходимое для выполнения установленных бизнес-функций, а также ПО, согласованное к установке ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

Требования к использованию специального ПО (системных утилит)

Установка средств разработки (отладчики, компиляторы и т.п.) на продуктивные экземпляры систем запрещена (за исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность удаления средств разработки).

Сбор и анализ событий безопасности

Обеспечивается возможность регистрации следующих событий безопасности:

факты или попытки идентификации и аутентификации учетных записей, процессов, устройств;

факты изменения полномочий, модификация профиля пользователей;

факты создания, изменения или блокирования учетных записей;

действия привилегированных пользователей и администраторов по настройке и изменению конфигурации системы (в том числе по изменению настроек аудита).

- Обеспечивается фиксация следующей информации для каждого регистрируемого события безопасности:

тип события безопасности;

дата и время события безопасности;

данные об источнике события безопасности;

результат события безопасности (успешно или неуспешно);

субъект доступа (учетная запись, процесс, устройство) и объект доступа, связанный с данным событием безопасности.

Выполняется синхронизация системного времени компонентов ИТ-инфраструктуры с NTP-сервером (допустимая погрешность не более 5 (пяти) сек).

Обеспечивается хранение информации о событиях безопасности в журналах регистрации событий системы в течение не менее 3 (трех) месяцев.

Обеспечивается ограничение доступа к журналам регистрации событий безопасности только уполномоченным пользователям.

Журналы регистрации событий безопасности не должны содержать информационных активов, которым присвоена категория ПДн, КТ, ИИ и(или) паролей в открытом виде

Обеспечивается возможность передачи событий безопасности в Систему управления событиями ИБ – в документации на систему (Паспорте системы) указывается место хранения событий безопасности в системе, регистрируемых согласно п.5.1., а также указываются поддерживаемые способы экспорта событий во внешние системы управления логами.

Обеспечивается право доступа на чтение журналов регистрации событий безопасности Системы для учетной записи ДЗИиИТИ/Службы ИБ (при наличии доменной авторизации в системе)

Непрерывность ИБ

Требования к обеспечению отказоустойчивости

Осуществляется контроль работоспособности, параметров настройки и правильности функционирования программного обеспечения и средств защиты информации

Защита от вредоносного ПО

Реализуется защита от вредоносного ПО (включая защиту от технологий мобильного кода) всех компонентов ИТ-инфраструктуры, подверженных воздействию вредоносного ПО или способных быть источником распространения вредоносного ПО.

Осуществляется обновление базы данных признаков вредоносного ПО (сигнатур) на регулярной основе (не реже чем раз в 24 (двадцать четыре) часа).

Администраторам систем запрещается отключать средства антивирусной защиты и вносить изменения в расписание сканирования и обновления баз сигнатур без согласования с ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

Управление техническими уязвимостями ИБ

Осуществляется регулярное выявление и анализ уязвимостей ИБ, и их оперативное устранение.

Выполняется контроль целостности обновлений программного обеспечения

Обеспечивается отключение неиспользуемых сервисов, служб, портов, протоколов. Обеспечивается отключение возвращаемых уведомлений, идентифицирующих версию ПО сервиса.

Контроль использования машинных носителей информации

При передаче машинных носителей информации между пользователями, в сторонние организации для ремонта или утилизации обеспечивается стирание информации без возможности ее восстановления.

Управление конфигурациями

Проводится анализ потенциального воздействия планируемых изменений в конфигурации системы и (или) ИТ-инфраструктуры на обеспечение защиты информации и принимаются меры по сохранению ее уровня защищенности на должном уровне.

Эксплуатация активного сетевого оборудования и иных компонентов ИТ-инфраструктуры в режимах работы по умолчанию от производителя (default mode) и преднастроенных режимах без их адаптации под требования ИБ Компании исключена. В том числе, запрещено использование конфигурации активного сетевого/телекоммуникационного оборудования и СЗИ с параметрами по умолчанию от производителя.

Защита информации при осуществлении физического доступа

Доступ к местам размещения серверов систем и АРМ администратора контролируется средствами СКУД.

Серверные компоненты систем, сетевое оборудование, обеспечивающее работу серверных компонентов, а также СЗИ размещаются в отдельных помещениях (серверных) или запираемых металлических шкафах, для которых обеспечивается контроль и управление физическим доступом.

Аудит безопасности

Осуществляется регулярный контроль состава ПО и технических средств систем. Изменения фиксируются в Паспорте системы.

По запросу ДЗИиИТИ/Службы ИБ предоставляется информация о системе для проведения внутренней проверки (аудита) ИБ данной системы, в том числе, документация, информация о настройках и конфигурации и прочих параметрах в соответствии с программной внутренней проверки (аудита).

Дополнительные требования ИБ к ИС, обрабатывающих ИА, содержащие КТ

На АРМ пользователей осуществляется контроль записи информации на съемные (отчуждаемые) электронные носители и печати документов, содержащих защищаемую информацию ограниченного доступа.

Печать документов осуществляется только на предназначенное для этого устройство печати.

При выводе на печать документов, содержащих информацию ограниченного доступа, автоматически формируется бланк, содержащий соответствующий гриф, указываться количество листов и текущий номер листа (для конфиденциальной информации).

При получении пользователями доступа к системе, в которой обрабатывается КТ, осуществляется информирование пользователей системы перед непосредственным получением доступа к системе в формате системного уведомления или баннера, содержащего информацию о том, что до момента авторизации реализована функция получения подтверждения пользователя со следующими условиями:

«Вы (пользователь) получаете доступ к системе, содержащей сведения, составляющие коммерческую тайну. Указанные сведения относятся к информации, доступ к которой ограничен законом.

Пользователи несут персональную ответственность за неразглашение, сохранность и конфиденциальность данных, с которыми работают.

Использование системы допускается только для выполнения должностных обязанностей/условий заключенного договора в соответствии с условиями соглашения о конфиденциальности/неразглашении и нормативными методическими документами ПАО «ГМК «Норильский никель»/РОКС НН и может контролироваться, регистрироваться, подвергаться аудиту.

Любые попытки несанкционированного доступа к системе и сведениям, содержащимся в системе, запрещены.»

Требования к документированию

Разработана Пояснительная записка к техническому проекту в части раздела по реализации требований ИБ / Проектное решение по информационной безопасности.

Разработана Схема структурная комплекса технических средств (возможно в составе Пояснительной записки / Проектного решения по информационной безопасности).

Разработана Спецификация приобретаемых технических средств и ПО СЗИ.

Разработано (представлено) Руководство по эксплуатации СЗИ, непосредственно входящих в состав системы, включающее инструкции по восстановлению СЗИ в случае нештатных ситуаций (прерываний, выхода из строя и т.п.).

Разработаны Правила доступа пользователей к системе, включающие:

описание ландшафта системы;

общие положения правил и условий доступа;

описание процесса предоставления доступа;

описание субъектов доступа и правил их ведения;

описание объектов полномочий и правил их ведения;

реестр ролей в системе (роли бизнес-пользователей, роли пользователей поддержки, роли ИБ и т.д.) с описанием их характеристик, включающих:

  - название роли;

  - техническое наименование роли в системе;

  - краткое описание роли;

  - владелец роли (ФИО), адрес электронной почты;

  - заместитель владельца (ФИО), адрес электронной почты;

  - среда применения роли (dev/test/preprod/prod);

  - балансовая единица, доступ к которой предоставляет роль;

  - бизнес-процесс, к которому относится роль

  - классификация ролей по доступу к КТ, ИИ, ПДн.

принципы разделения полномочий;

матрица ролей и полномочий пользователей в системе (если применимо);

матрица конфликтов бизнес–ролей;

технические правила разделения прав доступа;

ограничения и допущения при предоставлении прав доступа (включая удаленный доступ);

шаблон заявки на предоставление/блокировку доступа.

Разработаны Программа и методики испытаний в целях подтверждения выполнений требований по ИБ, включая:

проверку соответствия состава и размещения ТС системы проектным решениям;

проверку выполнения организационных требований по ИБ;

оценку полноты разработки организационно-распорядительной, проектной и эксплуатационной документации (сценарий проверки соответствия содержания представленных документов установленным требованиям);

проверку системы на соответствие установленным требованиям по ИБ.

Разработан Паспорт системы в соответствии с Приложением Ж к Методике ИБ ЖЦ.

Разработаны:

Протокол предварительных испытаний;

Протокол приемочных испытаний;

Акт ввода системы в промышленную эксплуатацию.

- Приложение 5 - Требования информационной безопасности для сетей передачи данных (СПД).

Требования информационной безопасности сформированы на основе Методики обеспечения информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных систем, систем управления производственными процессами и автоматизированных систем управления технологическими процессами ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IS.1.7-2024) (далее Методика ИБ ЖЦ) и направлены на обеспечение защиты информации (ЗИ), обрабатываемой в информационной системе для которой определены:

Класс критичности ИС – Класс «A», устанавливаемый требованиями Регламента идентификации и классификации информационных активов;

В случае необходимости обработки в информационной системе (далее ИС) информации, относящейся к другим категориям, изменений вида разрабатываемой ИС, применяемых технологий, используемых компонентов ИТ-инфраструктуры настоящие требования должны быть пересмотрены.

При создании\модернизации ИС должно быть обеспечено соответствие требованиям законодательства РФ в сфере защиты информации, актуального для ИС.

- Управление доступом

Требования к идентификации и аутентификации

При предоставлении любых видов доступа к объектам доступа обеспечивается процесс регистрации через создание учетных записей, от имени которых субъект доступа (работник, процесс, третье лицо) осуществляет доступ. К возможным видам учетных записей относятся:

пользовательская учетная запись;

административная учетная запись;

техническая учетная запись (сервисная, системная, технологическая);

коллективная учетная запись (групповая/общая);

учетная запись третьего лица;

специальная учетная запись (студенты и т.п.).

Для всех учетных записей присваиваются идентификатор (логин) и аутентификатор (пароль), при этом для следующих учетных записей такой идентификатор персонифицирован и принадлежит одному субъекту доступа:

пользовательская учетная запись;

административная учетная запись;

учетная запись третьего лица;

специальная учетная запись (студенты и т.п.).

Технические учетные записи применяются только для обеспечения работы программных интерфейсов и системных служб. Интерактивный вход в систему для технических учетных записей отключен. Технические учетные записи, используемые для роботизации процессов, могут иметь возможность интерактивного входа в систему. Для данных учетных записей создаются отдельные минимальные роли (запрещается использование ролей бизнес-пользователей, ролей поддержки, ролей администраторов и др.).

Технические учетные записи, создаваемые при вводе в эксплуатацию/эксплуатации системы, заносятся в паспорт системы (форма паспорта ИС/MES и паспорта АСУ ТП приведены в Приложении Ж и Приложении И Методики ИБ ЖЦ соответственно).

Учетные записи специальные/третьего лица должны содержать следующие атрибуты:

идентификатор учетной записи;

ФИО пользователя;

назначение учетной записи;

владелец учетной записи;

группы, к которым должна принадлежать учетная запись;

дата создания учетной записи;

дата истечения срока действия учетной записи (в соответствии с договором)"

Использование коллективных учетных записей (групповых/общих) запрещается, за исключением случаев, когда их использование согласовано ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

Административные учетные записи используются администраторами только на корпоративном или технологическом оборудовании и при необходимости выполнения служебных задач администрирования. Во всех остальных случаях используется пользовательская учетная запись.

В процессе аутентификации пароль не отображается при его вводе, проверка введенной информации (логин, пароль) осуществляется только после полного ее ввода. В случае обнаружения ошибки система не уточняет, какие именно данные введены неправильно.

Механизмы аутентификации реализуются с использованием защищенных протоколов аутентификации. При хранении и передаче конфиденциальность паролей обеспечивается шифрованием или хешированием с применением криптографических алгоритмов, содержащихся в приложении Д к Методике ИБ ЖЦ.

Обеспечивается возможность назначения первичного пароля администратором и обязательной смены пароля пользователем при первичной аутентификации.

Использование заводских паролей не допускается. Пароли, установленные на стадии проектирования и реализации, при вводе системы в промышленную эксплуатацию изменяются. Учетные записи, неиспользуемые для штатной работы, удаляются или отключаются. Стандартные (заводские) пароли не используются (запрещены к использованию).

Неиспользуемая в течение 180 (ста восьмидесяти) дней учетная запись пользователя блокируется.

Обеспечивается возможность заблаговременного (не менее, чем за 14 дней) оповещения пользователей о необходимости смены пароля.

Пароли учетных записей: отвечают следующим требованиям:

длина пароля составляет не менее 12 (двенадцати) символов;

пароль содержит буквы в верхнем и нижнем регистрах, цифры и специальные символы (@, #, $, &, *, % и т.п.);

новый пароль не совпадает с 5 (пятью) предыдущими;

количество попыток неудачного ввода – не более 7 (семи);

время блокировки учетной записи после исчерпания лимита попыток неудачного ввода - не менее 15 (пятнадцати) минут;

срок действия пароля не более 180 (ста восьмидесяти) дней.

Требования к управлению правами доступа/разделению полномочий

Назначение прав доступа любых учетных записей к любым объектам доступа осуществляется в соответствии с правилом предоставления минимальных полномочий.

- Обеспечивается:

разграничение доступа пользователей и запускаемых от их имени процессов при их доступе к компонентам ИТ-инфраструктуры и к бизнес-приложениям с использованием соответствующих методов (дискреционный, мандатный, ролевой или иной метод), типов (чтение, запись, выполнение или иной тип) и правил разграничения доступа;

явное ограничение или запрет на действия пользователя в системе до прохождения авторизации процедур идентификации и аутентификации (в частности, пользователю не выдается информация о типе и версии системы или ее компонентов до успешного завершения авторизации процедур аутентификации).

Администратору системы запрещено без согласования с ДЗИиИТИ/Службой ИБ осуществлять изменения в составе прав доступа, предусмотренных ролью, создавать или удалять роли в системе

Не допускается совмещение в составе одной учетной записи следующих полномочий:

"Пользователя системы" и "администратора системы";

"Пользователя системы" и "поддержки системы";

"Поддержки системы" и "администратора системы";

"Разработки системы" и "администратора системы";

"Разработки системы" и "пользователя системы".

Реализована возможность установки срока длительности простоя (не более 30 минут) пользовательской сессии (сеанса работы), после которого сессия должна принудительно блокироваться до повторной аутентификации.

Реализована возможность установки срока длительности простоя (не более 30 минут) пользовательской сессии (сеанса работы), после которого сессия должна принудительно блокироваться до повторной аутентификации (при наличии технической возможности реализации посредством применения штатных механизмов ПО или вновь разрабатываемых систем).

Запрещен по умолчанию прямой доступ пользователей, администраторов, третьих лиц в продуктивные базы данных системы (за исключением администраторов СУБД).

Применяется аутентификация сетевых устройств на уровне служебных сетевых протоколов (в случаях, когда данная функциональность поддерживается сетевым оборудованием).

Размещение информационных активов Компании/РОКС НН во внешнем облачном сервисе должно согласовываться с Департаментом защиты информации и IT-инфраструктуры.

Сетевая безопасность

Требования к МЭ и сегментации

Организовано разделение ЛВС на следующие зоны безопасности:

недоверенная зона: внешние (неконтролируемые) сети (в т.ч. сеть Интернет), требования ИБ Методики ИБ ЖЦ не применяются;

демилитаризованная зона: буферная зона безопасности для организации межсетевого взаимодействия между зонами (в том числе с внешними сетями передачи данных);

зона разработки и тестирования: зона для функций по разработке и тестированию;

доверенная зона: зона безопасности, в которой обрабатываются производственные (продуктивные) данные.

Взаимодействие сервисов, систем и приложений ЛВС с внешними сетями должно осуществляться через демилитаризованную зону с использованием пограничного МЭ.

Осуществляться управление (фильтрация, маршрутизация, контроль соединений, однонаправленная передача и иные способы управления) информационными потоками между зонами (сегментами) локальной вычислительной сети предприятия.

Между зонами (сегментами) ЛВС предприятия должны быть реализованы правила межсетевого экранирования (фильтрации сетевого трафика) на основе анализа адресов источника и получателя передаваемой информации, сетевых протоколов, сетевых портов и иных значимых параметров сетевых пакетов. Обеспечивается реализация правил межсетевого экранирования по принципу белого списка: разрешенный (необходимый для функционирования сетевых сервисов) входящий и исходящий сетевой трафик указывается в явном виде в политике (настройках) списка контроля доступа межсетевого экрана, весь остальной сетевой трафик блокируется.

Взаимодействие компонентов одной или нескольких систем осуществляется с использованием защищенных протоколов передачи данных.

Обеспечивается сокрытие архитектуры и IP-адресации ЛВС (технология трансляции адресов), а также ИС/MES/АСУТП для устройств из внешних сетей.

Требования к защите удаленного доступа

Удаленный доступ предоставляется только с использованием защищенных протоколов и технологий удаленного доступа, использующих рекомендованные криптографические алгоритмы (состав рекомендованных к применению протоколов и алгоритмов шифрования приводятся в Приложении Д к Методике ИБ ЖЦ). Удаленный доступ предоставляется только после прохождения процедур идентификации и аутентификации пользователя.

Удаленный доступ предоставляется только при использовании следующих технологий:

терминальный доступ, доступ с использованием технологии VDI (Virtual Desktop Infrastructure) или удаленный рабочий стол;

доступ с использованием VPN.

Криптографическая защита информации

Требования к шифрованию сетевого трафика

Обеспечивается криптографическая защита информации от раскрытия, модификации и навязывания (ввода ложной информации) при ее передаче (подготовке к передаче) по каналам связи, имеющим выход за пределы контролируемой зоны, в том числе беспроводным каналам связи. При использовании методов шифрования используются рекомендованные алгоритмы шифрования, приведенные в Приложении Д к Методике ИБ ЖЦ. При отсутствии технической возможности использования рекомендованных алгоритмов шифрования передача данных обеспечивается только в доверенной зоне ЛВС или с применением наложенных СКЗИ.

Требования к УЦ, ЭП, сертификатам ключей проверки ЭП

Сертификат ключа проверки ЭП соответствует формату X.509 на базе алгоритма RSA, требования приведены в Приложении Е к Методике ИБ ЖЦ.

Для внутрикорпоративного УЦ длина ключа RSA составляет не менее 2048 бит.

Ограничение программной среды

Требования к контролю установки ПО

На компоненты ИТ-инфраструктуры устанавливается только разрешенное к использованию ПО: входящее в комплект штатной поставки системного ПО, прикладное ПО, необходимое для выполнения установленных бизнес-функций, а также ПО, согласованное к установке ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

Все компоненты и прикладное ПО на этапе передачи системы в промышленную эксплуатацию реализованы с использованием стабильных сборок ПО, включают все необходимые обновления, обеспечивающие максимальную защищенность системы (отсутствие известных технических уязвимостей).

Требования к использованию специального ПО (системных утилит)

Установка средств разработки (отладчики, компиляторы и т.п.) на продуктивные экземпляры систем запрещена (за исключением случаев, когда отсутствует техническая возможность удаления средств разработки).

Сбор и анализ событий безопасности

Обеспечивается возможность регистрации следующих событий безопасности:

факты или попытки идентификации и аутентификации учетных записей, процессов, устройств;

факты изменения полномочий, модификация профиля пользователей;

факты создания, изменения или блокирования учетных записей;

действия привилегированных пользователей и администраторов по настройке и изменению конфигурации системы (в том числе по изменению настроек аудита).

- Обеспечивается фиксация следующей информации для каждого регистрируемого события безопасности:

тип события безопасности;

дата и время события безопасности;

данные об источнике события безопасности;

результат события безопасности (успешно или неуспешно);

субъект доступа (учетная запись, процесс, устройство) и объект доступа, связанный с данным событием безопасности.

Выполняется синхронизация системного времени компонентов ИТ-инфраструктуры с NTP-сервером (допустимая погрешность не более 5 (пяти) сек).

Обеспечивается хранение информации о событиях безопасности в журналах регистрации событий системы в течение не менее 3 (трех) месяцев.

Обеспечивается ограничение доступа к журналам регистрации событий безопасности только уполномоченным пользователям.

Журналы регистрации событий безопасности не должны содержать информационных активов, которым присвоена категория ПДн, КТ, ИИ и(или) паролей в открытом виде

Обеспечивается возможность передачи событий безопасности в Систему управления событиями ИБ – в документации на систему (Паспорте системы) указывается место хранения событий безопасности в системе, регистрируемых согласно п.5.1., а также указываются поддерживаемые способы экспорта событий во внешние системы управления логами.

Обеспечивается право доступа на чтение журналов регистрации событий безопасности Системы для учетной записи ДЗИиИТИ/Службы ИБ (при наличии доменной авторизации в системе)

Требования к резервному копированию и восстановлению

Выполняется резервное копирование информации (включая конфигурационные файлы) на защищенные ресурсы с ограниченным доступом.

Обеспечивается реализация механизмов резервного копирования информации (включая конфигурационные файлы) и восстановления данных. Резервное копирование информации системы осуществляется на периодической основе. Обеспечивается возможность восстановления информации с резервных машинных носителей информации в течение установленного временного интервала.

Обеспечивается инкрементальное резервное копирование журналов регистрации событий безопасности на глубину не менее 6 месяцев (в случаях отсутствия технической возможности создания инкрементальных резервных копий создаются полные резервные копии текущих журналов безопасности глубиной 3 месяца через определенные промежутки времени, согласованные с ДЗИиИТИ, время хранения полной резервной копии до удаления – 3 месяца).

Осуществляется хранение (размещение) резервных копий информации на отдельных (размещенных вне систем) средствах хранения резервных копий.

Полномочия на удаление и модификацию резервных копий информации системы предоставляется только администраторам средства резервного копирования. Полномочия на просмотр и восстановление информации системы из резервной копии также предоставляется администраторам данной системы.

Защита от вредоносного ПО

Реализуется защита от вредоносного ПО (включая защиту от технологий мобильного кода) всех компонентов ИТ-инфраструктуры, подверженных воздействию вредоносного ПО или способных быть источником распространения вредоносного ПО.

Осуществляется обновление базы данных признаков вредоносного ПО (сигнатур) на регулярной основе (не реже чем раз в 24 (двадцать четыре) часа).

Администраторам систем запрещается отключать средства антивирусной защиты и вносить изменения в расписание сканирования и обновления баз сигнатур без согласования с ДЗИиИТИ/Службой ИБ.

Управление техническими уязвимостями ИБ

Осуществляется регулярное выявление и анализ уязвимостей ИБ, и их оперативное устранение.

Обеспечивается установка актуальных обновлений безопасности ПО. Получение обновлений безопасности осуществляется только из доверенных источников.  Перед установкой обновлений проводится их тестирование в тестовой группе перед их тиражированием на все системы.

Обеспечивается отключение неиспользуемых сервисов, служб, портов, протоколов. Обеспечивается отключение возвращаемых уведомлений, идентифицирующих версию ПО сервиса.

Защита среды виртуализации

Доступ к операциям, выполняемым с помощью средств управления виртуальными машинами, в том числе к операциям создания, запуска, останова (выключения), создания копий, удаления виртуальных машин, а также изменения конфигурации виртуальных машин, разрешается только администраторам виртуальной инфраструктуры. Доступ к операциям запуска и останова виртуальных машин также предоставляется администратору системы, расположенной на данных виртуальных машинах.

Дополнительно к общим требованиям по регистрации событий безопасности обеспечивается возможность регистрации:

запуск (завершение) работы компонентов виртуальной инфраструктуры;

доступ субъектов доступа (учетная запись, процесс, устройство) к компонентам виртуальной инфраструктуры;

изменения в составе и конфигурации компонентов виртуальной инфраструктуры во время их запуска, функционирования и аппаратного отключения;

изменения правил разграничения доступа к компонентам виртуальной инфраструктуры.

Серверы управления системой виртуализации выделены в отдельный сетевой сегмент с ограничением доступа только АРМ администраторов виртуальной инфраструктуры.

Контроль действий администраторов

Осуществляется контроль действий администраторов, включая:

логирование и аудит действий администраторов;

проксирование административных сессий с использованием защищенных протоколов;

полная запись (в том числе видеозапись сеанса) административных сессий с возможностью ретроспективного анализа;

разграничение прав доступа администраторов на уровне отдельных компонентов системы и ИТ-инфраструктуры.

Управление конфигурациями

Проводится анализ потенциального воздействия планируемых изменений в конфигурации системы и (или) ИТ-инфраструктуры на обеспечение защиты информации и принимаются меры по сохранению ее уровня защищенности на должном уровне.

Осуществляется контроль изменений в конфигурациях активного сетевого оборудования.

Эксплуатация активного сетевого оборудования и иных компонентов ИТ-инфраструктуры в режимах работы по умолчанию от производителя (default mode) и преднастроенных режимах без их адаптации под требования ИБ Компании исключена. В том числе, запрещено использование конфигурации активного сетевого/телекоммуникационного оборудования и СЗИ с параметрами по умолчанию от производителя.

Защита информации при осуществлении физического доступа

Доступ к местам размещения серверов систем и АРМ администратора контролируется средствами СКУД.

Серверные компоненты систем, сетевое оборудование, обеспечивающее работу серверных компонентов, а также СЗИ размещаются в отдельных помещениях (серверных) или запираемых металлических шкафах, для которых обеспечивается контроль и управление физическим доступом.

Аудит безопасности

Осуществляется регулярный контроль состава ПО и технических средств систем. Изменения фиксируются в Паспорте системы.

По запросу ДЗИиИТИ/Службы ИБ предоставляется информация о системе для проведения внутренней проверки (аудита) ИБ данной системы, в том числе, документация, информация о настройках и конфигурации и прочих параметрах в соответствии с программной внутренней проверки (аудита).

Требований к документированию

Разработана Пояснительная записка к техническому проекту в части раздела по реализации требований ИБ / Проектное решение по информационной безопасности.

Разработана Схема структурная комплекса технических средств (возможно в составе Пояснительной записки / Проектного решения по информационной безопасности).

Разработана Спецификация приобретаемых технических средств и ПО СЗИ.

Разработано (представлено) Руководство по эксплуатации СЗИ, непосредственно входящих в состав системы, включающее инструкции по восстановлению СЗИ в случае нештатных ситуаций (прерываний, выхода из строя и т.п.).

Разработаны Правила доступа пользователей к системе, включающие:

описание ландшафта системы;

общие положения правил и условий доступа;

описание процесса предоставления доступа;

описание субъектов доступа и правил их ведения;

описание объектов полномочий и правил их ведения;

реестр ролей в системе (роли бизнес-пользователей, роли пользователей поддержки, роли ИБ и т.д.) с описанием их характеристик, включающих:

  - название роли;

  - техническое наименование роли в системе;

  - краткое описание роли;

  - владелец роли (ФИО), адрес электронной почты;

  - заместитель владельца (ФИО), адрес электронной почты;

  - среда применения роли (dev/test/preprod/prod);

  - балансовая единица, доступ к которой предоставляет роль;

  - бизнес-процесс, к которому относится роль

  - классификация ролей по доступу к КТ, ИИ, ПДн.

принципы разделения полномочий;

матрица ролей и полномочий пользователей в системе (если применимо);

матрица конфликтов бизнес–ролей;

технические правила разделения прав доступа;

ограничения и допущения при предоставлении прав доступа (включая удаленный доступ);

шаблон заявки на предоставление/блокировку доступа.

Разработаны Программа и методики испытаний в целях подтверждения выполнений требований по ИБ, включая:

проверку соответствия состава и размещения ТС системы проектным решениям;

проверку выполнения организационных требований по ИБ;

оценку полноты разработки организационно-распорядительной, проектной и эксплуатационной документации (сценарий проверки соответствия содержания представленных документов установленным требованиям);

проверку системы на соответствие установленным требованиям по ИБ.

Разработан Паспорт системы в соответствии с Приложением Ж к Методике ИБ ЖЦ.

Разработаны:

Протокол предварительных испытаний;

Протокол приемочных испытаний;

Акт ввода системы в промышленную эксплуатацию.

- Приложение 6 – Технические условия на присоединение МЦОД к эксплуатирующимся инженерным сетям ООО «Аэропорт «Норильск».

Под техническим перевооружением подразумевается следующий комплекс работ и оказываемых услуг: проведение изысканий на участке размещения МЦОД, разработка рабочей документации, подготовка площадки, подключение площадки к существующим инженерным коммуникациям, закупка и поставка МЦОД на площадку, установка и сборка МЦОД, проведение пуско-наладочных работ и ввод МЦОД в промышленную эксплуатацию.

Prefabricated — решение высокой заводской готовности с предустановленным инженерным оборудованием, которое было предварительно спроектировано, собрано и протестировано на заводе-изготовителе.

Технические помещения центра обработки данных– это специализированные помещения, предназначенные для размещения оборудования ИТ-инфраструктуры и обеспечивающей ИИ, в которых соблюдаются определённые архитектурно-строительные и технологические требования, обеспечивается функционирование ИТ-инфраструктуры информационных систем (далее – ИС) в режиме 7х24х365 (то есть непрерывно в течение всего времени эксплуатации за исключением согласованных простоев для проведения работ по обслуживанию, ремонту, замене оборудования, изменения конфигурации).

В рамках функционала Системы возможно обеспечение функциональности информационных систем, обрабатывающих любые ИА Компании, создаваемых и используемых в БП Компании