Приложение 11

Правила выполнения рабочей документации
технических средств охраны

Общие положения

Настоящий документ устанавливает состав и правила оформления рабочей документации технических средств охраны (ТСО) для объектов ПАО ГМК НН и РОКС НН различного назначения.

Рабочую документацию ТСО выполняют в соответствии с требованиями настоящих правил, ГОСТ Р 21.101 и других стандартов Системы проектной документации для строительства и Единой системы конструкторской документации.

В состав рабочей документации ТСО в общем случае включают:

рабочие чертежи, предназначенные для производства строительных и монтажных работ по маркам. Перечень и марки основных комплектов рабочих чертежей ТСО приведены в Таблице А.1 (Приложение А);

эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий;

спецификацию оборудования, изделий и материалов;

ведомость объёмов работ;

сметную документацию.

В состав основного комплекта рабочих чертежей марок ТСО в общем случае включают:

общие данные по рабочим чертежам;

схему структурную;

схемы расположения;

схемы соединений (подключений);

кабельный журнал.

Правила выполнения рабочих чертежей

При разработке рабочих чертежей предусматривают:

необходимое и достаточное количество информации, для выбора сметных норм при расчёте стоимости строительства, а также для реализации технических и технологических решений;

рационально ограниченную номенклатуру оборудования, изделий и материалов, а также применение наименее дефицитных изделий и материалов;

указание технических характеристик оборудования и изделий (без конкретных марок), необходимых для полного понимания проектных технических решений и позволяющих подобрать эквивалент или аналог;

выполнение графических и текстовых элементов преимущественно в чёрно-белом виде.

В рабочих чертежах допускается:

указывать определённый технологический приём, гарантирующий обеспечение отдельных технических требований к системе или её части;

применять условные обозначения, не предусмотренные в государственных (межгосударственных) и национальных стандартах и стандартах организаций;

применять цветовые различия для графических элементов, при условии соблюдения однозначного понимания информации на бумажном носителе в монохромной печати.

В рабочих чертежах не допускается:

применение различных позиционных обозначений для элементов системы в рабочих чертежах разных видов.

Оформление документов:

на листах основных комплектов рабочих чертежей в графе 2 общей надписи в качестве наименования объекта строительства следует указывать наименование проекта в соответствии с Заданием на проектирование;

рекомендуется оформление основного комплекта рабочих чертежей выполнять отдельными документами.

Общие данные по рабочим чертежам

Общие данные по рабочим чертежам выполняют по ГОСТ Р 21.101.

В условных обозначениях приводят изображения условно-графических обозначений элементов системы, пояснения о принятых правилах позиционных обозначений оборудования и изделий, пояснения о принятых правилах обозначения кабельных линий.

В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ Р 21.101, приводят:

указания об особых условиях хранения оборудования, изделий, материалов (при необходимости);

указания об обязательности применении особой технологии на отдельные виды работ (при необходимости);

указания о выполнении особых требований задания на проектирование (например – требования по параметрам комплектования ЗИП, необходимых для включения в спецификацию);

указания по демонтажу (при необходимости).

Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ Р 21.101, в составе общих данных по рабочим чертежам марок ТСО не выполняют.

Схема структурная

На схеме структурной изображают все устройства, необходимые для осуществления и контроля работоспособности рассматриваемой системы, и все электрические взаимосвязи между ними.

Схему структурную, по возможности, следует выполнять на одном листе. Если схема из-за сложности системы не может быть выполнена на одном листе, то допускается разбивать её на части в соответствии с местами установки и (или) по типам взаимосвязей (электропитание, управление, передача данных и т.п.)

Устройства системы на схеме изображают в виде прямоугольников или условных графических обозначений (УГО).

На схеме охранной сигнализации следует указывать номера рубежей (зон) охраны.

На схеме системы охранной телевизионной следует указывать номера (наименования) зон наблюдения (видеоконтроля).

На схеме системы контроля и управления доступом следует указывать номера (наименования) точек доступа.

Каждый элемент и (или) устройство, входящие в систему и изображённые на схеме, должны иметь позиционное обозначение.

- Позиционное обозначение формируется из базового обозначения и, через дефис, порядкового номера согласно принятой разработчиком структуре нумерации.

- Следует формировать уникальные базовые обозначения для оборудования и изделий, имеющих собственное наименование и марку.

Электрические взаимосвязи указывают в виде линий отрезков кабелей (кабельных сборок), как правило, в однолинейном изображении с указанием количества линий взаимосвязей (более одной) на участке линии возле устройств.

На линиях взаимосвязей указывают условное обозначение функциональных параметров, стандартов физических протоколов и (или) электрические характеристики. Соответствующие пояснения указывают на полях чертежа.

Для упрощения ориентирования на последующих чертежах, отрезкам кабелей присваивают обозначение в соответствии с требованиями задания на проектирование по маркированию кабельных линий. При отсутствии данных требований, разработчик самостоятельно устанавливает правила обозначения кабельных линий. При возможности, рекомендуется применять правила обозначения эксплуатирующей организации.

Обозначение кабельных линий, как правило, указывают в выносках с текстовой рамкой.

На поле чертежа помещают пояснения о функциональных настройках системы.

Пример схемы структурной системы охранной сигнализации представлен в Приложении Б.

Пример схемы структурной системы охранной телевизионной представлен в Приложении В.

Пример схемы структурной системы контроля и управления доступом представлен в Приложении Г.

Схемы расположения

Схемы расположения в зданиях (сооружениях) выполняют на подоснове планов этажей, выполненных в основных комплектах рабочих чертежей других марок (как правило, марки АР).

Схемы расположения на открытых площадках выполняют на подоснове инженерно-топографических планов.

Схемы расположения в шкафах, щитах, нишах, на инженерных конструктивах и строительных конструкциях выполняют с применением различных способов построения изображений (аксонометрии, разрезов конструкций, сечений).

Масштабы схем должны обеспечивать чёткое отображение условных изображений кабельных линий и устройств системы.

На схемах расположения, выполняемых на подосновах планов, наносят, приводят или показывают:

координатные оси зданий, разбивочные оси строительных площадок и расстояния между ними;

строительные конструкции, технологическое и инженерное оборудование, влияющие на условия расположения проектируемого оборудования;

условную нулевую отметку – как правило отметку чистого пола (для существующих зданий допускается указывать этаж) или уровень земли;

наименование помещений, в т.ч. смежных для планов этажей (при насыщенном плане указывают в экспликации помещений по форме 2 ГОСТ 21.501);

экспликацию зданий, сооружений для инженерно-топографических планов;

оборудование и изделия системы, их позиционные обозначения. При установке оборудования и изделий выше условной нулевой отметки на полке линии-выноски указывают позиционное обозначение оборудования, под полкой - отметку высоты крепления оборудования (изделия);

трассы кабельных линий в виде условных изображений по типу способа прокладки (в соответствии с ГОСТ 21.210), с указанием отметки высоты прокладки;

обозначение трасс и(или) кабельных линий в выносках с текстовой  рамкой;

разрезы трасс кабельных линий (при необходимости);

разрезы, сечения, виды мест расположения оборудования. (допускается выполнять на отдельных листах);

размеры от оборудования (изделий) до строительных конструкций;

расстояния между оборудованием (изделиями).

Для кабеленесущих систем с разветвлённой структурой и состоящих из большого количества компонентов, затрудняющих определение состава и мест установки на планах расположения оборудования и прокладки кабельных линий, выполняют чертежи на отдельных листах.

Схемы расположения кабельных трасс должны содержать:

изображение (планы, виды, разрезы, сечения) кабельных трасс;

установочные, габаритные и другие необходимые размеры;

наименование (обозначение) составных частей кабельных трасс.

Схемы расположения кабельных трасс выполняют в прямоугольной диметрической проекции для каждого помещения или участка трассы, требующих детализации.

При большой протяжённости и (или) сложном расположении трасс допускается изображать их с разрывом.

На схемах расположения кабельных трасс наносят и указывают:

изображения составных частей кабельных трасс в упрощённом виде;

наименование (обозначение) составных частей кабельных трасс;

отметки уровней осей трасс;

размеры линейных элементов на вертикальных и горизонтальных участках;

уклоны трасс (при наличии).

Изображения крепёжных материалов на схемах расположения кабельных трасс не показывают. На полях чертежа указывают сведения о способах крепления. В спецификацию добавляют крепёжные материалы не учтённые в расценках на монтаж.

Схемы расположения устройств на инженерных конструктивах и строительных конструкциях в общем случае выполняют при установке устройств с применением нетиповых монтажных изделий изготавливаемых на заказ или непосредственно на месте монтажа. В прочих случаях необходимость выполнения узлов установки определяется разработчиком в зависимости от сложности используемых конструктивов и особенностей крепления конкретных устройств.

Схемы расположения устройств на инженерных конструктивах и строительных конструкциях должны содержать:

изображения (виды, разрезы, сечения) устройств, монтажных изделий, крепёжных элементов и дополнительных элементов;

установочные, габаритные и другие необходимые размеры;

наименование (обозначение) составных частей узла установки.

На схемах расположения в шкафах, щитах, нишах устройства и элементы системы изображают в виде упрощённых внешних очертаний в масштабе чертежа.

При выполнении данных чертежей как правило применяют способ построения «виды».

Для каждого изображённого оборудования и изделия указывают их позиционные обозначения.

На чертежах проставляют размерные привязки в условных или точных единицах измерения. Условные единицы (номера юнитов) используют при размещении устройств в телекоммуникационных шкафах и стойках.

На полях схем расположения дают пояснения о принятых на чертеже технических решений и методов строительства для уточнения технологии выполнения работ и обоснования объёмов работ.

Сведения о наименованиях, технических характеристиках (необходимых для понимания технических решений конкретного чертежа), количестве устройств и материалов записывают в спецификацию составленную по форме 7 ГОСТ Р 21.101. При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации по форме 8 ГОСТ Р 21.101.

Схемы соединений (подключений)

Схемы соединений как правило выполняют для устройств, взаимодействующих в пределах одного места расположения (помещение, шкаф и т.п.).

На схемах соединений следует изображать устройства и элементы из состава системы, их входные и выходные элементы (соединители, вводы), а также соединения между этими устройствами и элементами.

Устройства и элементы на схеме изображают:

устройства – в виде прямоугольника или упрощённых внешних очертаний;

элементы – в виде УГО, прямоугольников или упрощённых внешних очертаний.

Входные и выходные элементы выполняют в виде УГО.

Около графических изображений устройств и элементов указывают позиционные обозначения. Внутри прямоугольников или упрощённых внешних очертаний, изображающих устройства, рекомендуется указывать наименования, если данное устройство не будет учтено в спецификации на листе.

Элементы, используемые в устройствах частично, рекомендуется изображать не полностью, ограничиваясь изображением только используемых частей.

На схеме следует указывать обозначения выводов (контактов), нанесённые на устройства или установленные в их документации.

При изображении на схеме нескольких одинаковых устройств присоединения проводов и жил кабеля допускается указывать на одном из них.

Номера проводов и жил кабелей проставляют около обоих концов изображений.

При изображении на схеме соединителей допускается применять УГО, не показывающие отдельные контакты.

В случае применения многоконтактного соединителя около его изображения указывают позиционное обозначение.

Позиционные обозначения кабельных сборок проставляют в разрыв изображений кабелей вблизи от мест разветвления жил (установки соединителей).

Обозначение внешних кабельных линий, как правило, указывают в выносках с текстовой рамкой, по аналогии со структурной схемой и схемами расположения.

Для всех кабелей и проводов указывают марку, сечение и количество жил, расцветку (при необходимости).

На схеме соединений допускается показывать внешние подключения устройств.

Для устройств одиночной установки допускается выполнять схему подключений.

Сведения о внешних подключениях должны содержать информацию о схеме соединений (подключений) на котором изображены соединения с внешним устройством.

Сведения о наименованиях, технических характеристиках (необходимых для понимания технических решений конкретного чертежа), количестве модульных элементов устройств, соединителей, кабельных сборок, соединительных проводок записывают в спецификацию составленную по форме 7 ГОСТ Р 21.101. При выполнении чертежей групповым методом составляют групповые спецификации по форме 8 ГОСТ Р 21.101.

В спецификацию также включаются устройства, в комплектах поставки которых включены соединительные элементы. Если данные устройства учтены в спецификациях на других чертежах, то графу "Количество" в спецификации для данных устройств не заполняют, а в графе "Примечание" указывают соответствующие пояснения.

Кабельный журнал

Кабельный журнал для ТСО выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 70444-2022.

В кабельный журнал не следует включать внутренние соединительные проводки учтённые в схемах соединений.

Обязательные параметры для указания в кабельном журнале:

обозначение (маркировка) кабеля (провода) в соответствии со схемой структурной, схемами расположения;

начало и конец трассы, с указанием позиционного обозначения установочного изделия (шкафа) и/или подключаемого оборудования (изделия);

марка, технические характеристики и напряжение, длина кабеля (провода);

способы прокладки кабельной линии, прохода трассы с указанием длины.

Различные способы прокладки кабельной линии, прохода трассы, технологического запаса (если применимо) указывают в отдельных строках для каждого кабеля.

На последних листах кабельного журнала приводят сводную таблицу длин кабелей (проводов), способов прокладки, прохода трасс по каждому типу кабеля.

Пример выполнения кабельного журнала по рекомендуемой форме 1 ГОСТ Р 70444-2022 представлен в Приложении Д.

Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий

Эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, предназначенных для установки периферийного оборудования ТСО, выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.114 в объёме, необходимом для разработки конструкторской документации.

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее - спецификация) выполняют и обозначают по ГОСТ 21.110 с учётом требований настоящих правил.

Спецификацию составляют по разделам в последовательности:

Оборудование;

Изделия;

Кабельно-проводниковая продукция;

Кабеленесущие системы (при наличии);

Материалы;

Устройства для комплектования ЗИП (при наличии).

Состав и количество разделов допускается изменять по согласованию с Заказчиком.

Запись номенклатурных позиций в пределах одного раздела рекомендуется выполнять по группам однотипных элементов.

Ведомость объёмов работ

Ведомость объёмов работ подготавливают для последующего составления сметной документации и обоснования объёмов в ней.

Ведомость объёмов работ оформляют отдельным томом для каждого основного комплекта рабочих чертежей по маркам в соответствии с правилами оформления документации по ГОСТ 21.101 и включают в ведомость ссылочных и прилагаемых документов в качестве прилагаемого документа.

В ведомости объёмов работ указываются наименования работ, их единиц измерения, объёмы, формулы расчёта объёмов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчёта), ссылки на чертежи и спецификации, а также иные исходные данные, необходимые для определения сметной стоимости строительства.

Ведомость объёмов работ должна учитывать требования и прочую технологическую информацию, необходимую для однозначного определения видов работ и их стоимости.

Ведомость должна ясно и подробно описывать виды и объёмы работ. В позициях ведомости объёмов работ следует отражать марки, технические характеристики демонтируемых (устанавливаемых) материалов (оборудования) и массу (размеры) там, где это необходимо для корректного подбора расценок.

Ведомость должна предусматривать всю отличную (индивидуальную) по видам/объёмам работ информацию для корректного составления сметной документации: условия производства работ, расходы материалов и пр.

Объёмы и наименования видов работ не должны являться перечнем работ и затрат, полученным из локальных сметных расчётов.

Ведомость объёмов работ составляю по разделам:

Строительно-монтажные работы;

Пусконаладочные работы.

Рекомендуемый образец ведомости объёмов работ, согласно Приложения Д к Методике М ГК НН IP.1.2-2023 (Приложение 2 к распоряжению от 20.04.2023 г. №ГМК-05/009-р), представлен в Приложении Е.

Сметная документация

Сметную документацию составляют в соответствии с требованиями Заказчика, указываемых в задании на проектирование.

Приложение А

(справочное)

Перечень и марки основных комплектов рабочих чертежей технических средств охраны

Таблица А.1

| Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Марка |
| --- | --- |
| Система охранной сигнализации | ОС |
| Система охранная телевизионная | СОТ |
| Система контроля и управления доступом | СКУД |
| Система сбора и обработки информации | ССОИ |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Пример выполнения схемы структурной системы охранной сигнализации

Базовые обозначения устройств:

ШС*- шкаф связи (учтён другим комплектом);

Срв01 – сервер ОС;

РИП – резервированный источник питания;

КДЛ – контроллер двухпроводной линии;

ПОС – пульт охранной сигнализации;

ПИ – преобразователь интерфейсов;

ИР – извещатель ручной;

АР – адресный расширитель;

ИК – извещатель конечный;

ИЗ – извещатель звуковой;

ИП – извещатель пассивный объёмный;

ИМ1 – извещатель магнитоконтактный для установки на конструкциях с большой магнитной проницаемостью;

ИМ2 – извещатель магнитоконтактный для установки на конструкциях с малой магнитной проницаемостью.

Условные обозначения линий взаимосвязей:

10BT – стандарт Ethernet 10Base-T;

=12В – электропитание постоянным током напряжением 12 В;

RS232 – стандарт EIA-232 последовательного асинхронного дуплексного интерфейса передачи данных;

RS485 – стандарт EIA/TIA-485 последовательного асинхронного полудуплексного интерфейса передачи данных;

ДПЛС – двухпроводная линия связи (БОЛИД);

ШС – шлейф сигнализации.

Приложение В

(рекомендуемое)

Пример выполнения схемы структурной системы охранной телевизионной

Базовые обозначения устройств:

ТШ – телекоммуникационный шкаф;

ШС – шкаф связи;

ШУ – шкаф участковый (* предусмотрен смежной системой);

ОК1 – оптический кросс на 16 волокон;

ОК2 – оптический кросс на 8 волокон;

ПП – патч-панель;

К1 – коммутатор доступа на 24 порта;

К2 – коммутатор доступа на 16 портов;

К3 – коммутатор доступа на 8 портов с PoE;

УЗ – устройство защиты от импульсных перенапряжений;

БЗ – блок защиты от импульсных перенапряжений;

ВР – видеорегистратор;

СБ1 – системный блок АРМ СОТ;

ТР – телекоммуникационная розетка;

М1 – монитор;

ТК – телевизионная камера.

Условные обозначения линий взаимосвязей:

FE/PoE – линия связи Fast Ethernet с питанием PoE;

GE – линия связи Gigabit Ethernet;

DP – линия интерфейса DisplayPort

Приложение Г

(рекомендуемое)

Пример выполнения схемы структурной системы контроля и управления доступом

Базовые обозначения устройств:

Срв02 – сервер СКУД;

РИП – резервированный источник питания;

ПКД – пульт контроля доступа;

КД – контроллер доступа;

И – извещатель положения двери;

КВ – кнопка запроса выхода;

СИ – считыватель идентификаторов;

ДД – доводчик дверной.

Условные обозначения линий взаимосвязей:

=12В – линия электропитания постоянным током напряжением 12 В;

RS232 – стандарт EIA-232 последовательного асинхронного дуплексного интерфейса передачи данных;

RS485 – стандарт EIA/TIA-485 последовательного асинхронного полудуплексного интерфейса передачи данных;

WG –интерфейс связи Wiegand 26;

ШС – шлейф сигнализации.

Приложение Д

(рекомендуемое)

Пример выполнения кабельного журнала

| Маркировка кабеля | Трасса |  | Кабель, провод |  |  | Способ прокладки (прохода трассы) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Конец | Марка | Число и сечение жил, напряжение | Длина, м | Обозначение (маркировка) | Характеристики | Длина, м |
| SF2-1.1 | ШС.2; OP.2.1 | ШУ.1;OC.1.1 | ТОС-П-04У-2,7кН | 4хG.652D | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ШС2 | Прокладка в шкафу | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в коробе | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в гофрированной трубе | 85 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в трубе | 2 |
|  |  |  |  |  |  | ШУ.1 | Прокладка в шкафу | 2 |
| SF2-1.2 | ШС.3; OP.2.2 | ШУ.2; OC.1.2 | ТОС-П-04У-2,7кН | 4хG.652D | 105 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ШС3 | Прокладка в шкафу | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в коробе | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в гофрированной трубе | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в трубе | 4 |
|  |  |  |  |  |  | ШУ.2 | Прокладка в шкафу | 2 |
| SC.1.1:01 | ШУ.1; УЗ.1.1 | KB.01 | F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52, 48 V DC | 30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ШУ.1 | Прокладка в шкафу | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в гофрированной трубе | 23 |
|  |  |  |  |  |  | ОП-1 | Прокладка в трубе | 5 |
| SC.1.2:01 | ШУ.2; УЗ.1.2 | KB.02 | F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52, 48 V DC | 65 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ШУ.2 | Прокладка в шкафу | 2 |
|  |  |  |  |  |  | КМ-02 | Прокладка в коробе | 55 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в гофрированной трубе | 3 |
|  |  |  |  |  |  | ОП-2 | Прокладка в трубе | 5 |
| Всего по объекту (сводная таблица): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ТОС-П-04У-2,7кН | 4хG.652D | 191 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в шкафу | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в коробе | 175 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в трубе | 6 |
|  |  |  | F/UTP Cat5e ZH нг(А)-HF | 4х2х0,52 | 94 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в шкафу | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в трубе | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | Прокладка в коробе | 78 |

Графу "Обозначение (маркировка)" заполняют при наличии соответствующего обозначения трассы, при транзитном проходе кабеля через шкафы, ящики, протяжные элементы.

Приложение Е

(рекомендуемое)

_____________________________________________________________________________

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

Ведомость объёмов работ

Основание:

(наименование основного комплекта рабочих чертежей)

Дата составления: «ДД» месяц ГГГГ г.

| № п/п | Наименование работы | Ед. изм. | Объём работы | Формула расчёта объёма работы и расхода материалов | Ссылка на чертежи, спецификации | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

Составил:

(должность, подпись, ФИО)

Проверил:

(должность, подпись, ФИО)

Примечание:

1. Ведомость объёмов работ, учтённых в сметных расчётах, подписывается исполнителем и главным инженером проекта.

2. Графа 5 «Формула расчёта объемов работ и расхода материалов» заполняется с учётом положений:

- технических частей сборников ГЭСН, ФЕР, ТЕР, сведения о которых включены в ФРСН, и сметных цен строительных ресурсов;

- рабочих чертежей, спецификаций и паспортных данных МТР;

- методик Минстроя РФ.