Приложение №1

Ведомость

дефектов и повреждений строительных конструкций нежилого отдельно стоящего здания Склада №2,

расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск»

| № п/п | Наименование конструкций координаты | Описание дефектов |  | Фотоматериалы, эскизы | Рекомендации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрытие |  |  |  |  |  |
| 1 | В осях Д/2-3, Д/5-6, ВД/7-8 | 1.Дефекты производственно - строительного характера: повреждение (отсутствие) металлического листа по обрезу кровли; примыкания к вертикальным поверхностям выполнены с нарушениями; листы погнуты. |  | В осях Д/2-3 В осях Д/5-6 | 1.Выполнить замену кровли в соответствии с СП 17.13330.2011. Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76. |
| 2 | В осях В/1-2 БВ/1, В/17-18 | 1.Отсутствуют отдельные элементы металлической обшивки. |  | БВ/1 В/1-2 | 1.Восстановить обшивку кровли закрепив их шиферными гвоздями со шляпками. См. п.1 приложения. В/17-18 |
| 3 | В осях АБ/10-11, БВ/15-16, ГД/8-18 | 1.Повреждение отдельных металлических листов покрытия (выгиб, прогиб, смятие) |  |  | 1.Восстановить при очередном ремонте. См. п.1 приложения. |
| Стеновое ограждение от отм. 0,000 до отм.1,500. |  |  |  |  |  |
| 4 | В осях А/1-18, Д/1-18, ВГ/1, АД/18 | 1.Повсеместное выветривание раствора из швов кладки, расслоение, разрушение кладки на глубину от 50 до 250мм отдельными участками с выпадением отдельных лицевых кирпичей, общей площадью S=186м2. Структура кирпича рыхлая, разбирается руками. 2.Повреждение кирпичной кладки по причинам: -недостаточного обреза металлических листов кровли или их повреждения. - из-за отсутствия отмостки вода скапливается у цоколя здания, происходит «подсос» влаги и при наступлении перепада температур происходит ее разрушение, расслаивание. -складирование по длине здания по осям «Д» и «А» строительных материалов, железобетонных блоков, деревянных поддонов, минваты, металлоконструкций, установка в непосредственной близости контейнера, нерабочей техники, что способствует скапливанию снега у цоколя, отсутствия проветривания и просушивания конструкций. |  | 29-31 20-21 46-47 | 1,2.Восстановить целостность кирпичной кладки на S=186м2. На более разрушенных участках методом перекладки, на остальных методом торкрета бетоном класса не ниже В22,5. 21-22 8-9 10-11 |
| Балки арок |  |  |  |  |  |
| 5 | В осях БВ/7 | 1.Механическое искривление, смещение из плоскости. Вероятно, дефект старого порядка, появившийся при монтаже конструкций. 2.Отсутствие антикоррозионного покрытия. |  |  | 1.Оставить без изменений. 2.Восстановить защитное, антикоррозийное покрытие с предварительной очисткой металла от ржавчины согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
| Прогоны |  |  |  |  |  |
| 6 | В осях БВ/10-11 | 1.Искривление продольных элементов. 2.Общая поверхностная коррозия металла |  |  | 1.Усиление или замена в соответствии с предварительно разработанным проектом усиления. В зимний период производить очистку от снега для уменьшения нагрузки на элементы кровли. 3.Выполнить антикоррозийное покрытие с предварительной очисткой металла от ржавчины согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
| 7 | Прогоны в осях АБ/2-3 | 1.Механическое повреждение элемента (искривление) |  |  | 1.Оставить без изменений. |
| Связи |  |  |  |  |  |
| 8 | В осях БВ/17-18, ВГ/4-5, БВ/4-5 |  | 1.Отсутствие отдельных элементов связи между прогонами. 2.Общая поверхностная коррозия металла. | БВ/17-18 ВГ/4-5 БВ/4-5 | 1.Восстановить горизонтальные связи. 3.Выполнить антикоррозийное покрытие с предварительной очисткой металла от ржавчины согласно СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии». |
| Железобетонные столбы |  |  |  |  |  |
| 9 | №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Всего - 52шт. | 1. Разрушение бетона с локальным оголением и коррозией арматуры Дефект производственно-строительного характера - не качественное уплотнение бетона, раковины и пустоты в теле бетона, не выдержана толщина защитного слоя бетона, арматура локально оголена, коррозирована, сколы бетона, в том числе до оголения арматуры. №15 №46 |  | №3 №7 13 | - Удалить поврежденный бетон, очистить от пыли и грязи, арматуру от продуктов коррозии, нанести на арматуру преобразователь ржавчины «Армасил». Восстановить защитный слой бетона ремонтным составом «ЕМАСО S88C». №16 №17 |
|  |  | №16 №21 №23 |  | №26 №24 №22 | №35 №25 №37 |
| 10 | Ленточный фундамент | Ленточный фундамент – для осмотра не доступен, заглублен, находятся ниже уровня планировки, бетон видимых частей стенок от грунта до 0,2м - в удовлетворительном состоянии. |  |  | 1.Оставить без изменений. |
| 11 | Встроенное помещение в осях АВ/15-18. | 1.Повсеместное отслоение, окрасочных слоев по покрытию и обшивке внутренних стен. |  |  | 1.Выполнить ремонт помещений |
| Бетонное покрытие пола |  |  |  |  |  |
| 12 | В осях ГД/5-12 | 1.Плавная просадка бетонного покрытия со значением -200мм. с размерами 4х24м. |  |  | 1.Засыпать провалы грунта щебнем с грунтом (желательно глиной) в соотношении 1:1 (глина - щебень мелкой фракции) с тщательной послойной утрамбовкой, выполнить ремонт бетонных полов, восстановив их горизонтальность на S=97,28м2. V=19,46 м3. Не допускать сброс и скопление воды на поверхности полов. |
| 13 | В осях ДГ/4-6, ГД/9-17 | 1.Повреждение бетона полов с пустотами на глубину до 0,4м, в местах разлома бетона с образованием трещин раскрытием до 50мм с перепадом по вертикали до 30мм |  |  | 1. Вскрыть бетонное покрытие в осях ДГ/4-6, ГД/9-17 для определения причин его просадки и объема необходимой засыпки. 2.См.п.12. |
| 14 | В осях БД/17-18 | 1.Старое бетонное покрытие в многочисленных трещинах, разломах, поверх старого бетона выполнено новое залитие по арматурному каркасу. |  |  | 1.Выполнить ремонт бетонного покрытия, срезать выступающие стержни арматуры. |
| 15 | В осях ГД/12-13 | 1.Установлен объемный бак с водой, для использования мытья рук (со слов зам.директора). Организованное отведение использованной воды из периметра здания не обеспечено, пролив воды из бака происходит непосредственно на поверхность бетона. |  |  | 1.Необходимо выполнить организованный водоотвод за пределы здания. |
| 16 | Отмостка по периметру здания | 1. Локально повреждена просадками, разломами асфальтового покрытия, не имеет уклона от стен здания. |  |  | 1.В летний период выполнить отмостку по периметру L=157,4м.п, шириной не менее 1,0м с уклоном от здания не менее 330 (верхнее покрытие - асфальтобетон по ГОСТ 9128-2009, плотный, марки 4, тип В, мелкозернистый толщиной не менее 0,06м). Отмостку целесообразно выполнять после ремонта кирпичной кладки. |
| 17 | Территория | 1.По длине здания по осям «Д» и «А» к кирпичным стенам уложены строительные материалы, железобетонные блоки, деревянные поддоны, минвата, металлоконструкции, на расстоянии 0,3…3,0м установлен контейнер, вышедшая из строя техника. |  |  | 1.Убрать строительный мусор, упорядочить складирование строительных материалов, переместив их на расстояние от здания. |

Начальник технического отдела                                                                                                        Р.Г.Семенихина