ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕРЗЛОТНЫЙ ИНЖЕНЕРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ОГРН 1112457002074, ИНН 2457072907, КПП 245701001, e-mail: miszentr@mail.ru 663300, Красноярский край, г. Норильск, ул. Завенягина, дом 4 офис 191 тел.: (3919) 36-05-60,36-33-07, факс: (3919)42-22-32, 44-33-23

# «26»  августа 2020 года

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 692/20-от

по результатам обследования технического состояния

строительных конструкций

| Объект: | Склад №2 |
| --- | --- |
| Адрес: | Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск» |

Норильск 2020 г.

Оглавление

| 1 | Общие сведения | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Объект обследования, конструкции, подлежащие обследованию | 3 |
| 1.2 | Основание для проведения обследования | 3 |
| 1.3 | Сведения об Исполнителе | 3 |
| 1.4 | Сведения о Заказчике | 3 |
| 1.5 | Сведения о применяемом оборудовании | 4 |
| 1.6 | Цель обследования | 4 |
| 1.7 | Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах | 5 |
| 1.8 | Климатические, мерзлотно – грунтовые условия эксплуатации | 5 |
| 2 | Краткая характеристика объекта обследования | 6 |
| 3 | Результаты визуального обследования | 7 |
| 4 | Результаты инструментального обследования | 9 |
| 5 | Выводы по результатам обследования | 10 |
| 6 | Рекомендации по проведению компенсирующих мероприятий. | 12 |
| Прил. №1 | Ведомость дефектов и повреждений |  |
| Прил. №2 | Графическая часть. Схемы расположения дефектов |  |
| Прил. №3 | Результаты определения прочности строительных материалов методами неразрушающего контроля |  |
| Прил. №4 | Рекомендуемые типы установки нивелировочных марок |  |
| Прил. №5 | Термины и определения |  |
| Прил. №6 | Перечень нормативной документации |  |
| Прил. №7 | Копии выписок из реестров членов саморегулируемых организаций |  |

1.Общие сведения

1.1 Объект обследования

Нежилое отдельно стоящее здание Склада №2, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, город Норильск, территория аэропорта «Норильск». Инвентарный номер №04:429:001:015476640; кадастровый номер №24:55:0700001:0013:04:429:001:015476640.

Строительные конструкции, подлежащие обследованию (на доступных участках):

- покрытие кровли

- металлоконструкции покрытия, вертикальные, горизонтальные связи

- ограждающие конструкции выше отм.0,000 (наружные, внутренние стены).

- - фундаменты, бетонные столбы

- - полы, отмостка, наружное благоустройство.

1.2. Основание для проведения обследования

Договор №336/20 (НК-32/2020) от 13.07.2020 на выполнение работ по инженерному обследованию технического состояния строительных конструкций здания Склада №2, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск», заключенный между Обществом с ограниченной ответственностью «Норильск Карго» и Обществом с ограниченной ответственностью «Мерзлотный инженерно-строительный центр».

1.3 Сведения об Исполнителе

Общество с ограниченной ответственностью «Мерзлотный инженерно - строительный центр», выполняющее работы на основании:

- СРО-П-166-30062011. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации проектировщиков «Содействия организациям проектной отрасли» №009852 от 28.05.2020.

- СРО-И-001-28042009. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «Инженерные изыскания в строительстве» №3808/2020 от 28.05.2020.

Адрес: 663333, Россия Красноярский край, город Норильск, ул.Завенягина, 4 офис №191, тел.8(3919) 36-05-60;  факс (3919) 42-22-32, 44-33-23, e-mail:miszentr@mail.ru.

Генеральный директор – Петухов Вадим Егорович.

1.4   Сведения о Заказчике

Общество с ограниченной ответственностью «Норильск Карго».

Адрес: 663308, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск»,  тел.8(39191) 315-543.

Заместитель Генерального директора – Швед Олег Владимирович.

1.5  Данные о применяемом оборудовании:

| Наименование | Назначение | Действительно |
| --- | --- | --- |
| Тахеометр Nikon Nivo 5.MW заводской номер А570725 | Геодезические измерения | 25.10.2020 |
| Оникс-2,5 | Определение прочности бетона неразрушающими методами контроля | 25.10.2020 |
| Лазерный дальномер «Leicа Disto A5» | Определение расстояний | 11.05.2021 |
| Фонарь универсальный | Освещение | не поверяется |
| Бинокль 10х | Внешний осмотр | не поверяется |
| Штангенциркуль | Определение размеров, раскрытия трещин | не поверяется |
| Рулетка | Определение геометрических размеров | не поверяется |
| Линейка металлическая | Инструментальные измерения | не поверяется |
| Щуп металлический | Определение глубины трещин | не поверяется |
| Фотоаппарат цифровой | Фотофиксирование повреждений элементов конструкций | не поверяется |

1.6 Цель обследования

Целью данной работы является определение фактического технического состояния строительных конструкций нежилого отдельно стоящего здания Склада №2, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск», обнаружение дефектов и повреждений, оценка технического состояния, определение возможности дальнейшей их эксплуатации или определение состава, объема работ  для проведения ремонта.

- Обследование включает в себя:

- визуальное обследование конструкций с фиксацией дефектов и повреждений;

- инструментальные измерения фактических геометрических параметров обследуемых строительных конструкций;

- оценка технического состояния конструкций, определение категории технического состояния, влияния дефектов на несущую способность конструкций;

- разработка компенсирующих мероприятий и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации здания;

- графическое оформление материалов с указанием обнаруженных дефектов и повреждений;

- составление технического отчета по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания.

Период обследования – август 2020 года.

1.7 Сведения о рассмотренных в процессе обследования документах.

Проектная и исполнительная документация для проведения обследования на здание Склада №2 Заказчиком не предоставлена. В работе использовались документы:

- копия свидетельства о государственной регистрации права от 21 августа 2006г.

- копия выписки №04:429 2004-10002 из единого государственного реестра объектов градостроительной деятельности, выполненного ФГУП «Ростехинвентаризация» по красноярскому краю от 29 ноября 2004г.

Остальные необходимые данные получены в результате выполнения обмерных и обследовательских работ на доступных и безопасных участках здания.

Обследование строительных конструкций проводилось в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений», СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88».

Работы по обследованию строительных конструкций проводились в действующем режиме. Заключение по результатам обследования не распространяется на оборудование, инженерные сети.

1.8  Климатические, мерзлотно – грунтовые  условия эксплуатации

Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*»  рассматриваемая зона относится к I климатическому району, подрайону  IБ и располагается в   3-й зоне с «наиболее суровыми условиями». Зона влажности воздуха – 3.

Климат района субарктический, континентальный и характеризуется следующими природно-климатическими условиями:

| Холодный период |  |
| --- | --- |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98: | -55°С |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92: | -52°С |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,98: | -52°С |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92: | -49°С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,94: | -36°С |
| Абсолютная минимальная температура воздуха: | -59°С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца: | 7,8°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: | 255сут |
| Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха ≤0°С: | -22,2°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: | 304сут |
| Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: | -18°С |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: | 319сут |
| Cредняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воздуха ≤10°С: | -16,7°С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца: | 76% |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного холодного месяца: | 76% |
| Количество осадков за ноябрь - март: | 71мм |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль: | ЮЗ |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь: | 5,2м/с |
| Средняя скорость ветра, за период со средней суточной температурой воздуха ≤8°С: | 4,4м/с |
| Теплый период |  |
| Барометрическое давление: | 1010гПа |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,95: | 15°С |
| Температура воздуха, обеспеченностью 0,98: | 20°С |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: | 17,4°С |
| Абсолютная максимальная температура воздуха: | 37°С |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца: | 8,7°С |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца: | 69% |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца: | 61 % |
| Количество осадков за апрель - октябрь: | 197мм |
| Суточный максимум осадков: | 50мм |
| Преобладающее направление ветра за июнь - август: | С |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль: | 3,3 м/с |

В соответствии со СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», регион относится IV снеговому району, к ІV ветровому району. Здание расположено в зоне распространения вечномерзлых грунтов.

2. Краткая характеристика объекта обследования.

Отдельно стоящее нежилое здание Склада №2 расположено за пределами городской застройки на территории аэропорта «Норильск», сдано в эксплуатацию в 1980 году. Объект предназначен для складирования и хранения авиагрузов, общей площадью 1331,7м2 (согласно копии свидетельства о государственной регистрации права).

Здание каркасное, шатрового типа с двухскатной кровлей, одноэтажное однопролетное, с размерами в плане 26,0х52,7м, со встроенным бытовым помещением в осях АВ/15-18.

Каркас представляет собой закрепленные на железобетонных столбах на отм.1,500 шатровые арки, расположенные с шагом 3,0м. Сверху поперек арок крепятся прогоны из металлического прокатного двутавра №20, связи между прогонами из равнобоких уголков ∟45, толщиной 5мм. Элементы арки из металлического прокатного двутавра №27. Общая жесткость каркаса обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей. Покрытие шатра (кровли) - профилированный настил. Заполнение между железобетонными столбами по периметру здания - кирпичная кладка толщиной 640мм.

Фундамент - данные отсутствуют, возможно ленточный (просматриваются участки высотой 0,2м от грунта); или сваи-стойки, по которым возведен монолитный железобетонный ростверк (лента), с опиранием на него железобетонных столбов высотой h=1,5м сечением 600х700мм, 600х600 по осям «А», «Д» с шагом 3,0м, по рядам «1» и «18» с шагом 6,5м в количестве 52шт.

Грунты – информация конкретно под здание Склада №2 отсутствует. По имеющимся архивным данным площадка рядом расположенных объектов в литологическом отношении характеризуется выходом коренных скальных пород достаточно близко к поверхности. Выветрелые базальты залегают на глубине от 4.0 до 7.7м, мощность выветрелой зоны колеблется от 2.5 до 4.5м и сверху перекрыты суглинком с включением гальки и гравия.

Принцип использования грунтов – не известен.

Полы на отм. 0,000 - бетонные, выполненные по грунту.

Въездные ворота - откатные металлические.

Отопление отсутствует, для поддержания температурного режима используются тепловые завесы, рефлекторы.

Рельеф придомовой территории спокойный, ровный.

За относительную отметку 0,000 принят уровень бетонного пола. Из-за отсутствия проектной документации оси и ряды приняты условно.

3. Результаты визуального обследования.

В августе 2020 года специалистами ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр» проведено обследование строительных конструкций нежилого отдельно стоящего здания Склада №2, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск». Визуальные обследования и инструментальные измерения проводились с соблюдением техники безопасности и охраны труда в дневное время, при дополнительном освещении универсальными фонарями. В результате обследования отмечено следующее.

Строительные конструкции выше отм.0,000

Покрытие

Дефекты и повреждения кровельного покрытия производственно - строительного характера: повреждение (отсутствие) металлического листа по обрезу кровли. Примыкания к вертикальным поверхностям выполнены с нарушениями СП 17.13330.2017 «Кровли» (актуализированная редакция СНиП II-26-76). Отсутствуют отдельные элементы металлической обшивки, повреждение отдельных листов (выгиб, прогиб, смятие).

Ограждающие конструкции - кирпичные стены

Повсеместно по осям А/1-18, Д/1-18, ВГ/1, АД/18 разрушение кирпичной кладки на глубину от 50 до 250мм участками с выпадением отдельных лицевых кирпичей, общей площадью S = 186м2. Структура кирпича рыхлая, повсеместно выветривание раствора из кирпичной кладки.

Металлические конструкции каркаса (арок)

Фиксируются дефекты и повреждения:

- балки арок в осях БВ/7 - искривление, смещение из плоскости, отсутствие антикоррозионного покрытия.

- прогоны в осях БВ/10-11 – искривление, общая поверхностная коррозия металла, в осях АБ/2-3 механическое повреждение элемента (искривление)

- связи в осях БВ/17-18, ВГ/4-5, БВ/4-5 отсутствие отдельных элементов, общая поверхностная коррозия металла.

Фундаменты, железобетонные столбы

Состояние фундаментов под несущие конструкции здания оценивалось по косвенным признакам: разрушению бетона на видимых участках, состоянию узлов и сопряжений элементов каркаса, отклонения от вертикали столбов. При обследовании не обнаружено трещин, перекосов частей здания и просадок, вызванных неравномерными осадками фундаментов. Фиксируются дефекты, характерные при длительной эксплуатации здания в суровых климатических условиях:

- разрушение бетона столбов №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. Всего - 52шт с локальным оголением и коррозией арматуры дефект производственно-строительного характера - не качественное уплотнение бетона, раковины и пустоты в теле бетона, не выдержана толщина защитного слоя бетона, арматура локально оголена, коррозирована, сколы бетона, в том числе до оголения арматуры.

- ленточный фундамент – для осмотра не доступен, заглублен, находится ниже уровня планировки. Состояние бетона видимых участков (от грунта на высоту до 0,2м) удовлетворительное.

Бетонное покрытие пола

- в осях ГД/5-12 плавная просадка бетонного покрытия со значением -200мм с размерами 4,0х24,0м.

- в осях ДГ/4-6, ГД/9-17 повреждение бетона полов с пустотами на глубину до 0,4м, в местах разлома бетона с образованием трещин раскрытием до 50мм с перепадом по вертикали до 30мм

- в осях БД/17-18 старое бетонное покрытие в многочисленных трещинах, разломах, поверх старого бетона выполнено новое по арматурному каркасу.

В осях ГД/12-13 установлен объемный бак с водой для использования мытья рук. Организованное отведение воды из здания при использовании бака не обеспечено, пролив воды происходит непосредственно на поверхность бетона.

Встроенное помещение в осях АВ/15-18.

Повсеместное отслоение, окрасочных слоев по покрытию и обшивке внутренних стен.

Дворовая территория

Отмостка из твердого водонепроницаемого материала с соблюдением необходимых уклонов от здания не выполнена по всему периметру. По длине здания по осям «Д» и «А» к кирпичным стенам уложены строительные материалы, железобетонные блоки, деревянные поддоны, минвата, металлоконструкции, на расстоянии 0,3…3,0м установлен контейнер, вышедшая из строя техника. В зимний период снег от цоколя здания не убирается, что негативно сказывается на промерзание грунта с поверхности, проветриванию и просушиванию конструкций в летний период, и, как следствие, приводит к разрушению кирпичной кладки.

4.  Результаты инструментального обследования

4.1 Замеры геометрических параметров, фактических толщин, раскрытия трещин.

Замеры производились приборами и инструментами: лазерным дальномером «Leicа Disto A5», лазерным уровнем «Bosch», тахеометр Nikon Nivo 5.MW заводской номер А570725, рулеткой, щупом металлическим, штангенциркулем. Выявленные в процессе обследования дефекты и повреждения конструкций с замерами фактических размеров, толщин, геометрических параметров и рекомендациями по их устранению приведены в Приложении №1 «Ведомость дефектов и повреждений» и Приложении №2 «Схемы дефектов».

4.2 Определение прочности бетонных конструкций, кирпичной кладки.

Прочность бетона оценивалась прибором Оникс-2,5 методом ударного импульса. Заводской номер прибора - 225. Сертификат №8975 о поверке действителен до 25.10.2020года.

Состав работ: очистка поверхности от пыли и грязи, выполнение 10…15 замеров, получение среднего значения и обработка материалов. Исследования свойств конструкций выполнено при температуре воздуха +13…150С. Прочность кирпичной кладки определялась на участках, где зафиксированы наименьшие разрушения.

Контроль определения прочности бетона выполнен в соответствии с ГОСТ 17624-2012 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности». Обработка и оценка соответствия установленным требованиям значений фактической прочности бетона проведена по ГОСТ 18105-2010 «Бетоны. Контроль определения прочности кирпича в соответствии с ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические». Правила контроля и оценки прочности».

По результатам замеров фактическая прочность строительных конструкций находится в пределах:

- бетон столбов в пределах 32,26…38,90Мпа, что соответствует классу В22,5…В27,5 и принятым значениям в нормативно технической документации;

- кирпичной кладки в пределах 10.42…14.7Мпа, что соответствует классу М100…М125 и нормативным данным. На участках, наиболее разрушенных, прочность кирпичной кладки не определялось из-за нецелесообразности.

Схема расположения мест инструментальных измерений - Приложении №2 лист 6

4.3 Инструментальные пункты наблюдений за состоянием строительных конструкций

Инструментальные пункты наблюдения за состоянием строительных конструкций (нивелировочные марки) на здании отсутствуют.

Нивелировочные марки необходимы для того, чтобы отслеживать возможное перемещение строительных конструкций  (осадка, крен) несущих конструкций здания. Их устанавливают на  одном  уровне  в  ростверк, фундаменты  или  стены  здания (столбы). Располагают  их  на  углах  здания, у  осадочного   или  температурного  шва  по  обе  стороны, в  местах  примыкания  поперечных  и  продольных  стен  несущих  конструкций, а  так  же  через  15  метров  по  всем сторонам  здания.  Марка  должна  иметь  строго  фиксированную  точку  и  выступать  от  вертикальной  поверхности  в  пределах  100-150мм.  В  то  же  время  марка  должна  быть  установлена  так, чтобы  на  нее  можно  было  установить  рейку  длиной строго  вертикально. При  отсутствии  типовых  марок  устанавливаются  стержни  из  арматурной  стали  периодического  профиля. Установка  марок  с  наклоном  от  стены  вниз  не  должна  допускаться. После установки марок рядом делается надпись с ее шифром. Схема расположения и типы рекомендуемых марок нивелирования – Приложение №4 лист №1.

5.  Выводы по результатам обследования:

5.1 При проведении обследования строительных конструкций нежилого отдельно стоящего здания авиагрузов Склада №2, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск» были выявлены дефекты и повреждения производственно - строительного и эксплуатационного характера, снижающие несущую способность строительных конструкций и требующие проведения мероприятий.

Основными причинами образования дефектов и повреждений являются:

- длительный срок эксплуатации (40 лет) в суровых климатических условиях без выполнения планово - предупредительных ремонтов.

- дефекты производственно-строительного характера, допущенные при устройстве монолитных железобетонных конструкций (не провибрирован бетон, не качественное уплотнение бетона, не выдержан защитный слой).

- дефекты при устройстве покрытия шатра, недостаточный обрез металлических листов или их повреждение, из-за чего происходит замачивание кирпичной кладки сверху,

- отсутствие отмостки, в результате вода скапливается у цоколя здания, происходит «подсос» влаги и при наступлении перепада температур, ее разрушение, расслаивание. А так же из-за складирования у здания строительных материалов, металлоконструкций, контейнера, нерабочей техники, что способствует скапливанию снега у цоколя, отсутствию проветривания и просушивания конструкций в летний период.

- отсутствие организованного водоотведения использованной воды за пределы здания, в результате чего происходит отепление грунта с поверхности, образование провалов и повреждение полов.

- отсутствие инструментальных пунктов наблюдения: температурных скважин, измерения по которым выявили бы точную причину образования провалов; нивелировочных марок для выполнения геодезических измерений по определению возможных перемещений строительных конструкций.

5.2 При проведении обследования характерных трещин, перекосов частей здания и просадок, вызванных неравномерными осадками фундаментов, не обнаружено.  Все фиксируемые дефекты характерны при длительной эксплуатации здания в суровых климатических условиях, являются ремонтнопригодными, подлежащими восстановлению, общая устойчивость здания обеспечена.

5.3 Учитывая степень повреждения конструкций, отсутствие какой-либо проектной и исполнительной документации, в том числе информации о конструктиве фундаментов, их залегании, опирании на скальные породы, состоянии и составе грунтов в соответствии с ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» текущее состояние строительных конструкций здания нежилого отдельно стоящего здания Склада №2, расположенного по адресу: Россия, Красноярский край, г.Норильск, территория аэропорта «Норильск» в целом отнесено к категории – Ограниченно работоспособное техническое состояние. Это  категория технического состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания или сооружения возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по восстановлению или усилению конструкций и (или) грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).

6. Рекомендации по проведению компенсирующих мероприятий.

6.1 Для приведения строительных конструкций здания Склада №2 к нормативному уровню технического состояния рекомендуем устранить дефекты строительных конструкций согласно Приложения №1 «Ведомость дефектов и повреждений».

6.2. Очередное обследование (оценку технического состояния) строительных конструкций здания склада провести силами специализированной организации не позднее чем через 5 лет после приведения здания в работоспособное состояние.

6.3 Вести постоянный геотехнический мониторинг на протяжении всего срока эксплуатации в соответствии с требованиями СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88», ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Для наблюдения за возможными перемещениями несущих строительных конструкций рекомендуем установить нивелировочные марки и вести за ними постоянные геодезические измерения с периодичностью 1 раз в год – Приложение №4 лист 1.

Примечание:

1. Перед началом или во время производства работ возможна корректировка объёмов.

2. Работы по ремонту конструкций необходимо производить по специально разработанным проектным решениям. Все сведения, предоставленные в настоящей работе, являются исходными данными для разработки проектной документации по приведению конструкций в работоспособное состояние и не являются рабочей документацией на выполнение работ.

Генеральный директор                                                                                               В.Е. Петухов