| СОГЛАСОВАНО: _________________ «____» _____________202_ г.; УТВЕРЖДАЮ: ______________ «____» _____________202_ г.. | СОГЛАСОВАНО: _________________ «____» _____________202_ г.; УТВЕРЖДАЮ: ______________ «____» _____________202_ г.. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# объекта капитального строительства:

# «Строительство аэровокзального комплекса международного аэропорта «Норильск» имени Н.Н. Урванцева»

# Шифр: <ХХХХ>

# г. Норильск, 2026 г.

| № п/п | Перечень данных и требований к объекту капитального строительства | Содержание основных требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование и местонахождение проектируемого объекта капитального строительства | «Строительство аэровокзального комплекса международного аэропорта «Норильск» имени Н.Н. Урванцева» Шифр: <ХХХХ> Географическое положение объекта: Красноярский край, городской округ город Норильск, город Норильск, территория Аэропорта Норильск |
|  | Основание для проектирования. Цель проекта. Общие сведения о проектируемом объекте | <Указываются документы, являющиеся основанием для выполнения ПИР: Например: Протокол заседания Инвестиционного комитета ПАО «ГМК «Норильский никель» № ХХХХ от ДД.ММ.ГГГГ> Цель проекта: разработка проектных решений для строительства объектов, обеспечивающих эффективное и комфортное обслуживание вылетающих и прилетающих пассажиров и их багажа. Общие сведения о проектируемом объекте: В состав объекта входят: - Здание Аэровокзала (далее – АВК); - Административно-бытовое здание (далее – АБК) с командно-диспетчерским пунктом (далее – КДП) и тёплым пешеходным переходом (галереей) в здание АВК; - Привокзальная площадь; - Аванперрон; - Здания и сооружения инженерной инфраструктуры, необходимые для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и функционирования указанных выше объектов (объём и параметры уточнить в ходе проектирования) в предварительном составе: - канализационные очистные сооружения (далее – КОС); - очистные сооружения ливневого стока (далее – ЛОС); - Наружные инженерные сети для подключения зданий и сооружений в соответствии с техническими условиями, полученными в ходе проектирования. |
|  | - Вид строительства | Новое строительство |
|  | Возможность подготовки Документации применительно к отдельным этапам строительства (далее – этап). | Не требуется |
|  | - Срок начала и окончания строительно-монтажных работ объекта и/или ввода объекта в эксплуатацию | Ориентировочные сроки строительства и ввода объекта в эксплуатацию: Срок начала строительства – 07.2028 Срок окончания строительства – 06.2032 Сроки начала и окончания строительно-монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию могут быть изменены Заказчиком, о чем Подрядчик оповещается официальным письмом. |
|  | Наименование и адрес Застройщика (Технического заказчика) | ООО «Аэропорт «Норильск» Красноярский край, г.о. город Норильск, г. Норильск, тер. Аэропорт Норильск, стр.1 |
|  | Наименование и адрес Подрядчика | Определяется на основании тендерных процедур |
|  | - Источник финансирования | Собственные средства Заказчика. |
|  | - Разрабатываемая документация (далее – Документация) | - Проект организации демонтажа, включая определение сметной стоимости - Предпроектная документация (концептуальные решения, основные технические решения) - Градостроительная документация: проект планировки и межевания территории, проект полосы отвода (при необходимости) - Отчёты по выполненным инженерным изысканиям (далее – ИИ) - Проектная документация (далее - ПД) - Рабочая документация (далее – РД) - Сметная документация к РД |
|  | Идентификационные признаки объекта строительства |  |
|  | Назначение проектируемого объекта | Объекты непроизводственного назначения: - Здание АВК - 04.03.002.001 - Здание АБК - 04.09.003.001 - КОС - 12.01.002.004 - ЛОС - 12.01.002.004 Состав и назначение сооружений подлежат уточнению на начальном этапе проектирования |
|  | Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность | Здание АВК: - относится к объекту транспортной инфраструктуры; - относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта; - относится к особо опасным и технически сложным объектам; - предварительную установленную категорию объекта транспортной инфраструктуры определить в ходе проектирования (подтвердить ФАВТ); - принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 210.00.11.10.190 (Здания вокзалов); Здание АБК: - относится к объекту транспортной инфраструктуры; - относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта; - не относится к особо опасным и технически сложным объектам; - принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 210.00.11.10.430 (Здания производственные административно - бытовые). КОС: - не относится к объекту транспортной инфраструктуры; - относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта; - не относится к особо опасным и технически сложным объектам; - принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 220.42.21.13.126 (Сооружение очистное канализации). ЛОС: - не относится к объекту транспортной инфраструктуры; - относится к объектам инфраструктуры воздушного транспорта; - не относится к особо опасным и технически сложным объектам; - принадлежность в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 - 220.42.21.13.127 (Сооружения для очистки сточных вод). Указанные параметры уточнить на начальном этапе проектирования и дополнительно согласовать с Заказчиком |
|  | Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения | Определить на основании выполняемых инженерных изысканий и предпроектных концептуальных проработок. Дополнительно учесть: - строительство в условиях действующего предприятия; - строительство на территориях, прилегающих к существующим зданиям и сооружениям; - строительство на территории распространения многолетнемёрзлых грунтов; - наличие в районе строительства транспортных, энергетических систем и инженерных коммуникаций, охранных зон ВЛ, магистральных трубопроводов и др.). |
|  | Принадлежность к опасным производственным объектам | Определить в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Пожарная и взрывопожарная опасность | Класс функциональной пожарной опасности: Здание АВК – Ф3.3 Вокзалы; Здание АБК – Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций. информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор. офисов; Пожарную и взрывопожарную опасность зданий и сооружений определить при разработке предпроектных решений и проектной документации в соответствии с требованиями статьи 27 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывоопасной и пожарной опасности». По каждому объекту проектирования выделить технологические блоки (аппарат или группа аппаратов, которые в заданное время могут быть отключены (изолированы) от технологической системы без опасных изменений режима, которые могли бы привести к развитию аварии в смежной аппаратуре или системе), по каждому технологическому блоку определить категорию взрывоопасности и соответственно требования к системам противоаварийной защиты (ПАЗ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511. |
|  | Наличие помещений с постоянным пребыванием людей | Определяется проектом, минимизировать количество помещений с постоянным пребыванием людей |
|  | Уровень ответственности | Подрядчику после согласования с Заказчиком генеральных планов и определения перечня объектов (зданий и/или сооружений) заполнить таблицу идентификации зданий и сооружений с указанием уровня ответственности зданий и сооружений, определённого согласно требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». При этом, проектные решения должны приниматься с учётом возможной оптимизации уровней ответственности зданий и сооружений исходя из минимизации металлоёмкости и затрат на реализацию инвестиционного проекта. Не допускается присвоение более высокого уровня ответственности, чем установлено требованиями нормативно-технических документов. |
|  | Основные технико-экономические характеристики объекта капитального строительства (подлежат уточнению в ходе разработки предпроектной концепции) | Здание АВК: Этажность – 3; Высота – 19 м; Общая площадь здания ~16 090 м2; Предварительные размеры в плане – 118м х 84м; Площадь застройки – 6580 м2; Тип линий – ВВЛ (внутренние воздушные линии); Пассажиропоток – 800 пасс./ч (из них 600 пасс./ч – ВВЛ, 200 пасс./ч – ВВЛ, либо МВЛ – определить на этапе разработки предпроектной документации п.16.1); Годовой пассажиропоток – 1 223 163 пасс./г; Общий пик – 896 пасс./ч; Пик на вылет – 582 пасс./ч; Пик на прилёт – 582 пасс./ч; Общий пик ВПО (взлётно-посадочных операций) – 9; Пик ВПО на вылет – 6; Пик ВПО на прилёт – 6; Дополнительные параметры: - транзитные пассажиры – отсутствуют; - трансферные пассажиры – отсутствуют; - пассажиры стран ЕАЭС – отсутствуют; - доля встречающих и провожающих от числа вылетающих и прилетевших пассажиров – 45 %; - режим работы аэропорта: по регламенту (понедельник-суббота с 06:00 до 21:00; воскресенье с 06:00 до 12:00) Здание АБК с КДП и пешеходной галереей: Этажность – 2 (7 для КДП), уточнить проектом; Высота – 9,8 м (34 м для КДП); Общая площадь ~ 2 050 м2; Предварительные размеры в плане – 30м х 24м Площадь застройки – 725 м2 КОС: Производительность – 150 м3/сут (уточнить проектом) с возможностью увеличения мощности на последующих этапах строительства до 885 м3/сут. ЛОС: Производительность – 11,75 л/с (уточнить проектом) с аккумулирующими резервуарами дождевого стока объемом 1170 м3. Все указанные выше технико-экономические показатели, мощности и производительности утончить на стадии предпроектных решений и обосновать соответствующими расчётами. Границы проектных работ, площади зданий и площади застройки уточняются в процессе проектирования и согласовываются с Заказчиком. Проектирование инженерных объектов выполнить на основании решений мастер-плана развития аэропорта и разрабатываемой в рамках настоящего технического задания предпроектной концепции, с учетом ТУ ресурсоснабжающих организаций и собственников инженерных сетей. |
|  | Режим работы предприятия | Режим работы аэропорта: по регламенту (понедельник-суббота с 06:00 до 21:00; воскресенье с 06:00 до 12:00) |
|  | Особые требования к проектированию | Документацию разработать в соответствии с требованиями законодательных и нормативно-правовых актов РФ. - Обеспечить получение градостроительного плана земельного участка под строительство объектов капитального строительства c ведомостью координат поворотных точек, схему границ сервитута на кадастровом плане территории, дополнительные материалы, необходимые для получения положительного заключения государственной/негосударственной экспертизы и разрешения на строительство/реконструкцию (по доверенности Заказчика), включая, но не ограничиваясь: установление/изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства объекта капитального строительства, разработка и сопровождение утверждения проектов планировки и межевания территории (при необходимости), получение градостроительного плана земельного участка, оформление правоустанавливающих документов на земельный участок (формирование земельного участка, межевание, кадастровый учет, договор аренды земельного участка). Прилегающие земельные участки, находящиеся в собственности Министерства обороны РФ, не использовать при проектировании. - Подрядчику сформировать и направить запрос в адрес Заказчика на предоставление необходимых исходных данных для возможности разработки предпроектной и проектной документации. - При разработке предпроектной документации выполнить оценку проектируемых зданий на предмет соответствия требуемым ограничениям (утверждённой приаэродромной территории, влияние на оборудование радиотехнического обеспечения полётов и авиационную электросвязь (РТОП)) и получить Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА). - В соответствии с требованиями ГОСТ 27751-2014 при инженерных изысканиях и проектировании зданий и сооружений класса КС-3 предусмотреть проведение научно-технического сопровождения. - Разработку технических решений по объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, и относящимся к областям применения наилучших доступных технологий (НДТ), осуществлять: - с использованием информационно-технического справочника по НДТ; - с учетом технологических показателей НДТ при обеспечении приемлемого риска для здоровья населения; - с учетом необходимости создания системы автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ (в соответствии с требованиями действующего законодательства). - При проектировании предусмотреть применение оборудования и товарно-материальных ценностей производства стран, не вводивших санкций против Российской Федерации. При этом данное оборудование и/или комплектующие должны иметь всю необходимую разрешительную документацию для применения на территории Российской Федерации. Все применяемое в проекте однотипное оборудование, при возможности и экономической целесообразности, должно быть унифицировано. - Срок эксплуатации зданий и сооружений принять не менее указанного в табл. 1 ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения». Принятые сроки эксплуатации согласовать официальным письмом с Заказчиком на начальном этапе проектирования с предоставлением соответствующего обоснования, в том числе исходя из возможности увеличения срока службы без влияния на величину капитальных затрат. - В процессе проектирования выполнить разработку марки АИ (интерьеры) в 2 этапа: - 1 этап «Эскизный проект интерьеров» - 3D виды основных зон. Предварительное согласование с Заказчиком. Выполнить на этапе предпроектной документации. - 2 этап «Интерьеры» - рабочие чертежи со спецификацией и перечнем применяемых отделочных материалов. Комплект чертежей должен содержать, но не ограничиваясь, информацию, указанную в Приложении 8. - Требования к кодированию Документации принять в соответствии с Правилами присвоения шифра и наименования комплекта документации (в составе исходных данные). - Прохождение экологической экспертизы выполняется силами подрядчика. - Прохождение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий выполняется силами подрядчика. |
|  | Требования к выполнению инженерных изысканий | До начала выполнения инженерных изысканий, по итогам разработки Предпроектной концепции уведомить Заказчика о необходимости организации научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования. Подготовить проект Технического задания на выполнение инженерных изысканий (по форме Заказчика) и программу работ, выполнить комплекс инженерных изысканий (инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, археологические исследования) в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектной документации, прохождения и получения положительных заключений от экспертных органов в соответствии с настоящим заданием на проектирование. При проведении инженерных изысканий учесть ранее выполненные изыскания в районе работ: - переданные Заказчиком; - по результатам запроса Подрядчика в территориальный фонд геологической информации. До выполнения полевых инженерных изысканий должно быть утверждено Заказчиком техническое задание и согласована программа работ на проведение изысканий, сметная документация на инженерные изыскания и другие документы, обосновывающие стоимость выполнения инженерных изысканий, а также определены идентификационные признаки зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Персонал, участвующий в полевых и камеральных работах по инженерным изысканиям, должен быть аттестован на проводимые виды работ, в составе изыскательской партии должен быть специалист по инженерным изысканиям, обученный методам и приемам оказания первой помощи при несчастных случаях в соответствии с требованиями действующего законодательства, НТД РФ и внутренних документов ПАО «ГМК «Норильский никель». Объем выполненных изысканий и оформление отчёта должны отвечать требованиям действующих нормативных документов к инженерным изысканиям для строительства (в том числе СП 47.13330.2016, СП 317.1325800.2017, СП 446.1325800.2019, СП 482.1325800.2020, СП 502.1325800.2021, ГОСТ 21.301-2021), квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического контроля за инженерными изысканиями. Оповестить Заказчика за 15 рабочих дней до мобилизационных работ по выполнению инженерных изысканий с целью возможности мобилизации независимого технического контроля к месту выполнения работ. Обеспечить предоставление в адрес Заказчика фотоотчетов в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 6. Обеспечить предоставление еженедельного отчета с заполненным суточно-месячного графика работ по выполнению инженерных изысканий согласно Приложению 7. Объем выполненных изысканий и оформление отчета должны отвечать требованиям действующих нормативных документов на инженерные изыскания для строительства, квалификационным критериям, корпоративным требованиям и требованиям независимого технического контроля за инженерными изысканиями. Получить разрешение (открытый лист), выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного наследия и провести историко-археологические изыскания в соответствии с законодательством РФ с целью определения объектов культурного наследия на земельных участках, предполагаемых под размещение объектов строительства. Предоставить заключение государственной историко-культурной экспертизы. |
|  | Требования к выполнению обследований зданий и сооружений | При необходимости выполнить обследование существующих зданий, сооружений и коммуникаций |
|  | Требования к проработке предпроектной и проектной документации |  |
|  | Требования к вариантной проработке проектных решений при разработке предпроектной документации, требования к предпроектной документации | До начала разработки проектной документации разработать и согласовать у Заказчика предпроектную документацию с перечнем объектов и сооружений. Для здания АВК рассмотреть 2 варианта объёмно-планировочных решений: - Для пассажиропотока 600 пасс./ч для ВВЛ + 200 пасс./ч для МВЛ. - Для пассажиропотока 800 пасс./ч для ВВЛ В случае невозможности реализации варианта 1 на выделенной площади необходимую проектную площадь здания согласовать с заказчиком. В случае невозможности получения положительного заключения государственной экспертизы по варианту 1 предоставить соответствующее обоснование и дальнейшее проектирование вести по варианту 2. При разработке конструктивных решений зданий и сооружений: - сравнить различные схемы зданий, сооружений, сечений и типы конструкций (каркасные, сборные, монолитные) с оценкой их преимуществ и недостатков; - сравнить различные варианты исполнения конструкций (стальные, железобетонные, комбинированные) с оценкой их преимуществ и недостатков. При разработке строительных решений по подземной части: - сравнить различные виды, типы и конфигурации фундаментов; - сравнить различные варианты материалов для фундаментов и опорных конструкций. - определить технические решения на основании проведенного технико-экономического сравнения вариантов (принцип использования, необходимость термостабилизации грунтов оснований). Здание АВК: Общие требования к предпроектным решениям Здания АВК: - Предпроектом учесть, что проектируемое здание аэровокзального комплекса предназначено для обеспечения предполётного и послеполётного обслуживания пассажиров, размещения служебного персонала и выполнения вспомогательных функций (административных, технических, коммерческих и др.). - Предпроектом предусмотреть полуторауровневую схему организации перемещения потоков пассажиров и багажа. - Предпроектом определить состав и типы техники и средств механизации для транспортировки багажа. На основании полученных сведений предусмотреть технические решения по системе обработки багажа (с заездом в здание АВК либо без заезда). Принятые решения согласовать с Заказчиком и обеспечить их обоснование при прохождении экспертизы. - Предпроектом предусмотреть установку трёх телескопических трапов и организацию контактных мест стоянок. Предусмотреть закрытую галерею для телетрапов перед существующим зданием повышенной комфортности (ЗПК). Учесть планировочные отметки предполагаемых мест стоянок и этажа(ей) аэровокзала, с которого предполагается организовать проход вылетающих пассажиров и выход прилетевших пассажиров. - При необходимости предпроектом предусмотреть перемаркировку существующего перрона для расположения телескопических трапов. - При необходимости предпроектом предусмотреть перенос мачт освещения на перроне и аэродромных колонок, а также инженерных сетей (федеральное имущество). - Предпроектом предусмотреть благоустройство привокзальной площади с устройством парковок и остановок общественного транспорта. - Предпроектом обязательно учесть возможность дальнейшего развития пассажирских авиаперевозок: выполнить резервирование территории для нового строительства, учесть в планировочных схемах возможность расширения здания путем его реконструкции, с учетом решений мастер-плана развития аэропорта. - Предпроектом в качестве предпочтительного расположения посадки нового здания аэровокзала и иных объектов принять схему посадки зданий на Генеральном плане (Приложение 2). - Предпроектом определить показатели пропускной способности аэровокзального комплекса для дальнейшей стадии проектирования. - Предпроектом предложить возможные варианты реализации строительства аэровокзала и утвердить один для последующей реализации. Требования к помещениям (зонам) основного функционального назначения: - Рассмотреть возможность применения технологии «общая зона предполетного досмотра для всех вылетающих пассажиров». - Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень пассажирских сервисов самостоятельного обслуживания, необходимых для учёта в предпроекте. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. Требования к помещениям (зонам) дополнительного обслуживания пассажиров: - Предусмотреть сектор специального обслуживания (VIP-сектор) с обособленной технологией обслуживания пассажиров на прилёт и на вылет, отдельный вход и подъезд с парковкой. Рассмотреть целесообразность обособленного оформления оружия и обработки багажа. - Предусмотреть зал(ы) повышенной комфортности. Количество и их вместимость определить в ходе предпроекта. - Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав блока помещений комнаты матери и ребёнка. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав помещений здравпункта. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком тип предприятий общественного питания, вместимость, состав и площади помещений. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: - помещениям для детей, следующих без сопровождения взрослых; - игровым зонам для пассажиров с детьми; - представительств авиакомпаний; - банковского обслуживания и обменных пунктов валюты; - религиозного назначения. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость, требования и расположение помещений для специальной службы сопровождения и помощи инвалидам и МГН, а также зон хранения малогабаритных колясок. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость, требования и расположение помещений для зарядки электрифицированных средств индивидуальной мобильности, в том числе кресел-колясок. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость устройства в зонах вылета и прилёта общего пользования и в зале ожидания вылета после регистрации панелей для зарядки пассажирами мобильных устройств. - Разработать и согласовать с Заказчиком коммерческую концепцию аэровокзального комплекса с учётом: - результатов интервьюирования с представителями Заказчика (коммерческая служба) по выявлению особенностей и востребованности коммерческих услуг в аэровокзале; - применения отраслевых бенчмарков для оценки и распределения коммерческих площадей и сервисов; - пассажирской логистики, потенциальной востребованности коммерческих сервисов и архитектурно-планировочных решений. Требования к служебным помещениям: - В условиях отсутствия технических требований (заданий) на оснащение и оборудование воздушного пункта пропуска аэропорта Норильск средствами осуществления государственного контроля от федеральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять деятельность в воздушном пункте пропуска, планировочные решения разработать в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и на основании проектных решений по объектам-аналогам. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к помещениям Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ в зоне паспортного контроля по прилёту. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость отдельного служебного входа и организации «скрытой» доставки продуктов, товаров, вывоза отходов, прохода персонала. Учесть в составе поэтажных планов. - Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика. - Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания. Требования к вспомогательным помещениям: - Разработать и согласовать с Заказчиком план и график осуществления механизированной уборки здания аэровокзала. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость и требования к следующим помещениям: - семейный санузел; - комната для личной гигиены женщин; - душевые кабины; - помещения для курения табака или потребления никотин-содержащей продукции - Уточнить и согласовать с Заказчиком места размещения питьевых фонтанчиков. - Определить состав и площади технических помещений, согласовать с Заказчиком. Здание АБК: Общие требования к предпроектным решениям - Предпроектом учесть, что проектируемое новое административное здание предназначено для размещения персонала и выполнения вспомогательных функций (административных, технических, коммерческих и др.). - Предпроектом учесть размещение командно-диспетчерского пункта (КДП). - Предпроектом учесть размещение основного центра обработки данных (ЦОД). - Предпроектом учесть устройство тёплого пешеходного перехода (галереи) в здание АВК. - Проработать различные варианты фасадов здания АБК. Требования к помещениям дополнительного обслуживания: - Уточнить и согласовать с Заказчиком технологические параметры служебной столовой. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком перечень помещений, входящих в состав блока помещений предсменного (предрейсового) медицинского осмотра. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Уточнить и согласовать с Заказчиком необходимость устройства поста охраны, уточнить особенности по планируемому доступу физических лиц и материальных объектов в здание. Требования к служебным помещениям: - Предусмотреть и учесть в составе поэтажных планов размещение служебных, административных и вспомогательных помещений для федеральных органов исполнительной власти, которые будут осуществлять деятельность в воздушном пункте пропуска, в соответствии с требованиями действующей нормативной документации и на основании проектных решений по объектам-аналогам. - Направить запросы технических требований, предъявляемых к составу помещений и их размещению, и/или предоставить обоснование по отсутствию необходимости таковых в адрес: - территориальных органов МВД; - территориальных органов ФСБ; - транспортной прокуратуры; - военной комендатуры. Учесть в составе поэтажных планов. - Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений Пункта управления обеспечения транспортной безопасности (ПУОТБ) и его размещению. Учесть в составе поэтажных планов. - Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к административному блоку помещений организации воздушного движения (ОрВД) и его размещению. Учесть в составе поэтажных планов. - Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений центра обработки данных (ЦОД), совмещенного с центральным диспетчерским пунктом (ЦДП). Учесть в составе поэтажных планов. - Уточнить и согласовать с Заказчиком требования к блоку помещений брифинга и отдыха лётных экипажей воздушных судов. Учесть в составе поэтажных планов. - Направить запрос технических требований, предъявляемых к составу служебных помещений и их размещению в адрес Заказчика. - Размещение служебных помещений предусмотреть на основании предварительно разработанного штатного расписания. Требования к предпроектным предложениям для выделенного блока помещений КДП: - Определить разряд КДП в соответствии с ВСН 10/86 МГА и согласовать с Заказчиком. - Расположить вышку КДП таким образом, чтобы обеспечивался визуальный обзор всех элементов летного поля аэродрома, включая места стоянок и руления, а также зоны маневрирования воздушных судов с учетом рельефа местности, существующих и проектируемых зданий и сооружений, зеленных насаждений. - На этаже с помещением командно-диспетчерского пункта предусмотреть сплошное остекление с радиусом обзора 360о. - Витражное остекление помещения командно-диспетчерского пункта выполнить с углом наклона 15о к вертикали. - Подтвердить с помощью 3D моделирования и выполнения 3D визуализаций с рабочих мест диспетчерского состава из положения сидя (высота взгляда диспетчера 1,2 м), а также графических построений, обеспечение требуемого визуального обзора с рабочих мест диспетчерского состава. - Предусмотреть в блоке помещений КДП расстановку основного технологического оборудования. Учесть в составе поэтажных планов зонирования. - Обеспечить вертикальный угол визуального обзора торцов взлётно-посадочной полосы с рабочих мест диспетчерского состава КДП не менее 0,8о. - Рассмотреть возможность размещения основного пункта метеорологических наблюдений (ОПН) на отдельном этаже вышки КДП. Отдельные расчёты проектных решений, являющиеся основанием при разработке предпроектной документации, но не включенные в её состав, оформляются в соответствии с требованиями к документации и хранятся в архиве проектной организации. Расчеты представляют Заказчику по требованию. |
|  | Состав работ по подготовке предпроектной документации | Проведение работ предусмотреть в 2 этапа. Состав работ Этапа 1: - Разработка и согласование с Заказчиком основных конструктивных решений. - Выполнение оценки проектируемых зданий на предмет соответствия требуемым ограничениям (утверждённой приаэродромной территории, влияние на оборудование радиотехнического обеспечения полётов и авиационную электросвязь (РТОП)) и получить Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА). - Согласование с Заказчиком плана зонирования АВК с указанием основных зон обслуживания и путей движения. - Согласование с Заказчиком поэтажных планов АВК. - Разработка и согласование с Заказчиком 3D-видов основных зон здания АВК. - Разработка и согласование с Заказчиком принципиальных решений фасадов и разрезов здания АВК на основании согласованной концепции фасадов аэровокзального комплекса. - Согласование с Заказчиком плана зонирования АБК с указанием основных зон обслуживания и путей движения. - Согласование с Заказчиком поэтажных планов АБК. - Разработка и согласование с Заказчиком принципиальных решений фасадов и разрезов здания АБК. - Выбор и согласование с Заказчиком ключевых материалов, применяемых для внутренней и наружной декоративной отделки. - Разработка альбома предпроектных предложений, включающего текстовые и графические материалы. - Подготовка проекта Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)*. - Подготовка проекта Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)*. - Согласование концептуальных решений КДП и ОПН с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»* и ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»*. * Согласования выполняются силами Технического Заказчика с сопровождением Исполнителя работ. - Сопровождение Заказчика по получению Технических требований от государственных контрольных органов. Исполнитель оказывает консультационные услуги в ходе получения Заказчиком технических требований от государственных контрольных органов на оборудование зон контрольных процедур на прилёт и вылет в АВК, размещению помещений в АВК, АБК. - Подготовка пояснительной записки к концепции по функционированию зон контрольных процедур и размещению инфраструктуры для государственных контрольных органов. - Подготовка предварительного проекта сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России. - Принятие решения о необходимости научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования. - Принятие решения о необходимости прохождения экологической экспертизы. После согласования Заказчиком результата работ Этапа 1, приступить к выполнению работ Этапа 2. Состав работ Этапа 2: - Подготовка материалов и участие в градостроительном Совете города Норильска. |
|  | Состав документации, разрабатываемой Подрядчиком в рамках предпроектной документации | - Альбом предпроектных решений сформировать из двух частей. В первой части альбома предусмотреть: - пояснительную записку и описательную часть решений здания АВК; - расположение здания АВК на генеральном плане с отображением элементов благоустройства; - фасады здания АВК; - 3D-виды основных зон здания АВК («Эскизный проект интерьеров»). Во второй части альбома предусмотреть текстовые и графические материалы по следующим разделам: - генеральный план; - технологические решения; - архитектурные решения; - основные конструктивные решения (тип фундамента, каркас здания); - инженерное обеспечение; - исходно-разрешительная документация. Текстовые и графические материалы должны содержать: - пояснительную записку; - описательную часть решений здания АВК; - результаты технологических расчётов (площадь, пункты обслуживания); - поэтажные планы зонирования здания АВК с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения пассажиров и обработки багажа; - фасады здания АВК; - описательную часть решений здания АБК; - описательную часть решений КДП; - поэтажные планы зонирования КДП с расстановкой основного технологического оборудования и расположения рабочих мест диспетчерского состава; - поэтажные планы зонирования АБК с расстановкой основного технологического оборудования, с указанием направлений потоков движения посетителей, персонала и материальных объектов; - фасады здания АБК; - результаты укрупненных расчетов нагрузок сетей инженерно-технического обеспечения для нового строительства (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение) – общие и отдельно на каждый объект строительства; - определение предварительной потребной мощности (производительности) головных сооружений инженерно-технического обеспечения нового АВК (ТП, ДЭС, КНС, насосные станции, очистные и т.п.); - предварительная трассировка сетей инженерного обеспечения; - основные технико-экономические показатели по архитектурным решениям, инженерному обеспечению на каждый объект строительства; - варианты конструктивных схем нового строительства и их сравнение; - результаты расчётов потребностей количества машино-мест на привокзальной площади; - планировку привокзальной площади и аванперрона с отображением парковок (краткосрочных и долгосрочных), подъездов к аэропорту, благоустройства и указания траекторий движения автомобильного транспорта, а также расстановки воздушных судов на перроне для организации контактных мест стоянок; - результаты проверки достаточности защитного сооружения гражданской обороны (ЗСГО) для укрытия наибольшей рабочей смены в особый период; - план демонтажа зданий и сооружений, попадающих в зону застройки. - Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА). - Проект Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)*. - Проект Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)*. - Проект сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России. - Материалы для участия в градостроительном Совете города Норильска (в соответствии с разделом 7 Положения о градостроительном Совете города Норильска, утверждённого Решением Норильского городского Совета депутатов от 29.06.2010 № 27-662) |
|  | Требования к вариантной проработке проектных решений при разработке проектной документации | Основные показатели здания АВК для учёта в проектной документации принять согласно разработанным и согласованным предпроектным решениям. Основные показатели здания АБК для учёта в проектной документации принять согласно разработанным и согласованным предпроектным решениям. |
|  | Требования к технологической схеме, методу и организации производства с учётом специфики объекта капитального строительства | Решения разработать на основе требований следующих документов: - технических условий на проектирование (Приложение 1); - технических условий на подключение к инженерным сетям (в течение 30 дней с момента получения нагрузок); - утверждённых решений на этапе предпроектной документации |
|  | Требования к технологическому оборудованию, а также к его параметрам и характеристикам | Применяемое технологическое оборудование должно соответствовать требованиям следующих документов: - техническому регламенту Таможенного союза от 18.10.2011 № ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 года № 823; - ГОСТ 24444-87 «Оборудование технологическое. Общие требования монтажной технологичности». - техническим условиям на проектирование (Приложение 1). Предусмотреть оснащение объектов необходимым технологическим оборудованием, спецоборудованием, мебелью, оргтехникой. |
|  | Требования по автоматизации производственных процессов | Проектирование систем автоматизации технологических процессов и системы инженерно-технического обеспечения выполнять на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021); - Методики применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022); - ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»; - ГОСТ 34.201-2020 «Информационные технологии (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»; - СП 77.13330.2016 «Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85». Разработать документацию на автоматизированную систему управления технологическими процессами и систему инженерно-технического обеспечения на всех стадиях проектирования в составе, соответствующем требованиям Методики проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021), в соответствии с прилагаемыми Техническими условиями на проектирование (Приложение 1). Предусмотреть интеграцию вновь проектируемой системы АСУТП в существующие системы управления и диспетчеризации, а также обмен данными с хранилищем исторических данных и корпоративными ИС указанных в технических условиях. Предусмотреть необходимость оснащения основного технологического оборудования, оснащенного электроприводами мощностью от 100 кВт или имеющего наиболее критическую важность, средствами непрерывного контроля параметров вибрации на базе стационарных систем виброакустической диагностики с интеграцией данных о вибрационном состоянии оборудования в единую информационную систему для углубленного анализа и автоматической диагностики фактического состояния оборудования, позволяющей прогнозировать остаточный ресурс работы данного технологического оборудования, согласно общим техническим требованиям. Для аппаратуры виброконтроля предусмотреть возможность подключения переносных устройств сбора данных (виброанализаторов) типа СД-21/СД-23, производства «Ассоциация ВАСТ». |
|  | Требования к схеме планировочной организации земельного участка | - Генеральные планы проектируемых объектов разработать на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1). - Расположение объекта, конфигурацию привокзальной площади принять в соответствии с Мастерпланом. Количество машиномест предусмотреть не менее расчётного числа мест по нормативным документам, точное количество мест уточнить на стадии ПД. - Между зданием аэровокзала и перроном предусмотреть аванперрон. - Разработать организацию транспортного и пешеходного движения, обозначив места остановок и разделение потоков общественного и личного автомобильного автотранспорта, места стоянки спецмашин, автомобилей маломобильных групп населения, с учётом наличия существующих автодорог. Увязать пешеходные пути с входными группами аэровокзала. - Предусмотреть освещение и озеленение территории с посадкой деревьев и кустарников, устройство газонов. Примыкание газонов к проездам и площадкам с капитальным покрытием выполнить с установкой тротуарных бордюров. - Предусмотреть контроль въезда и выезда на привокзальную площадь посредством автоматизированной парковочной системы. - Необходимость устройства мест стоянок для электромобилей с зарядными станциями определить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком. - Предусмотреть размещение и оборудование пунктов оплаты парковки автотранспорта. - Предусмотреть дорожную разметку, установку дорожных знаков и оборудования (искусственные неровности, барьеры, отбойники и т.д.) для регулировки движения транспорта. - Решениями генерального плана необходимо обеспечить доступ маломобильных групп населения в здание АВК. - Схемой генерального плана обеспечить возможность дальнейшего расширения зданий АВК и АБК и привокзальной площади. |
|  | Требования к архитектурным и объёмно-планировочным решениям | Архитектурные и объёмно-планировочные решения разработать на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - фирменного стиля объектов ПАО «ГМК «Норильский никель» (в составе исходных данных) - перечь объектов для использования фирменного стиля согласовать с Заказчиком. В зданиях АВК и АБК предусмотреть встроенные трансформаторные подстанции - номинальное напряжение 10/0,4 (кВ). Предусмотреть тёплый пешеходный переход (галерею) между зданиями АВК и АБК. В здании АБК предусмотреть размещение командно-диспетчерского пункта (КДП) и основного центра обработки данных (ЦОД). В ЦОД необходимо предусмотреть фальшпол, в котором будут проходить все инженерные системы за исключением сетей связи (высота фальшпола не менее h=1 м). Общая высота помещения ЦОД не менее 5 м. В здании АБК предусмотреть помещение диспетчерской для мониторинга и управления инженерными системами. На стадии разработки предпроектной документации общественных зданий: - Выполнить эскизный проект интерьеров с 3D видами основных зон, предусмотреть систему навигации. Согласовать с Заказчиком. - Разработать колерные бланки внешнего вида фасадов здания и паспорта фасадов, выполненные в соответствии с требованиями Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование паспорта фасадов зданий, строений, внесение изменений в паспорт фасадов зданий, строений», утверждённого Постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2020 № 629. Направить Заказчику для дальнейшего согласования с Управлением по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска Архитектурные решения всех зданий, их экстерьер и интерьер должны быть обусловлены минимально необходимым объемом, функционально-технологическим назначением зданий, типом применяемых строительных конструкций, выбор которых, в свою очередь, должен быть предопределен технологией строительных процессов, и в том числе энергетической эффективностью зданий и их пожарной безопасностью. |
|  | Требования к конструктивным решениям | Разработать конструктивные решения и произвести расчёты всех зданий и сооружений, на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - результатов инженерных изысканий. При использовании стального каркаса металлоёмкость проекта при разработке Документации свести к минимальному объему, но с учетом обеспечения надежности объекта при его эксплуатации. Для зданий и сооружений класса КС-3 выполнить расчёт на прогрессирующее обрушение, в соответствии с СП 385.1325800.2018. На начальном этапе проектирования разработать карточку архитектурно-строительных решений в соответствии с шаблоном (в составе исходных данных), и согласовать с Заказчиком. При проектировании объектов, расположенных в зоне распространения многолетнемёрзлых грунтов (далее ММГ), руководствоваться СП 25.13330.2020 и РСН 67-87. В составе документации необходимо: - подтвердить достаточность принятых решений прогнозом температурного режима грунтов основания и расчетами несущей способности основания; - провести численное моделирование и прогноз температурного режима, в том числе при использовании метода термостабилизации, в сертифицированном программном обеспечении; - теплотехнические расчеты выполнять в трехмерной постановке на проектный срок службы сооружения с учётом возможных климатических изменений и воздействия окружающих зданий и сооружений. Прогнозные модели необходимо разрабатывать в программных комплексах «Борей 3D» или «Frost 3D». На основании проведенных расчётов и оценки возможности развития опасных криогенных, геологических и инженерно-геологических процессов на прилегающей территории, разработать методы инженерной защиты. |
|  | Требования к системам электроснабжения | Решения по системам электроснабжения разработать на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1). - технических условий на подключение (после получения нагрузок); - результатов энергоаудита существующей инфраструктуры. Предусмотреть оснащение планируемых зданий встроенными трансформаторными подстанциями. Для аварийного электроснабжения зданий АВК и АБК предусмотреть отдельно стоящие дизельные электростанции, мощность определить проектом. Перечень помещений, в которых необходимо предусмотреть аварийное освещение, определить проектом и согласовать с Заказчиком. Предусмотреть архитектурную подсветку зданий, элементов благоустройства привокзальной площади и других элементов окружающей среды в зависимости от общего архитектурного решения. |
|  | Требования к системам водоснабжения | Проектирование системы водоснабжения выполнить на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - технических условий на подключение (в течение 30 дней с момента получения нагрузок); - результатов энергоаудита существующей инфраструктуры. |
|  | Требования к системам водоотведения | Проектирование системы водоотведения выполнить на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - технических условий на подключение (в течение 30 дней с момента получения нагрузок); - результатов энергоаудита существующей инфраструктуры. Предусмотреть новую точку сброса очищенного бытового и ливневого стока в водный объект или выполнить реконструкцию существующей точки. |
|  | Требования к системам отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловым сетям | Проектирование системы отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, тепловых сетей выполнить на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - технических условий на подключение (в течение 30 дней с момента получения нагрузок); - результатов энергоаудита существующей инфраструктуры. |
|  | Требования к сетям и системам связи | Проектирование сетей и систем связи выполнить на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1). - Методики оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общих требований к техническим помещениям (М ГК НН IT.1.10-2023); - Методики оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель» (М ГК НН IT.1.10-2023); - ТУ или разрешения на использование радиочастот. Виды и средства связи и сигнализации определить проектом и согласовать с Заказчиком. Подрядчиком при сборе и подготовке исходных данных, производятся следующие работы: - проведение анализа существующих технических средств, линий и сооружений связи в районе строительства объекта; - проработка системно-сетевых решений по обеспечению взаимной увязки проектируемых средств, линий и сооружений связи с существующими сетями с учётом резервирования трактов передачи информации, а также формирования обходных путей. В ЦОД разместить все коммутаторы ядра и агрегации, серверное оборудование, а также головное оборудование всех систем от Сегментов №1 и №2. Организацию обвязки ТШ в ЦОД предусмотреть над ТШ в лотках. Предусмотреть возможность установки двух ТШ под размещение оборудования операторов связи, а также трёх ТШ под активное оборудование ФСБ. Структурированная кабельная система Серверного помещения должна быть построена по топологии «звезда» с центром в зоне MDA и включать в себя: - главную подсистему – MDA (Main Distribution Area), обеспечивающую интерфейс доступа в Серверное помещение; - горизонтальную подсистему – HDA (Horizontal Distribution Area), обеспечивающую доступ в аппаратные зоны Серверного помещения; - систему разводки траффика по оборудованию – EDA (Equipment Distribution Area), обеспечивающую доступ к в рабочие области серверного оборудования, систем хранения (дисковым системам, системам хранения ленточного типа и т.д.). Общее кол-во ТШ определить при разработке ПД. Для Сегментов №1 и №2 между зданиями использовать ВОК 016, для СОПС– ВОК 008. У всех зданий и сооружений необходимо при проектировании предусматривать места ввода сетей связи с помощью приямков или отдельных помещений. Разработать кабельную канализацию от здания АВК до всех зданий и сооружений, находящихся в непосредственной близости со зданием АВК. Предусмотреть кабельную канализацию до выхода на эстакады. Под дорогами между эстакадами предусмотреть новые переходы кабельной канализации. Для каждого из сегментов предусмотреть систему управления и мониторинга. Предусмотреть помещение диспетчерской для мониторинга и управления инженерными системами. |
|  | Требования к сетям газопотребления и системам газоснабжения | При необходимости проектирование системы газоснабжения выполнить на основании: - требований действующих норм и правил Российской Федерации; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - технических условий на подключение (после получения нагрузок); - результатов энергоаудита существующей инфраструктуры. |
|  | Требования к проекту организации демонтажа, требования к проекту организации строительства | - На первоначальном этапе (параллельно с разработкой предпроектной документации) выполнить проект организации демонтажа существующего здания аэропорта (здание 1978 г. и здание 2008 г. постройки). В рамках проекта демонтажа предусмотреть вынос сетей связи из демонтируемого здания 2008 г. (из помещения 2.60) в здание существующего ЦОД. Привести перечень и объёмы демонтируемых конструкций. Работы выполнять с учётом требований Постановления Правительства РФ от 26.04.2019 № 509, действующих нормативных правовых актов РФ, требований технических условий на проектирование (Приложение 1). - На этапе разработки проектной документации разработать Проект организации строительства (ПОС) в соответствии с требованиями: - МДС 12-46.2008 и требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87); - технических условий на проектирование (Приложение 1); В состав ПОС включить комплекс организационных и технических мероприятий, для выполнения строительно-монтажных работ без остановки действующего производства. Для подготовки разделов «ПОС» и «Сметная документация», в случае необходимости предоставления дополнительной (уточняющей) информации со стороны Заказчика, Подрядчик выполняет запрос в виде опросного листа (Приложение к методике ПАО «ГМК «Норильский никель» М ГК НН IP.1.2-2023), являющегося при его наличии обязательным приложением к разделу «ПОС». С целью соблюдения в процессе строительства обязательных требований по безопасности разделы проекта организации строительства должны содержать мероприятия по технике безопасности, подготовке и обучению персонала. В ПОС установить перечень, объёмы работ и определить решения и способы выполнения конкретных видов работ в стеснённых, усложняющих условиях. Усложняющие факторы должны иметь описание непосредственно таких условий, а также чётко разграничены по объектам применения – с указанием при необходимости участков, пикетов, зданий и сооружений (с учетом ярусов, этажей, отметок), на которые распространяются конкретные условия. Для сложных объектов в состав проекта организации строительства дополнительно к перечисленному требуется включить: - укрупненный сетевой график c иерархической разбивкой этапов строительства (при наличии) на объекты капитального строительства с расшифровкой по ключевым видам работ, с указанием полной сметной стоимости каждого объекта, и с распределением объемов работ по месяцам, сроки поставки технологического оборудования, основных ресурсов и материалов. Распределение по периодам ключевых объемов работ следует осуществлять на весь период реализации проекта; - мероприятия по освоению проектной мощности предприятия, включая пусконаладочные работы; - ситуационный план строительства с нанесением границ территории объекта, с расположением производственной базы, внешних путей и дорог, линий связи и электропередачи. В Календарном плане строительства структура проекта (этап→объект КС→вид работ) должна соответствовать укрупнённому прогнозному календарно-сетевому графику. Структуру проекта необходимо согласовать с Заказчиком (определить срок и момент согласования). Дополнительно в состав раздела включить мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ. При разработке раздела ПОС учесть затраты на энергообеспечение строительной площадки. Выполнить формирование укрупненного прогнозного календарно-сетевого графика (КСГ). |
|  | - Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды и результатам оценки воздействия на окружающую среду | Разработать раздел проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды» с учётом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Требования к разработке раздела по обращению с отходами производства и потребления устанавливаются на основании исходной информации по существующим объектам накопления, утилизации, обезвреживания, размещения отходов производства и потребления, а также наличия договоров на передачу отходов для размещения, обезвреживания, утилизации специализированными организациями, имеющими соответствующую лицензию на осуществление деятельности в области обращения с отходами. Проектом предусмотреть утилизацию отходов в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих на территории РФ. Разработать подраздел «Охрана водных биологических ресурсов» с предоставлением расчёта ущерба, наносимого водным биологическим ресурсам и рыбным запасам, в том числе при проведении гидроиспытаний (при наличии), согласовать расчёт с Заказчиком и со всеми заинтересованными контрольно-надзорными органами (в т.ч. органами Рыболовства и Службой по охране, контролю и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания). В рамках данного подраздела разработать и согласовать программу компенсационных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания. Разработать программу производственного экологического контроля (мониторинг) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объектов. Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами производства и потребления, образующимися при строительстве и эксплуатации объекта в соответствии с требованиями природоохранного законодательства. В составе раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» предусмотреть разделение отходов на три группы и описать способы обращения с ними: а) отходы, образующиеся при строительстве проектируемых объектов; б) отходы, образующиеся при эксплуатации и ремонте проектируемых объектов; в) отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации. В проектной документации при разработке раздела «Рекультивация нарушенных земель» определить направления рекультивации и описать мероприятия технического и биологического этапов рекультивации с оценкой их стоимости. Включить в состав раздела «Мероприятия по охране окружающей среды» информацию, полученную в соответствии с таблицей Б1 Приложения Б СП 502.1325800.2021. При подготовке проектной документации предусмотреть реализацию требований субъектов РФ на территории расположения проектируемых объектов. При необходимости разработать техническое задание на подготовку документации по оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Разработать предварительную и окончательную документацию по оценке воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. Подраздел ОВОС в части охраны атмосферного воздуха выполнить с учётом всех источников выбросов, поступающих на проектируемые или существующие объекты удаления газов (трубы, свечи), в том числе от действующих объектов за границами проектирования: - для периода строительства – с учётом действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; - для периода эксплуатации – с учётом действующих источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, указанием источников, выводимых из эксплуатации и вновь запроектированных. Проектом предусмотреть перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия на водные объекты при осуществлении сброса сточных и (или) дренажных вод в период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства. Сброс в водные объекты неочищенных сточных вод недопустим. Предусмотреть мероприятия по предотвращению и (или) снижению воздействия на животный и растительный мир и оценкой воздействия на животный и растительный мир в период строительства и эксплуатации объектов. Проектом предусмотреть мероприятия в результате предполагаемого уничтожения (вырубки) зеленых насаждений. Для оценки изменения эмиссии парниковых газов (ПГ) (CО2, CН4, N2O, SF6, перфторуглероды, гидрофторуглероды) по сравнению с существующим положением необходимо включить в проектную документацию по проекту следующую информацию: - наименования технологических процессов (и относящихся к ним единиц оборудования), являющихся источниками эмиссии ПГ; - краткое описание технологического процесса как источника ПГ – назначение процесса, применяемые химические реакции, физические характеристики, постоянно действующий источник или эпизодический и т.д.; - характеристики источника эмиссии ПГ – мощность эмиссии ПГ (г/с), валовый выброс ПГ (т/год), время работы за смену, за месяц, за год; - состав и количество углеродсодержащего сырья, потребляемого технологическим процессом за смену, месяц, год (если есть – сертификаты, протоколы анализов, подтверждающие состав сырья); - прогноз снижения (увеличения) эмиссии ПГ от технологического процесса в результате осуществления проекта. - расчёт прямых и косвенных выбросов ПГ (Охват 1 и Охват 2) производится в соответствии с Методиками, утвержденными в ПАО «ГМК «Норильский никель» Распоряжением от 18.01.2023 № ГМК-40/004-р. Расчет ПГ производится на основании Методики количественного определения объёмов выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов, утвержденной Приказом от 27.05.2022 №371 Минприроды России (Охват 1) и Методических указаний по количественному определению объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, утвержденных Приказом Минприроды России от 29.06.2017 № 330. Расчет эмиссии ПГ должен быть выполнен в СО2-экв, а также в разрезе по газам СО2, СН4, N2O. При необходимости выполнить работы по установлению санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в следующем объеме: - на основании принятых основных технических/проектных решений обеспечить разработку технического задания на разработку проекта санитарно-защитной зоны и согласовать его с Заказчиком. - обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны согласно требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановления Правительства РФ от 03.03.2018 N 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», и других нормативно-правовых актов РФ. - Исполнитель обеспечивает: - выполнение оценки риска для здоровья человека в составе Проекта СЗЗ. - разработку Проекта СЗЗ; - проведение аккредитованной организацией санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта СЗЗ, получение ее положительного результата; - получение в Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; - подготовку пакета документов и направление в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (либо ее территориальные органы) заявления об установлении СЗЗ; - получение решения об установлении СЗЗ; - внесение сведений об установленной СЗЗ в Единый государственный реестр недвижимости (после выдачи разрешения на строительство). |
|  | - Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработать на основании: - требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и других действующих норм и правил Российской Федерации в области пожарной безопасности; - методики применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО "ГМК "Норильский никель" (ГК НН 108-IT.1.11.1-2022); - технических условий на проектирование (Приложение 1). Для зданий и сооружений, для которых отсутствуют (указать конкретные отсутствующие требования) нормативные требования пожарной безопасности (автору задания конкретизировать здания и сооружения), на основе требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработать и согласовать в установленном законодательством порядке специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Проектной документацией предусмотреть требования по соблюдению проектных решений, а также регламента технического обслуживания указанных систем, при монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учётом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем (в соответствии с п. 54 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479) |
|  | Требования к мероприятиям гражданской обороны, и предупреждению чрезвычайных ситуаций | В составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации» разработать подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предопределению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в соответствии с Исходными данными Главного управления МЧС России по Красноярскому краю. Подготовить и передать Заказчику форму заявления для запроса Исходных данных для разработки раздела. В составе проектной документации разработать отдельный том ИТМ ГО и ЧС в соответствии с требованиями, предъявляемыми ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства». При разработке мероприятий ИТМ ГО и ЧС учесть требования Федерального Закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне». |
|  | Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства | Разработать раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» в соответствии с требованиями действующих в РФ нормативных правовых актов и нормативных документов, в том числе СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» и требований к комплексу инженерно-технических средств охраны (КИТСО) (содержащихся в п.34 настоящего задания) |
|  | Требования к КИТСО | Проектные решения разработать с учётом: - требований законодательных и нормативно-технических документов РФ; - технических условий на проектирование (Приложение 1); - требований на разработку проектно-сметной документации на оснащение объекта инженерно-техническими средствами охраны (Приложение 9). |
|  | Требования к ИБ | При разработке технических решений необходимо руководствоваться требованиями стандартов РФ и нормативных актов ПАО «ГМК «Норильский никель», включая: - М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021 «Методика проектного документирования на фазах ЖЦ создания АСУ»; - С ГК НН 167-001-2020 «Стандарт обеспечения ИБ на стадиях ЖЦ ИС и АСУ ТП ПАО ГМК НН»; - М ГК НН IT.1.10-2023 «Методика оснащения техническими средствами ИТ-инфраструктуры ПАО «ГМК «Норильский никель»; - С ГК НН 167-002-2020 «Стандарт применяемых средств защиты информации ПАО «ГМК «Норильский никель». П ГМК-НН 165-008-2014 «Положение об организации работ по защите информации в автоматизированных системах ОАО «ГМК «Норильский никель»; - Р ГК НН 167-007-2019 «Регламент идентификации и классификации информационных активов ПАО «ГМК «Норильский никель»; - М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022 «Методика применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель»; - М ГК НН IT.1.10-2023 Методика оснащения инженерной инфраструктурой технических помещений и общие требования к техническим помещениям ПАО «ГМК «Норильский никель» и предприятий РОКС НН. В составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», разработать подраздел «Решения по обеспечению информационной безопасности» с учётом требований законодательства Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных в области обеспечения безопасности и технической защиты информации. В пояснительной записке к сметной документации и в сводном сметном расчете на строительство указать отдельными строками затраты, включая лимитированные, на оснащение объектов системами обеспечения информационной безопасности. |
|  | Система мониторинга зданий и сооружений | Отдельным подразделом «Геотехнический мониторинг» в составе раздела «Иная документация» для зданий и сооружений геотехнической категории 2 и 3 разработать проект и программу геотехнического мониторинга зданий и сооружений для обеспечения безопасности строительства и эксплуатационной надежности вновь возводимых (реконструируемых) объектов и сооружений окружающей застройки и сохранности экологической обстановки. Решения по геотехническому мониторингу (ГТМ) разработать на основании требований следующих документов: - СТО 49156713.230.171-1-47-2023 «Здания и сооружения, расположенные на территории Норильского промышленного района» (Приложение 4); - Типовых требований к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований (Приложение 5). Конструкции элементов сети ГТМ, а также их размещение на объектах и отдельных сооружениях согласовать с Заказчиком до разработки проектных решений. Программу ГТМ разработать для отдельных зданий и сооружений и для группы зданий и сооружений, объединённых в единый объект по функциональному и конструктивному признаку. Работы по разработке программ должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов: - СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - ГОСТ 24846-2019. «Межгосударственный стандарт. Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений»; - СП 25.13330.2020. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»; - СП 305.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве». В составе подраздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», входящего в состав раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами» разработать отдельную часть «Проектная документация структурированной системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС)». Системы мониторинга должны быть разработаны на основании следующих нормативных документов (но не ограничиваясь): - СП 22.13330.2016. «Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*»; - СП 25.13330.2020. «Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88»; - СП 305.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила проведения геотехнического мониторинга при строительстве»; - ГОСТ 31937-2011 Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»; - МРДС 02-08 «Пособие по научно-техническому сопровождению и мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, высотных и уникальных»; - ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Структурированные системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений»; - ГОСТ Р 22.1.13-2013 «Мероприятия по гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Требования к порядку создания и эксплуатации». |
|  | Научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и проектирования | По итогам разработки Предпроектной концепции до начала выполнения инженерных изысканий и разработки проектной документации уведомить Заказчика о необходимости организации научно-технического сопровождения инженерных изысканий и проектирования. Для зданий и сооружений класса КС-3 (ГОСТ 27751-2014) и/или геотехнической категории 3 (СП 22.13330.2016) учесть рекомендации организации, выполняющей научно-техническое сопровождение инженерных изысканий и проектирования. |
|  | Требования к сметной документации и ее составу | Сметную стоимость определить базисно-индексным методом. Сметную документацию разработать с применением Фирменной сметно-нормативной базы (ФирСНБ-2004) ПАО «ГМК «Норильский никель» и индексов пересчета по единичным расценкам к статьям прямых затрат («матрица индексов») в актуальной редакции, утвержденных в установленном у Заказчика порядке, в соответствии с Приложением 3. Разработку сметных расчетов осуществлять на основании рабочей и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. К сметной документации приложить: - пояснительную записку; - ведомости объемов работ; - обосновывающие документы, включая результаты конъюнктурного анализа, подписанные застройщиком/Заказчиком. |
|  | Требования по промышленной безопасности, условиям, охране и гигиене труда | Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации Технические решения по охране труда должны предусматривать перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований законодательства, НТД РФ и внутренних документов ПАО «ГМК «Норильский никель»/РОКС НН при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства, которые должны содержать: - сведения о минимальной расчетной численности, профессионально-квалифицированном составе работников с распределением по группам производственных процессов, описанием характеристики работ, числе рабочих мест и их оснащенности – для объектов производственного назначения (привести в соответствии с формой Заказчика); - перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и не производственных объектов капитального строительства; - перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах, - для объектов производственного назначения; - предусмотреть мероприятия по исключению блокировочных кнопок (Блокировка на триггерной кнопке электроинструмента) на всем электроинструменте; - требования к оборудованию должны содержать комплектацию документацией, предусмотренной законодательством РФ (паспорт, инструкции по монтажу и эксплуатации, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения, заключения государственной экологической экспертизы и пр;) - оснащение технологического оборудования (сосуды, работающие под давлением) предохранительными устройствами, в исполнении пригодным для эксплуатации по классу климатическим условиям; - освещение территории как общее, так и местное; - установку ограждений или кожухов, открытых движущихся и вращающихся частей оборудования, механизмов, а также систему блокировки, исключающую пуск в работу оборудования при отсутствующем или открытом ограждении; - установку в удобных, доступных и безопасных местах (при необходимости устройство площадок обслуживания) запорных, отсекающих, разгружающих и предохранительных устройств; - оборудование закрытых помещений объектов хранения и подачи топлива должны быть оборудованы постоянно действующей системой приточно-вытяжной вентиляции, кратность воздухообмена рассчитывается в соответствии с установленными нормами; - автоматизированная система контроля воздушной среды производственных помещений (закрытые помещения объектов подготовки и транспортировки газа) должна иметь сигнально звуковое устройство и блокировку с вентиляционной установкой и остановкой оборудования; - предусмотреть мероприятия (приспособления, защитные экраны) по снижению уровня шумового воздействия; - установку знаков безопасности (предупреждающих, запрещающих, информационных); - для рабочего персонала необходимо предусматривать бытовые помещения (гардеробные, помещения для сушки одежды, санитарные узлы, душевые, умывальники и др.), которые должны удовлетворять требованиям санитарных норм; - принципиальные решения по организации труда и управления производством; - прогрессивные формы организации труда; - режим труда и отдыха; - охрана и условия труда работников; - источники комплектования предприятия кадрами и повышение квалификации рабочих кадров; - мероприятия по обеспечению транспорта для безопасной перевозки работников к месту производства работ (запросить у Заказчика в составе исходных данных). На объекте должны быть предусмотрены средства малой механизации для подъёма и перемещения тяжёлых элементов оборудования при производстве ремонтных работ, а также приспособления для доступа к верхним частям зданий, в частности для замены ламп освещения и других элементов, находящихся на высоте. С целью снижения рисков, связанных с повреждением спецтехникой трубопроводных и кабельных эстакад в обязательном порядке предусмотреть дополнительные меры по улучшению информированности водителей (знаки ограничения, светоотражающая окраска, освещение, дополнительная светодиодная подсветка эстакад и т.д.), а также установку предохранительных ограждений. В проектной документации предусмотреть установку анкерных линий и анкерных точек на зданиях и сооружениях, в соответствии со СТО КИСМ 121-210-2021 «Стандарт организации. Работа на высоте в ПАО «ГМК «Норильский никель». В проектной документации предусмотреть контроль исполнения требований в области ОТ, ПБ на местах производства работ с помощью камер видеонаблюдения (видеосъемки), обеспечивающих фиксацию нарушений. Требования к видеокамерам принять в соответствии с М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022. Места расположения видеокамер согласовать с Заказчиком после разработки строительного генерального плана в составе ПОС |
|  | Мероприятия по противодействию терроризму | В составе Раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации», разработать подраздел «Мероприятия по противодействию терроризму», учитывающему, в том числе, защиту от беспилотных летательных аппаратов, в соответствии с требованиями законодательства РФ |
|  | Требования к заказной документации, оборудованию и материалам | В соответствии с требованиями технических условий на проектирование (Приложение 1) |
|  | Требования к рассмотрению, согласованию и прохождению экспертиз | Подрядчику пройти внутреннюю экспертизу Документации Заказчика, в том числе по поручению Заказчика устранять замечания третьих лиц, привлеченных Заказчиком для выполнения экспертизы Документации. Для повышения экономической эффективности строительства объекта за счет снижения капитальных затрат с сохранением требуемых функциональных свойств объектов, а также подтверждения оптимальности принятых технических решений Подрядчику принять участие в сессиях функционально-стоимостного анализа, организуемых Заказчиком. Принять участие в сессиях по исследованию HAZOP, PHSER и на ОТР, ПД, РД. Проектную документацию согласовать с владельцами пересекаемых сторонних коммуникаций по выданным техническим условиям на пересечения. Подрядчику сформировать комплект исходно-разрешительной документации и на основании доверенности от имени Застройщика (Технического заказчика) обеспечить передачу проектной документации и результатов инженерных изысканий на государственную экспертизу, сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». Необходимость прохождения экологической экспертизы уточнить на этапе предпроектной концепции. При необходимости: Подрядчику произвести сбор исходно-разрешительной документации и на основании доверенности от имени Застройщика (Технического заказчика) обеспечить передачу проектной документации на государственную экологическую экспертизу (ГЭЭ), сопровождение прохождения экспертизы и устранение замечаний экспертов до получения положительного заключения в соответствии со следующими нормативными документами: - Федеральным Законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ст.14 «Порядок проведения государственной экологической экспертизы», а также ст. 5, 6,15,16, 17 и 18); - Постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 г. № 1796 «Об утверждении Положения о проведении государственной экологической экспертизы»; - Приказом Минприроды России от 31.07.2020 N 923 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по организации и проведению государственной экологической экспертизы федерального уровня». Подрядчику перед передачей документации на ГЭЭ обеспечить проведение ОВОС и общественных обсуждений в соответствии с Приказом от 01 декабря 2022 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» |
|  | Требования к составу и оформлению Документации, представлению отчётных материалов и приёмке работ | Результатом проекта организации демонтажа является: - Проект организации демонтажа со схемой выноса сетей связи из демонтируемого здания. Результаты предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту. Результатом предпроектных работ является: Этап 1: - Альбом предпроектных решений в составе, определённом п.16.3 данного ЗнП. - Заключение по оценке влияния нового строительства на работу оборудования радиотехнического обеспечения полётов и связи от Федерального государственного унитарного предприятия Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА). - Проект Технических требований на проектирование командно-диспетчерского-пункта для последующего согласования с Федеральным государственным унитарным предприятием «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» (ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»). - Проект Технических требований на проектирование основного пункта метеорологических наблюдений для последующего согласования с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Главный центр информационных технологий и метеорологического обслуживания авиации» (ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»). - Проект запроса на выдачу технических требований, подготовка предварительного проекта сопроводительного письма с целью запроса технических требований в Минтрансе России. Этап 2. - Материалы для участия в градостроительном Совете города Норильск: - пояснительная записка с изложением выносимого на рассмотрение Совета вопроса и обоснованием внесенных предложений; - ситуационный план размещения предполагаемого объекта с указанием проездов и организацией парковочных мест; - технико-экономические показатели объекта; - схемы основных этажей - архитектурные развёртки фасадов; - общий вид объекта. Результаты Предпроектных работ предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту. Результатом градостроительной документации является: - Проект планировки и межевания территории. - Градостроительный план земельного участка под строительство объектов капитального строительства. Результаты работ предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту. Результатом инженерных изысканий является: - Отчёт по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации; - Отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации; - Отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации; - Отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации; - Отчёт о результатах археологической разведки; - Акт государственной историко-культурной экспертизы; - Письмо от Службы по государственной охране объектов культурного наследия; - Положительное заключение государственной экспертизы о соответствии результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов. Результаты инженерных изысканий предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту. Результатом проектной документации является: - Проектная и сметная документация, выполненная в соответствии с требованиями Положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87), других действующих нормативно – правовых актов и требованиями настоящего задания. - Положительное заключение государственной экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий. Результаты проектирования предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту. Результатом рабочей документации является: - Комплект документации, разработанный в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы и содержащий материалы в текстовой и графической формах и в форме информационной модели, достаточной для осуществления строительства объектов капитального строительства. Результаты проектирования предоставляются Заказчику (Техническому заказчику) в 2-х экз. на бумажном носителе и в 1-м экз. в электронном виде в формате PDF и форматах первичного исполнения (doc, xls, dwg, max и т.п.), полностью соответствующих бумажному варианту. При предоставлении Документации в адрес Заказчика должны выполняться следующие условия: - Сопровождение документации по накладной (накладная должна содержать следующую информацию: наименование Документации, шифр, номер тома, количество листов, количество экземпляров). - Проектная документация должна быть сформирована по томам, сброшюрована и сфальцована согласно требованиям ГОСТ 2.501-2013. - В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. - Содержание CD/DVD/флэш-диска обязательно должно соответствовать бумажному экземпляру передаваемой Документации. - Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. - Изменения должны сопровождаться накладной (извещением), в которой указываются сведения (шифр, номера страниц, количество листов, порядковый номер изменения) об аннулированных листах, либо о заменённых листах. Документация должна быть разработана и оформлена в соответствии с государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) в том числе ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также иными действующими техническими документами. Сметная документация оформляется в соответствии с требованиями Приложения 3. Требования к форматам: - чертежи/графическая часть – каждый файл в двух форматах - PDF и DWG (AutoCad); - текстовая информация, заказные спецификации и ведомости материалов – каждый файл – WORD/EXCEL и PDF. |
|  | Исходные данные | - Фирменный стиль ПАО «ГМК «Норильский никель». - Требования по кодированию шифров и наименований комплектов документации для объектов инвестиционных проектов. - Требования к внесению изменений в рабочую документацию. - Шаблон карточки согласования архитектурно-строительных решений. - Шаблон исходных требований на нестандартное оборудование. - Учредительные документы организации-застройщика: выписка ЕГРЮЛ, ИНН, Устав, протокол избрания или продления полномочий генерального директора. - Документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. - Материалы ранее выполненных инженерных изысканий - Мастер-план развития Международного аэропорта «Норильск» имени Н. Н. Урванцева, разработанный ООО «Спектрум-Холдинг» - Альбом «Реализация 1 этапа реконструкции аэропорта «Норильск», разработанный ООО «Спектрум-Холдинг» - Чертежи существующего здания аэровокзала (1978 г. и 2008 г. постройки) - Утверждённые решения по архитектурному облику здания АВК. Исходные данные предоставляются Заказчиком после заключения договора на выполнение проектных работ. |
|  | - Приложения | - Технические условия на проектирование. - Схема посадки зданий на Генеральном плане. - Требования к формированию сметной документации. - Рекомендации по заполнению ВОР. - Пример оформления ВОР. - СТО 49156713.230.171-1-47-2023 «Организационно-техническое обеспечение. Здания и сооружения, расположенные на территории Норильского промышленного района. Порядок организации и проведения геотехнического мониторинга». - Типовые требования к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований. - Общие требования к содержанию и качеству фотоотчетов, выполняемых в рамках полевых работ в объеме инженерных изысканий. - Форма суточно-месячного графика по выполнению инженерных изысканий. - Требования к рабочим чертежам марки «Интерьеры». - Требования на разработку проектно-сметной документации на оснащение объекта инженерно-техническими средствами охраны |