Приложение 5

Типовые требования к комплексам технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований

Норильск 2023 г.

Содержание

| 1 Область применения............................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки............................................................................. | 3 |
| 3 Обозначения и сокращения................................................................... | 4 |
| 4 Назначение и цели создания системы.................................................... | 6 |
| 5 Требования к системе........................................................................... | 7 |
| 6 Этапы работ………………………………………………………………………………………. | 20 |
| 7 Требования к проектной документации……………………………………........... | 21 |
| 8 Требования к шкафам и стойкам………………........................................... | 22 |
| 9 Требования к размещению системы………………………..………………............ | 22 |
| 10 Требования к инженерным коммуникациям………………………………………… | 22 |
| 11 Оформление материалов проектно-сметной документации, инженерных изысканий, требований к форматам электронных файлов……………………………………………………………………………………………………. | 23 |
| Библиография…………………………………………………………………………………………. | 24 |

Область применения

Типовые требования определяют перечень требований к внедряемым техническим решениям мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований Объектов, нормативных документов и являются дополнением к СТО 49156713.230.171-1-47 «Здания и сооружения расположенные на территории Норильского промышленного района. Порядок организации и проведения геотехнического мониторинга».

Настоящие типовые требования распространяются на комплексы технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований, внедряемые в рамках реализации инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство, а также проектах реконструкции, технического перевооружения и капитального ремонта, затрагивающих конструктивные элементы, включая конструкции нулевого цикла, зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее – Объектов).

Типовые требования не распространяются на комплексы технических средств мониторинга состояния несущих строительных конструкций и грунтов оснований под оборудование, промышленными печами, сигнализацией, железнодорожными путями и другими линейными объектами и искусственными сооружениями к ним, подземными рельсовыми путями, конвейерами, транспортёрами, подкрановыми путями мостовых и козловых кранов, подвесными канатными дорогами, гидротехническими, поверхностными и подземными объектами горнодобывающих предприятий и другими сооружениями, техническая эксплуатация которых определена специальными правилами технической эксплуатации.

Настоящие типовые требования обязательны к применению всеми подразделениями Заполярного филиала публичного акционерного общества «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (далее – ЗФ) и Российских Организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» и их филиалами расположенных на территории муниципального образования город Норильск и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

- Нормативные ссылки

ГОСТ IEC 61439-1-2013 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Общие требования

ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ Р 59792-2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем

ГОСТ Р 59795‑2021 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 101. Обобщающий стандарт по основным функциям телемеханики

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием стандартных транспортных профилей

ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016 Контроллеры программируемые. Часть 3. Языки программирования

ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности

ГОСТ 21.208-2013 Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах

ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов

ГОСТ 34.201-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602-2020 Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

ГОСТ 21552-84 Средства вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 24846-2019 Грунты. Методы измерения деформаций оснований зданий и сооружений

ГОСТ 25358-2020 Грунты. Метод полевого определения температуры

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования.

- Обозначения и сокращения

3G – технологии мобильной связи 3–го поколения — набор услуг, который объединяет как высокоскоростной мобильный доступ с услугами сети Интернет, так и технологию радиосвязи, которая создаёт канал передачи данных;

4G – поколение мобильной связи с повышенными требованиями;

Ethernet – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей;

FBD – графический язык программирования стандарта МЭК 61131–3 (Function Block Diagram);

FTP – протокол передачи файлов по сети (File Transfer Protocol);

HTTP – протокол прикладного уровня передачи данных (HyperText Transfer Protocol);

HTTPS – расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности (HyperText Transfer Protocol Secure);

IP – набор правил, регулирующих формат данных, отправляемых через интернет или локальную сеть (Internet Protocol);

LoraWan – беспроводная технология передачи небольших по объёму данных на дальние расстояния, разработанная для распределённых сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и интернета вещей;

Modbus – открытый коммуникационный протокол, основанный на архитектуре ведущий — ведомый;

MQTT – упрощённый сетевой протокол, работающий поверх TCP/IP, ориентированный на обмен сообщениями между устройствами по принципу издатель–подписчик (Message queuing telemetry transport);

NB-Fi – открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии;

NetBios – протокол для работы в локальных сетях на персональных ЭВМ типа IBM/PC, разработан в виде интерфейса, который не зависит от фирмы–производителя (Network Basic Input/Output System);

NTP – сетевой протокол для синхронизации внутренних часов компьютера с использованием сетей с переменной латентностью (Network Time Protocol);

SMB – сетевой протокол прикладного уровня для удалённого доступа к файлам, принтерам и другим сетевым ресурсам, а также для межпроцессного взаимодействия (Server Message Block);

ODBC – программный интерфейс доступа к базам данных (Open Database Connectivity);

OPC UA – спецификация, определяющая передачу данных в промышленных сетях и взаимодействие устройств в них (Open Platform Communications Unified Architecture);

RS485 – стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса (Recommended Standard 485);

SCADA – программный пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления (Supervisory Control And Data Acquisition);

SNMP – стандартный интернет–протокол для управления устройствами в IP–сетях на основе архитектур TCP/UDP (Simple Network Management Protocol);

SQL – декларативный язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных (Structured Query Language);

ST – язык программирования стандарта МЭК 61131–3 (Structured Text);

TDS – прикладной протокол, используемый для передачи данных между сервером базы данных и клиентом (Tabular Data Stream);

TCP – один из основных протоколов передачи данных предназначенный для управления передачей данных в Интернете (Transmission Control Protocol);

USB – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике (Universal Serial Bus);

XNB – энергоэффективный протокол связи дальнего радиуса действия (Extended Narrowband);

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ГТМ – геотехнический мониторинг;

ЕСКД – Единая система конструкторской документации;

ЕСПД – Единая система программной документации;

ЗФ – Заполярный филиал публичного акционерного общества «Горно–металлургическая компания «Норильский никель»;

ИДС НПР – Информационно-диагностическая система  Норильский промышленный район ПАО «ГМК «Норильский никель»;

КТС – комплекс технических средств;

КХД – корпоративное хранилище данных;

ММГ – многолетнемерзлые грунты;

ООО «Постгрес профессиональный» – Общество с ограниченной ответственностью «Постгрес профессиональный»;

ООО «Ред Софт» – Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт»;

ОС – операционная система;

ПК – персональный компьютер;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

ПО – программное обеспечение;

ПРОМПК – промышленный компьютер;

ППО – прикладное программное обеспечение;

ПС – программные средства;

СПДС – Система проектной документации для строительства;

СПОИ – специальная первичная обработка информации;

СМИК – система мониторинга инженерных конструкций;

СУБД – Система управления базами данных;

ТЗ – техническое задание.

- Назначение и цели создания системы

Создание автоматизированной системы мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций и грунтов оснований зданий и сооружений (далее – Системы) выполняется для достижения следующих целей.

  - Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений, входящих в состав Объекта с внедрением на них надежного и адекватного уровня контроля состояния основных конструкций и грунтовых оснований, контролю и управлению температурным режимом ММГ оснований зданий и сооружений в автоматизированном режиме, с последующей передачей сигналов в имеющуюся ИДС НПР.

  - Обеспечение обслуживающего персонала, персонала отдела по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений, руководителей предприятий ПАО «ГМК «Норильский никель» информацией, сигнализирующей о необходимости принятия решений:

- по обеспечению безопасности людей;

- по переводу зданий и сооружений в режим аварийной эксплуатации (проведению противоаварийных мероприятий по минимизации возможных последствий);

- по усилению несущих конструкций зданий и сооружений.

- Требования к системе

  - Требования к системе в целом

Автоматизированная система мониторинга состояния инженерных (несущих) конструкций и грунтов оснований зданий и сооружений (далее – Система, СМИК) должна создаваться в соответствии с требованиями комплекса стандартов на автоматизированные системы (актуализируется на момент формирования ТЗ): ГОСТ 34.201-2020, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ Р 59792-2021, ГОСТ Р 59795-2021, Методика [1].

Вся рабочая и проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: Методика [1], ГОСТ 21.408-2013, ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 21.208-2013, Пособие [2, (часть 2, 3)].

  - Требование к структуре и функционированию системы

Система должна быть построена по трёхуровневой архитектуре:

- полевой уровень состоит из средств измерения значений контролируемых параметров, используемых для определения динамических интегральных характеристик инженерных (несущих) конструкций зданий и сооружений – собственных частот, форм и амплитуд колебаний, углов наклона несущих конструкций, температур многолетнемерзлых грунтов и др.;

- средний уровень состоит из ПЛК/ПРОМПК, на котором реализована автоматическая сигнальная подсистема непрерывного мониторинга, которая осуществляет в режиме реального времени мониторинг соответствия значений измеряемых параметров требованиям (критериям) предельных состояний инженерных (несущих) конструкций, формирует и отправляет на верхний уровень сигналы и сообщения о нарушении нормальной эксплуатации или предаварийном изменении состояния инженерных, несущих конструкций;

- верхний уровень представляет из себя существующее web - приложение (ИДС НПР), подключение к которому осуществляется через АРМ пользователя, подключённого к КСПД. При отсутствии подключения к КСПД допускается развертывание локального верхнего уровня СМИК на Объекте.

    - Требования к размещению средств измерений

Технические решения по размещению средств измерений должны приниматься на основании данных, представленных в программе мониторинга Объекта и с учётом опыта эксплуатации аналогичных объектов в условиях Крайнего Севера.

    - Требования к местам установки технических средств

Технические средства системы должны устанавливаться в местах, обеспечивающих:

- соблюдение технических требований эксплуатации оборудования;

- отсутствие механических воздействий;

- отсутствие агрессивных сред;

- безопасный доступ для обслуживания аппаратуры.

    - Требования к номенклатуре и элементной базе

Номенклатура и элементная база, применяемая в системе, должна быть унифицирована и обеспечивать долговременную и стабильную работу при изменениях в окружающей среде (температуры, влажности, атмосферного давления и т.д.).

    - Требования к оборудованию

Выбор оборудования и средств измерений должен быть согласован с Заказчиком на стадии разработки проектной документации.

    - Перечень контролируемых параметров

Перечень контролируемых параметров и количество датчиков на объекте определяются проектной документацией, разработанной на основании программы мониторинга зданий (сооружений) Объекта и должен соответствовать СТО 49156713.14.41-1-47.

    - Требования к протоколам передачи данных

В качестве протоколов взаимодействия между оборудованием нижнего, среднего и верхнего уровней СМИК должны использоваться:

- на транспортно-сетевом уровне – TCP/IP;

- на прикладном уровне – OPC UA, Modbus RTU, Modbus TCP, MQTT, HTTP и его расширения, TDS, NetBios/SMB, SNMP, NTP, FTP.

Для организации удалённого доступа пользователей к серверу СМИК должен использоваться протокол презентационного уровня НТТР и его расширение HTTPS.

Для взаимодействия между оборудованием нижнего, среднего и верхнего уровней СМИК должны использоваться стандартные проводные и беспроводные интерфейсы:

- RS485;

- Ethernet (витая пара, волоконно-оптический кабель);

- LoraWan;

- NB-Fi;

- 3G/4G;

- XNB.

    - Требования к способам взаимодействия

Способы взаимодействия между средним уровнем Системы и ИДС НПР перечислены ниже:

- база данных тегов сервера OPC UA, развёрнутого на оборудовании среднего уровня Системы;

- база данных тегов брокера протокола MQTT, развёрнутого на оборудовании среднего уровня Системы.

При отсутствии подключения к КСПД на Объекте для передачи информации из СМИК в ИДС НПР в состав СМИК должны быть заложены два GSM-маршрутизатора и два межсетевых экрана (допускается применение маршрутизаторов с функцией межсетевых экранов).

    - Требования к режимам функционирования СМИК

Система должна поддерживать следующие режимы функционирования:

- основной режим, в котором подсистемы СМИК выполняют все свои основные функции;

- профилактический режим, в котором одна или все подсистемы СМИК не выполняют свои функции.

- В основном режиме функционирования СМИК должна обеспечивать выполнение своих функций:

- сбор, первичную и специальную обработку входной информации от средств измерения;

- загрузку и хранение данных в базе данных (только при использовании ПРОМПК), при использовании контроллера используется логирование;

- передачу информации в ИДС НПР.

В профилактическом режиме СМИК должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

- техническое обслуживание;

- модернизацию программно-технического комплекса;

- устранение аварийных ситуаций.

Общее время проведения профилактических работ не должно превышать 7% от общего времени работы системы в основном режиме (40 часов в месяц).

В проектной документации указать, какие средства диагностирования Системы будут использоваться для обеспечения её высокой надёжности функционирования. Диагностирование системы должно выполняться штатными средствами, входящими в комплект поставки программного обеспечения. В обязательном порядке должен быть разработан электронный журнал инцидентов, графиков проведения планово-предупредительных ремонтов, графиков поверки средств измерения. Для всех технических компонентов должен быть обеспечен постоянных контроль состояния.

    - Требования к численности персонала

Проектной документацией должны быть определены требования к численности и квалификации персонала, обслуживающего и эксплуатирующего СМИК. Должны быть определены функциональные обязанности, требования к режимам работы персонала.

    - Требования к приспособляемости системы к изменениям

Обеспечение приспособляемости Системы должно выполняться за счёт:

- своевременности администрирования;

- модернизации процессов сбора, обработки и загрузки данных в соответствии с новыми требованиями;

- модификации процедур доступа и предоставления данных конечным пользователям;

- наличия настроечных конфигурационных файлов у программного обеспечения подсистем СМИК.

    - Требования к сохранению работоспособности Системы в различных вероятных условиях

В зависимости от различных вероятностных условий Система должна выполнять требования, приведённые в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Вероятные условия работы системы

| Вероятное условие | Требование |
| --- | --- |
| Нарушение в работе внешнего энергоснабжения продолжительностью до 30 минут | Функционирование в полном объёме |
| Выход из строя подсистемы сбора, первичной и специальной обработки данных | Уведомление персонала, обслуживающего СМИК, формирование сигнализации и сообщения для персонала, эксплуатирующего СМИК и для смежных систем |
| Выход из строя подсистемы сигнализации | Уведомление персонала, обслуживающего СМИК, формирование сигнализации и сообщения для персонала, эксплуатирующего СМИК и для смежных систем |

На этапе проектирования необходимо разработать план по обеспечению отказоустойчивости системы (неисправность компонентов системы или ППО в течение длительного периода времени).

В плане по обеспечению отказоустойчивости системы должны быть разработаны и определены:

- сферы ответственности;

- регламент действий в случае неисправности;

- список сценариев сбоя;

- мероприятия по восстановлению из резервных копий ОС;

- мероприятия по восстановлению из резервных копий рабочего места пользователя;

- мероприятия по восстановлению из резервных копий СУБД (при необходимости);

- работы по восстановлению прикладного ПО;

- технические решения в части КТС и ПО, организационные и другие мероприятия для обеспечения отказоустойчивости и непрерывности работы СМИК и ее компонентов.

    - Требования к надёжности

Уровень надежности должен достигаться согласованным применением организационных, организационно-технических мероприятий и программно-аппаратных средств.

Надежность должна обеспечиваться за счет:

- применения технических средств, системного и базового программного обеспечения, соответствующих классу решаемых задач;

- своевременного выполнения процессов администрирования Системы;

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-аппаратных средств;

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала.

Время устранения отказа должно быть следующим:

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров электропитания - не более 30 минут;

- при перерыве и выходе за установленные пределы параметров программного обеспечением - не более 4 часов;

- при выходе из строя программно-технического комплекса СМИК - не более 8 часов.

Система должна соответствовать следующим показателям надёжности:

- коэффициент доступности – не менее 99,99% (недоступна не более 4,38 мин/мес или 52,6 мин/год);

- среднее время восстановления работоспособности технических и программных средств не более 1 часа;

- время наработки на отказ не менее 200 000 часов - определяется как результат отношения суммарной наработки Системы к среднему числу отказов за время наработки.

    - Перечень аварийных ситуаций, по которым регламентируются требования к надёжности

Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой СМИК, а также «зависание» этого процесса.

При работе Системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надежность работы системы:

- сбой в электроснабжении средств измерения;

- сбой в электроснабжении сервера СМИК;

- сбой в электроснабжении АРМ СМИК;

- сбой в электроснабжении технического обеспечения локальной сети передачи данных и технического обеспечения сети сопряжения со смежными системами;

- ошибки и дефекты СМИК, не выявленные при наладке и испытании Системы;

- сбои программного обеспечения.

    - Требования к надёжности технических средств и программного обеспечения

К надёжности оборудования предъявляются следующие требования:

- в качестве аппаратных платформ должны использоваться средства с повышенной надежностью;

- применение технических средств должно соответствовать классу решаемых задач;

- аппаратно-программный комплекс Системы должен иметь возможность восстановления в случаях сбоев.

К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:

- с целью повышения отказоустойчивости системы в целом необходима обязательная комплектация Системы источником бесперебойного питания типа «on-line» с двойным преобразованием напряжения для обеспечения возможности автономной работы системы не менее 30 минут;

- система должны быть укомплектована агентами автоматической остановки операционной системы в случае, если перебой электропитания превышает 30 минут;

- должно быть обеспечено бесперебойное питание активного сетевого оборудования.

Надежность аппаратных и программных средств должна обеспечиваться за счет следующих организационных мероприятий:

- предварительного обучения пользователей и обслуживающего персонала;

- своевременного выполнения процессов администрирования;

- соблюдения правил эксплуатации и технического обслуживания программно-технических средств;

- своевременное выполнение процедур резервного копирования данных.

Надежность программного обеспечения подсистем должна обеспечиваться за счет:

- надежности общесистемного программного обеспечения и прикладного программного обеспечения, разрабатываемого Разработчиком;

- проведением комплекса мероприятий отладки, поиска и исключения ошибок;

- ведением журналов системных сообщений и ошибок по подсистемам для последующего анализа и изменения конфигурации.

    - Требования к методам оценки и контроля показателей надежности на разных стадиях создания системы в соответствии с действующими нормативно-техническими документами

Проверка выполнения требований по надежности будет производиться на этапе проектирования расчетным путем, а на этапах испытаний и эксплуатации - по методике Разработчика, согласованной с Заказчиком.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Подсистема визуализации данных и формирования отчетности должна обеспечивать удобный для конечного пользователя интерфейс, отвечающий следующим требованиям.

В части внешнего оформления:

- интерфейсы подсистем должны быть типизированы;

- интерфейс пользователя должен быть русскоязычным;

- должен использоваться шрифт Tahoma, размер шрифта уточняется при пуско-наладке и согласовывается с Заказчиком;

- цветовая палитра, используемая в пользовательском интерфейсе должна быть согласована с Заказчиком на этапе разработки чертежей эскизов видеокадров;

- в шапке отчётов должен использоваться логотип Заказчика.

В части диалога с пользователем:

- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены «горячие» клавиши;

- при возникновении ошибок в работе подсистемы на экран монитора должно выводиться сообщение с наименованием ошибки и с рекомендациями по её устранению на русском языке.

В части процедур ввода-вывода данных:

- должна быть возможность отображения текущей информации в реальном времени, связанной с мониторингом объекта, предупредительной и предаварийной сигнализации на мнемосхемах;

- должна быть возможность многомерного анализа в табличном виде и в виде графиков – таблицы должны вызываться щелчком манипулятора «мышь» по пиктограмме датчика СМИК на мнемосхемах.

    - Требования к информационной безопасности

Обеспечение информационной безопасности проектируемой Системы следует определять на основании действующей нормативно-методической документации ПАО «ГМК «Норильский никель». Проектные решения согласовываются с Заказчиком.

    - Требования к антивирусной защите

Средства антивирусной защиты должны быть установлены на АРМах пользователей и сервере СМИК (ПЛК/ПРОМПК). Средства антивирусной защиты АРМа пользователей и сервера СМИК должны обеспечивать:

- централизованное управление сканированием, удалением вирусов и протоколированием вирусной активности на АРМ пользователей и сервере СМИК (ПРОМПК);

- централизованную автоматическую инсталляцию клиентского программного обеспечения на АРМ пользователей и сервере СМИК;

- централизованное автоматическое обновление вирусных сигнатур на АРМ пользователей и сервере СМИК;

- ведение журналов вирусной активности;

- администрирование всех антивирусных продуктов.

    - Требования по сохранности информации при авариях

В Системе должно быть обеспечено резервное копирование данных. Выход из строя жёстких дисков не должен сказываться на работоспособности подсистемы хранения данных.

    - Требования к защите от влияния внешних воздействий

Электромагнитное излучение радиодиапазона, возникающее при работе электробытовых приборов, электрических машин и установок, приёмопередающих устройств, эксплуатируемых на месте размещения программно-технического комплекса Системы, не должны приводить к нарушениям работоспособности подсистем.

Система должна иметь возможность функционирования при колебаниях напряжения электропитания в пределах от 155 до 265 В (220 ± 20 % - 30 %).

Система должна иметь возможность функционирования в диапазоне допустимых температур окружающей среды от – 50 оС до + 40 оС.

    - Требования по стандартизации и унификации

Подсистема ввода первичной и специальной обработки входной информации, сигнальная подсистема СМИК должна быть реализована на ПЛК поддерживающих языки программирования стандарта ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016. Предпочтительные языки ST и FBD.

Пользовательский интерфейс, подсистема архивирования данных, визуализация отображения данных реального времени, визуализация таблиц и трендов, генерация отчётов, пользовательские диалоги должны быть реализованы с использованием общепринятых подходов, реализованных в коммерческих SCADA системах. SCADA система должна содержать драйверы стандартных протоколов обмена данными прикладного уровня:

- OPC UA;

- Modbus TCP/RTU;

- MQTT;

- ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004.

В состав SCADA системы должен входить драйвер ODBC для организации взаимодействия с системами управления реляционными базами данных с помощью запросов на языке SQL и его диалектах. Для работы с базами данных должен использоваться язык запросов SQL в рамках стандарта SQL:1999.

Выбор программного продукта следует определять на основании действующей нормативно-методической документации ПАО «ГМК «Норильский никель». Проектные решения согласовываются с Заказчиком.

    - Требования безопасности

Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 12.1.004-91.

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91.

Аппаратная часть системы должна быть заземлена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000.

Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого аппаратурой системы, должно соответствовать ГОСТ 21552-84, но не превышать следующих величин:

- 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники без печатающего устройства;

- 60 дБ - при работе технологического оборудования и средств вычислительной техники с печатающим устройством

    - Требования к диагностике

Система должна иметь аппаратную и программную диагностику неисправностей составных частей (по компонентную) комплекса технических средств, в объёме необходимом для обслуживания системы.

При обнаружении неисправности, система должна информировать оператора и специалистов службы эксплуатации о ее характере и месте, с фиксацией информации в журнале событий.

При обнаружении неисправности в системе должна выдаваться аварийная сигнализация, информирующая оператора.

Технические средства должны позволять обнаружить неисправность компонента системы или линии связи внешним осмотром при помощи светодиодной индикации.

В системе должны быть предусмотрены средства визуализации диагностики работы всех компонентов в виде отдельных мнемосхем и звуковой сигнализации при выходе параметров за допустимые пределы.

    - Требования к системе единого времени

Все компоненты системы должны быть синхронизированы во времени. Система должна иметь интерфейс настройки для подключения к источнику единого времени (параметры подключения предоставляет Заказчик)

  - Требования к видам обеспечения

    - Требования к математическому обеспечению

Алгоритм работы сигнальной подсистемы должен быть разработан на основании программы мониторинга Объекта. Программа мониторинга должна содержать расчётную модель, которая отражает адекватное текущее состояние несущих конструкций Объекта. Модель позволяет рассчитывать любые перемещения (линейные и угловые), деформации элементов и динамические параметры (формы, частоты и амплитуды колебаний) для всех нормативных и расчётных видов нагрузок и воздействий, в том числе импульсных, таких как взрывы.

На основании модели составляются матрицы граничных значений интегральных характеристик для оценки изменения состояния несущих конструкций зданий, сооружений по критериям - нарушение нормальной эксплуатации и предаварийное изменение состояния несущих конструкций. Матрицы граничных значений интегральных характеристик несущих конструкций должны использоваться для настроек программного комплекса сигнальной подсистемы СМИК.

Критерии оценки напряженно-деформированного состояния несущих конструкций и контролируемые в процессе автоматизированного мониторинга параметры (показатели) должны использоваться для принятия решений:

- по обеспечению безопасности людей;

- по переводу здания, сооружения в режим аварийной эксплуатации (противоаварийные мероприятия по минимизации возможных последствий);

- по усилению несущих конструкций зданий, сооружений.

Таблица 5.2 - Пример матрицы граничных значений углов наклона инклинометров

Таблица 5.3 - Пример матрицы граничных значений ускорений инженерных (несущих) конструкций

В алгоритм работы сигнальной подсистемы СМИК должно быть заложено формирование аварийных и предупредительных сигналов и сообщений на основании:

- анализа результатов мониторинга температурного состояния грунтов;

- анализа результатов мониторинга гидрогеологического состояния грунтов;

- прогнозирования развития геокриологических процессов;

- критического изменения значений температур ММГ.

В СМИК должен быть реализован алгоритм специальной первичной обработки информации, который выполняет проверку достоверности входной информации с выдачей соответствующих сигналов и сообщений. Должна быть предусмотрена возможность автоматического вывода из работы сигналов от неисправных средств измерения, измерительных пунктов, должны формироваться соответствующие признаки недостоверности (достоверности) входной информации. Контроль достоверности может производиться по следующим критериям:

- предельным значениям измеряемых параметров (границы шкалы датчика и канала);

- превышению заданных значений скорости изменения параметров;

- отсутствию изменений значений параметров за контрольный промежуток времени.

Задачей функции СПОИ является присвоение меток времени значениям измеряемых параметров при существенном их измерении (± (1…5) %) по отношению к значению параметра в предыдущем цикле опроса.

Задачи функции СПОИ должны быть реализованы на среднем уровне.

    - Требования к информационному обеспечению

Структура хранения данных в СМИК должна состоять из следующих основных областей:

- область временного хранения данных – база данных реального времени (оперативная база данных);

- область постоянного хранения данных (архивная база данных).

Физически оперативная база данных должна располагаться в ПЛК/ПРОМПК, архивная база данных – на сервере СМИК. Глубина хранения оперативной базы данных должна составлять не менее 24 часов, архивной базы данных – не менее 1 года.

      - Требования к информационному обмену между подсистемами СМИК

При создании СМИК рекомендуется предусмотреть следующий перечень подсистем:

- Подсистема средств измерений параметров мониторинга – предназначена для обработки цифровых и аналоговых сигналов от измерительных пунктов.

- Подсистема сбора и первичной обработки информации – предназначена для консолидации полученной информации от подсистемы средств измерений параметров мониторинга (СПОИ).

- Подсистема сигнализации – предназначена для сопоставления измеряемых параметров Объектов с заданными критериями.

- Подсистема визуализации – среда визуализации с элементами отображения (мнемосхемы Объекта/группы Объектов) и элементами управления, разрабатывается при отсутствии подключения к КСПД.

- Подсистема архивации – предназначена для хранения информации с настраиваемой глубиной.

- Подсистема генерации отчётов – предназначена для формирования и вывода информации в электронном формате в виде таблиц.

- Подсистема формирования таблиц – предназначена для структурирования получаемых данных.

- Подсистема построения трендов – предназначена для отображения показателей контролируемых параметров Объекта в заданных временных отрезках.

Информационный обмен между подсистемами СМИК представлен в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Информационный обмен между подсистемами

|  | Подсистема средств измерений параметров мониторинга | Подсистема сбора и первичной обработки информации | Подсистема сигнализации | Подсистема визуализации | Подсистема архивации | Подсистема генерации отчётов | Подсистема формирования таблиц | Подсистема построения трендов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсистема средств измерений параметров мониторинга |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Подсистема сбора и первичной обработки информации | Х |  | Х | Х | Х |  | Х | Х |
| Подсистема сигнализации |  | Х |  | Х | Х | Х |  |  |
| Подсистема визуализации |  | Х | Х |  |  | Х | Х | Х |
| Подсистема архивации |  | Х |  |  |  | Х | Х | Х |
| Подсистема генерации отчётов |  |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| Подсистема формирования таблиц |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |
| Подсистема построения трендов |  | Х |  | Х | Х |  |  |  |

      - Требования к информационной совместимости с ИДС НПР

Состав данных для осуществления информационного обмена с ИДС НПР должен быть определён Разработчиком совместно с представителем Заказчика и представителем Центра мониторинга ЗФ. Система должна обеспечить возможность передачи/экспорта данных в ИДС НПР. Формат экспорта должен быть согласован с Заказчиком.

      - Требования по применению систем управления базами данных

Для реализации подсистемы хранения данных должна использоваться одна из СУБД:

- Postgres Pro от ООО «Постгрес профессиональный»;

- Ред БД от ООО «Ред Софт».

Тип СУБД должен быть согласован с Заказчиком.

      - Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

Информация в базе данных системы должна сохраняться при возникновении аварийных ситуаций, связанных со сбоями электропитания.

Система должна иметь бесперебойное электропитание, обеспечивающее её нормальное функционирование в течение 30 минут в случае отсутствия внешнего энергоснабжения, и 5 минут дополнительно для корректного завершения всех процессов.

Резервное копирование данных должно осуществляться на регулярной основе, в объёмах, достаточных для восстановления информации в подсистеме хранения данных.

    - Требования к лингвистическому обеспечению

При реализации СМИК должны использоваться следующие языки программирования:

- языки стандарта ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016;

- средства разработки визуального взаимодействия человека и СМИК SCADA системы;

- скриптовые языки программирования, поддерживаемые SCADA системой;

- для реализации алгоритмов манипулирования данными необходимо использовать стандартный язык запросов SQL и его процедурные расширения для Postgres Pro или Ред БД;

- для взаимодействия со смежными системами допускается использование HTTPS.

Для организации диалога системы с пользователем должен применяться графический оконный пользовательский интерфейс.

    - Требования к программному обеспечению

Системное (базовое) и инструментальное программное обеспечение должно быть покупным.

Прикладное программное обеспечение должно создаваться Разработчиком только средствами «покупного» инструментального программного обеспечения:

- среда разработки прикладного программного обеспечения ПЛК;

- SCADA-пакет для разработки графического пользовательского интерфейса, трендов, таблиц, отчётов, архивирования данных;

- базы данных должны создаваться средствами СУБД.

Программное обеспечение должно соответствовать следующим требованиям:

- функциональность должна обеспечиваться выполнением подсистемами всех их функций;

- надежность должна обеспечиваться за счет предупреждения ошибок – не допущения ошибок в готовых программных средствах;

- легкость применения должна обеспечиваться за счет применения покупных программных средств;

- эффективность должна обеспечиваться за счет принятия подходящих, верных решений на разных этапах разработки прикладного программного обеспечения и системы в целом.

Сопровождаемость должна обеспечиваться:

- за счет высокого качества документации по сопровождению, а также за счет использования в программном тексте описания объектов и комментариев;

- использованием осмысленных (мнемонических) и устойчиво различимых имен объектов;

- размещением не больше одного оператора в строке текста программы;

- избеганием создания фрагментов текстов программ с неочевидным или скрытым смыслом.

На каждом этапе в разработке ПС должна проводиться проверка правильности принятых решений по разработке и применению готовых программных средств.

Для создания прикладного программного обеспечения, преимущественно, должны использоваться стандартные функции, функциональные блоки, графические примитивы, входящие в комплект поставки покупных инструментальных средств разработки. Использование нестандартных модулей прикладного программного обеспечения разрешается в исключительных случаях после согласования с Заказчиком.

    - Требования к техническому обеспечению

Допускается применение эквивалентных программируемых логических контроллеров, с учётом требований Протокола [3], соответствующих следующим характеристикам:

- наличие в составе системного программного обеспечения ПЛК предустановленных протоколов OPC UA, MQTT, Modbus RTU/TCP, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, SNMP, NTP от завода изготовителя;

- наличие модулей с индивидуальной гальванической изоляции измерительных каналов и дискретных входов/выходов;

- поддержка языков программирования стандарта ГОСТ Р МЭК 61131-3-2016;

- наличие бесплатной инструментальной среды разработки прикладного программного обеспечения;

- возможность реализации собственных протоколов передачи данных;

- наличие коммуникационных модулей с поддержкой интерфейсов RS485; Ethernet (витая пара, оптическое волокно);

- наличие в составе системного программного обеспечения ПЛК предустановленных протоколов Modbus RTU/TCP, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004, SNMP, NTP, OPC UA от завода изготовителя.

Средства измерения параметров мониторинга, устанавливаемые вне помещений, должны иметь степень защиты не ниже IP67 по ГОСТ 14254-2015, устанавливаемые в помещениях – не ниже IP34 по ГОСТ 14254-2015.

Все средства измерения, применяемые в СМИК, должны иметь свидетельства об утверждении типа средства измерений, должны быть зарегистрированы в единой государственной информационной системе «АРШИН». Дата регистрации в системе «АРШИН» должна предшествовать дате изготовления средства измерений.

В состав технических средств должны входить межсетевые экраны или маршрутизаторы с поддержкой функций межсетевых экранов (не менее 2 шт.), коммутаторы, 4G-роутеры. Модели и характеристики оборудования следует определять на основании действующей нормативно-методической документации ПАО «ГМК «Норильский никель».

Оборудование, входящее в состав СМИК (ПЛК, ПРОМПК, АРМ, каналообразующая аппаратура) следует определять на основании актуальных решений Архитектурного подкомитета ИТ-комитета ПАО «ГМК «Норильский никель».

Проектные решения согласовываются с Заказчиком.

    - Требования к метрологическому обеспечению

Перечень измерительных каналов разрабатывается на основании программы мониторинга.

Требования к точности измерения параметров мониторинга, метрологическому обеспечению технических и программных средств, входящих в состав измерительных каналов системы, средств встроенного контроля, метрологической пригодности измерительных каналов и средств измерений, используемых при наладке и испытаниях системы определяются по результатам выполнения программы мониторинга и согласовывается с Заказчиком.

    - Требования к организационному обеспечению

В организационном обеспечении СМИК должны быть описаны:

- требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании Системы или обеспечивающих эксплуатацию;

- требования к организации функционирования Системы и порядку взаимодействия персонала, обслуживающего СМИК и персонала, эксплуатирующего Объект;

- порядок проведения внеочередного мониторинга инженерных (несущих) конструкций Объекта при получении от сигнальной подсистемы СМИК сообщений о нарушении нормальной эксплуатации или предаварийном состоянии несущих конструкций;

- порядок и последовательность установления причин формирования сообщений СМИК на основе на основе совместного анализа данных и результатов наблюдений, мониторинга за прошедшее время;

- порядок проверки работоспособности измерительных трактов, по данным которых сформированы сообщения СМИК;

- порядок оценки риска аварии, чрезвычайной ситуации вследствие выявленных дефектов, повреждений, сверхнормативных нагрузок на инженерные (несущие) конструкции;

- правила составления акта внеочередного мониторинга с выводами по результатам анализа и рекомендациями.

    - Требования к расширению системы

Автоматизированная система должно иметь возможность расширения и резерв по вычислительной мощности. Необходимый резерв согласуется с Заказчиком на этапе проектирования.

- Этапы работ

  - Подготовка, получение и анализ исходных данных для создания и эксплуатации СМИК:

- Проектная и исполнительная документация на строительные конструкции и грунты основания Объекта.

- Программа мониторинга за техническим состоянием грунтов оснований и строительных конструкций Объекта.

  - Разработка проектной и рабочей документации СМИК.

  - Работы по вводу в действие СМИК объекта:

- поставка оборудования и материалов СМИК;

- строительно-монтажные работы;

- пуско-наладочные работы;

- приёмо-сдаточные испытания;

- ввод СМИК в опытную эксплуатацию.

- ввод СМИК в промышленную эксплуатацию.

- Требования к проектной документации

  - В состав документации входят в обязательном порядке все необходимые чертежи, спецификации на материалы, оборудование и инженерно-техническое обеспечение, задания заводам-изготовителям, задания на поставку и параметры оборудования, предусматриваемого проектом.

  - Разработку проекта осуществить в соответствии с требованиями нормативных документов (включая, но не ограничиваясь):

- Федеральный закон [7];

- ГОСТ Р 21.101-2020;

- Методика [8];

- Выполнение сметного расчета стоимости реализации разработанных проектов.

- Руководящие документы и требования при составлении смет:

- Методика [9];

- Указания [10, 11, 12, 13];

- Методические указания [14, 15].

- В состав сметной документации включаются следующие сметные расчеты:

- сводный сметный расчет стоимости строительства;

- объектные сметные расчеты / объектные сметы;

- локальные сметные расчеты / локальные сметы.

- Нумерация локальных и объектных смет осуществляется строго в соответствии с Методическими указаниями [15].

  - Состав проектной документации

- Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями следующих документов:

- ЕСПД;

- ЕСКД;

- СПДС;

- ГОСТ 34.602-2020;

- ГОСТ 34.201-2020;

- ГОСТ Р 59795-2021;

- Методика [1];

- Методика [8];

- Требования к шкафам и стойкам

  - Шкафы (стойки) должны соответствовать общепринятым стандартам и требованиям ГОСТ IEC 61439-1-2013, Методики [1] и обеспечивать защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75.

  - Шкафы (стойки) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное открытие.

  - Конструкция шкафов (стоек) должна предусматривать возможность обслуживания и беспрепятственного доступа ко всем элементам, также предусматривать возможность выполнять ручной опрос каждого датчика.

  - Уличные шкафы должны быть выполнены в антивандальном исполнении

  - При проектировании шкафов (стоек) предусмотреть следующие требования:

- электронные модули должны иметь крепление, исключающее их перемещение во время работы или при проведении каких-либо операций с органами управления на лицевой или задней панели;

- клеммные ряды не должны располагаться друг над другом (в два этажа), должны иметь четкую нумерацию клемм;

- не применять многоярусные клеммники, а в случае их применения располагать подключаемые провода в шахматном порядке с целью обеспечения возможности доступа к клеммам нижнего яруса без отключения проводов верхних

- Требования к размещению системы

- Система должно размещаться в месте, исключающем воздействие сильных электромагнитных полей и излучения промышленной частоты, а также удаленным от силового электрооборудования согласно Требованиям [16].

- Месторасположение и исполнение средств автоматизации уточнить на этапе проектирования и согласовать с Заказчиком и Эксплуатирующей организацией.

- Требования к инженерным коммуникациям

10.1. Электроснабжение

Электроснабжение выполнить в соответствии с существующими схемами электроснабжения объектов автоматизации.

Электроснабжение вновь устанавливаемых и существующих электроприемников объектов автоматизации на напряжение 0,4 кВ выполнить по III категории надёжности от существующих сетей. При проектировании кабельных связей электроснабжения выполнить расчёт термической стойкости и невозгораемости кабеля (Циркуляр [17]).

Все электротехническое и коммуникационное оборудование, аппаратура, кабельные конструкции и трубы электропроводки должны быть заземлены в соответствии с Правилами [18, глава 1.7].

10.2. Кабельные трассы

Прокладка кабелей в одной трубе совместно с кабелями других систем не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией. Совместная прокладка контрольно-измерительных, информационных (слаботочных) кабелей совместно с силовыми кабелями не допускается. Категорически запрещается прокладка сигнальных проводов и силовых СМИК в одной оболочке кабеля.

Кабели должны быть протянуты целыми длинами (без «разрывов»). Необходимые соединения должны быть выполнены с помощью коммутационных плинтов и клеммных колодок, обеспечивающих защиту не ниже IР68 по ГОСТ 14254-2015.

Проходы в помещения выполняются в специальных кабельных проходках с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости перекрытий и стен помещений.

Траектории кабельных трасс и организация устройства кабельных лотков определяются на стадии разработки проекта и согласовывается с Заказчиком.

- Оформление материалов проектно-сметной документации, инженерных изысканий, требований к форматам электронных файлов

- Результаты работы представляются Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и 2 (двух) экземплярах на электронном носителе — USB флэш накопителе, с приложением акта сдачи-приемки документации.

- Текстовая часть c поясняющими рисунками и схемами (пояснительная записка и пр.) предоставляется в формате *.doc(x) (Word), *.pdf. без защиты содержимого с возможностью работы с текстом (поиск, копирование, печать). Все чертежи и схемы (технологические, принципиальные, электрические схемы, схемы вторичной коммутации, планы, разрезы и т.п.) предоставляются в формате *.dwg (AutoCAD), *.pdf. (AcrobatReader). Спецификации на применяемое оборудование и материалы, кабельные журналы в формате *.xls(x). (Ехсеl), сметная документация на выполнение работ предоставляется в форматах *.xls(x) и *.gsfx (Excel, Гранд-Смета).

Кроме того, сметная документация должна быть предоставлена в формате сметного программного продукта Гранд-Смета.

- Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате *.pdf, при этом каждый том выполняется одним файлом. Не допускается предоставление в электронном виде сканированных листов, кроме титульных и листов согласования с подписями.

- Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать. названию документации, представленной на бумажных носителях.

Библиография

| [1] | М ГК НН 108-IT.1.11.1-2022 | Методика применения единых технических требований к автоматизированным системам управления технологическими процессами, системам противопожарной автоматики и системам промышленного телевидения ПАО «ГМК «Норильский никель», утверждена распоряжением Старшего вице-президента - Финансового директора ПАО «ГМК «Норильский никель» от 24.11.2022 № ГМК-05/029-р |
| --- | --- | --- |
| [2] | РМ 4-6-92 | Системы автоматизации технологических процессов. Проектирование электрических и трубных проводок |
| [3] | Протокол очного совещания Департамента информационных технологий ПАО «ГМК «Норильский Никель» от 16.05.2022 № ГМК/108-пр-о |  |
| [4] | СП 13‑102‑2003 СП 13-102-2003 | Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений |
| [5] | СП 25.13330.2020 | Свод правил. Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88 |
| [6] | Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ О промышленной безопасности опасных производственных объектов |  |
| [7] | Федеральный закон от 29.11.2021 № 384-ФЗ О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 год |  |
| [8] | М ГК НН 108-IT.1.6.1-2021 | Методика проектного документирования на фазах жизненного цикла создания автоматизированных систем управления ПАО «ГМК «Норильский никель», утверждена распоряжением Старшего вице-президента - Финансового директора ПАО «ГМК «Норильский никель» от 21.04.2021 № ГИК-05/006-р |
| [9] | МДС 81-35.2004 | Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации |
| [10] | МДС 81-36.2004 | Указания по применению федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы |
| [11] | МДС 81-37.2004 | Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования |
| [12] | МДС 81-38.2004 | Указания по применению федеральных единичных расценок на ремонтно-строительные работы |
| [13] | МДС 81-40.2006 | Указания по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы |
| [14] | МУ ГК НН 106-002-2020 | Методические указания по разработке, согласованию, утверждению сметной документации и учету сметной стоимости по капитальному строительству в ПАО «ГМК «Норильский никель», утверждены распоряжением Президента ПАО «ГМК «Норильский никель» от 06.07.2020 № ГМК-05/012-р |
| [15] | МУ ГК НН 106-006-2019 | Методические указания по обозначению сметной документации по проектам капитального строительства в ПАО «ГМК «Норильский никель», утвержден распоряжением Старшего вице-президента – Финансового директора ПАО «ГМК «Норильский никель» от 30.10.2019 № ГМК-05/1-р |
| [16] | Требования к техническим помещениям структурных подразделений ПАО «ГМК «Норильский никель» и предприятий РОКС НН, утверждены протоколом АК ПАО ГМК «Норильский никель» от 6.06.2018 № ГМК/4-пр-017 |  |
| [17] | Ц-02-98 (Э) | О проверке кабелей на невозгорание при воздействии тока короткого замыкания |
| [18] | Правила устройства электроустановок. Издание 7-е. Утверждено Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204 |  |